## Сводка
Внерегламентные отключения в эл.сетях АО "ЛОЭСК" за 3 квартал 2022 г.
Филиал/РЭС | Вид объекта | Высший класс напряжения обесточенного оборудования, кВ | Время и дата прекращения передачи электрической энергии | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии | Суммарная продолжительность нарушения электроснабжения потребителей, час. | Причина аварии | Проведенные мероприятия по восстановлению
Южные электросети РЭС Гатчина | КВЛ | 10 (10.5) | 2022-07-01 04:05 | 2022-07-01 04:55 | 0.83 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Северные электросети РЭС Выборг | КВЛ | 6 (6.3) | 2022-07-01 15:15 | 2022-07-01 16:56 | 1.68 | Обрыв ВЛ 10 кВ | Ремонт ВЛ
Восточные электросети РЭС Подпорожье | ВЛ | 6 (6.3) | 2022-07-01 16:50 | 2022-07-01 18:02 | 1.2 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | -
Центральные электросети РЭС Тосно | ПС | 10 (10.5) | 2022-07-01 20:26 | 2022-07-01 21:20 | 0.9 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Центральные электросети РЭС Тосно | КЛ | 10 (10.5) | 2022-07-01 22:52 | 2022-07-01 23:11 | 0.32 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Северные электросети РЭС Выборг | ПС | 10 (10.5) | 2022-07-02 03:55 | 2022-07-02 04:31 | 0.6 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Пригородные электросети РЭС Сертолово | ВЛ | 10 (10.5) | 2022-07-02 05:13 | 2022-07-02 16:59 | 11.77 | Повреждение ВЛ при проведении ДТП | Ремонт ВЛ
Центральные электросети РЭС Отрадное | ВЛ | 0.38 | 2022-07-02 20:09 | 2022-07-03 13:29 | 17.33 | Пожар под ВЛ 0,4 кВ | Ремонт ВЛ
Центральные электросети РЭС Кировск | ВЛ | 10 (10.5) | 2022-07-03 08:30 | 2022-07-03 11:02 | 2.53 | Повреждение разрядника в ТП | Замена разрядника
Восточные электросети РЭС Тихвин | КЛ | 10 (10.5) | 2022-07-04 08:20 | 2022-07-04 09:55 | 1.58 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Восточные электросети РЭС Тихвин | КЛ | 10 (10.5) | 2022-07-04 10:10 | 2022-07-04 10:20 | 0.17 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Южные электросети РЭС Ижорский | КВЛ | 10 (10.5) | 2022-07-04 11:53 | 2022-07-04 11:53 | 0 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Восточные электросети РЭС Тихвин | КЛ | 0.38 | 2022-07-04 15:06 | 2022-07-04 17:46 | 2.67 | Повреждение кабеля при проведении несанкционнированных земляных работ сторонней организацией | Ремонт КЛ
Западные электросети РЭС Кингисепп | ВЛ | 0.38 | 2022-07-04 17:30 | 2022-07-04 22:45 | 5.25 | Повреждение ВЛ при проведении несанкционнированных работ сторонней организацией | Ремонт ВЛ
Восточные электросети РЭС Кириши | КЛ | 10 (10.5) | 2022-07-05 07:34 | 2022-07-05 11:55 | 4.35 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | -
Южные электросети РЭС Ижорский | КЛ | 6 (6.3) | 2022-07-05 10:50 | 2022-07-05 12:40 | 1.83 | Повреждение кабеля при проведении несанкционнированных земляных работ сторонней организацией | Ремонт КЛ
Пригородные электросети РЭС Сертолово | ВЛ | 10 (10.5) | 2022-07-05 12:28 | 2022-07-05 14:27 | 1.98 | Повреждение разрядника в ТП | Замена разрядника
Центральные электросети РЭС Кировск | ТП | 10 (10.5) | 2022-07-05 21:50 | 2022-07-05 22:00 | 0.17 | Причина не установлена. Нарушений в работе оборудования АО "ЛОЭСК" не выявлено. | Повторное включение
Южные электросети РЭС Оредежский | КВЛ | 10 (10.5) | 2022-07-06 10:20 | 2022-07-06 13:10 | 2.83 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | -
Западные электросети РЭС Кингисепп | КЛ | 0.38 | 2022-07-06 15:00 | 2022-07-06 17:10 | 2.17 | Повреждение кабеля при проведении несанкционнированных земляных работ сторонней организацией | Ремонт КЛ
Центральные электросети РЭС Отрадное | ВЛ | 6 (6.3) | 2022-07-07 15:56 | 2022-07-07 17:05 | 1.15 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Пригородные электросети РЭС Всеволожск | ПС | 110 | 2022-07-07 21:51 | 2022-07-08 00:15 | 2.4 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Центральные электросети РЭС Кировск | ПС | 10 (10.5) | 2022-07-07 21:52 | 2022-07-07 23:36 | 1.73 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Центральные электросети РЭС Кировск | ПС | 10 (10.5) | 2022-07-08 00:20 | 2022-07-08 00:59 | 0.65 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Центральные электросети РЭС Кировск | ПС | 6 (6.3) | 2022-07-08 10:45 | 2022-07-08 15:48 | 5.05 | Повреждение ЛР 10 кВ | Ремонт ЛР
Пригородные электросети РЭС Всеволожск | КЛ | 10 (10.5) | 2022-07-08 11:05 | 2022-07-08 11:05 | 0 | Повреждение кабеля при проведении несанкционнированных земляных работ сторонней организацией | Ремонт КЛ
Южные электросети РЭС Ижорский | КЛ | 6 (6.3) | 2022-07-08 14:55 | 2022-07-08 16:00 | 1.08 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Пригородные электросети РЭС Всеволожск | КЛ | 10 (10.5) | 2022-07-08 23:55 | 2022-07-09 02:20 | 2.42 | Повреждение В 10 кВ Т-1 | Ремонт В 10 кВ
Северные электросети РЭС Рощинский | КВЛ | 10 (10.5) | 2022-07-09 13:55 | 2022-07-09 15:06 | 1.18 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | -
Северные электросети РЭС Выборг | КЛ | 0.38 | 2022-07-10 18:30 | 2022-07-10 19:46 | 1.27 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Пригородные электросети РЭС Сертолово | КЛ | 10 (10.5) | 2022-07-11 03:00 | 2022-07-11 04:20 | 1.33 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Северные электросети РЭС Рощинский | КЛ | 10 (10.5) | 2022-07-11 09:03 | 2022-07-11 09:21 | 0.3 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Южные электросети РЭС Ижорский | КЛ | 6 (6.3) | 2022-07-11 11:45 | 2022-07-11 13:45 | 2 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Восточные электросети РЭС Подпорожье | ВЛ | 6 (6.3) | 2022-07-11 17:38 | 2022-07-11 17:58 | 0.33 | Причина не установлена. Нарушений в работе оборудования АО "ЛОЭСК" не выявлено. | Повторное включение
Восточные электросети РЭС Волхов | КЛ | 10 (10.5) | 2022-07-11 23:10 | 2022-07-12 08:39 | 9.48 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | -
Центральные электросети РЭС Отрадное | КВЛ | 10 (10.5) | 2022-07-11 23:40 | 2022-07-12 00:39 | 0.98333 | Обрыв ВЛ 10 кВ | Ремонт ВЛ
Центральные электросети РЭС Отрадное | КВЛ | 10 (10.5) | 2022-07-11 23:40 | 2022-07-12 12:49 | 13.15 | Обрыв ВЛ 10 кВ | Ремонт ВЛ
Центральные электросети РЭС Кировск | ВЛ | 10 (10.5) | 2022-07-12 03:20 | 2022-07-12 04:02 | 0.7 | Ветка на проводах ВЛ 10 кВ | Ремонт ВЛ
Центральные электросети РЭС Тосно | ПС | 6 (6.3) | 2022-07-12 06:20 | 2022-07-12 09:12 | 2.87 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Пригородные электросети РЭС Сертолово | ВЛ | 10 (10.5) | 2022-07-12 06:40 | 2022-07-12 07:44 | 1.07 | Причина не установлена. Нарушений в работе оборудования АО "ЛОЭСК" не выявлено. | Повторное включение
Восточные электросети РЭС Тихвин | ПС | 10 (10.5) | 2022-07-12 14:00 | 2022-07-12 15:50 | 1.83 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Центральные электросети РЭС Отрадное | ПС | 35 | 2022-07-12 14:16 | 2022-07-12 16:55 | 2.65 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Центральные электросети РЭС Кировск | КВЛ | 6 (6.3) | 2022-07-12 16:00 | 2022-07-13 00:33 | 8.55 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | -
Южные электросети РЭС Луга | ВЛ | 10 (10.5) | 2022-07-12 16:50 | 2022-07-12 20:25 | 3.58 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Восточные электросети РЭС Л.Поле | ПС | 6 (6.3) | 2022-07-12 16:55 | 2022-07-12 17:45 | 0.83 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | -
Восточные электросети РЭС Л.Поле | ПС | 6 (6.3) | 2022-07-12 16:55 | 2022-07-12 18:05 | 1.17 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | -
Южные электросети РЭС Луга | КВЛ | 10 (10.5) | 2022-07-12 17:00 | 2022-07-12 19:34 | 2.57 | Обрыв ВЛ 10 кВ | Ремонт ВЛ
Пригородные электросети РЭС Всеволожск | ПС | 10 (10.5) | 2022-07-12 17:01 | 2022-07-12 18:41 | 1.67 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Восточные электросети РЭС Тихвин | ПС | 10 (10.5) | 2022-07-12 17:15 | 2022-07-12 19:00 | 1.75 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Пригородные электросети РЭС Сертолово | КЛ | 6 (6.3) | 2022-07-12 17:23 | 2022-07-12 17:58 | 0.58 | Ветка на проводах ВЛ 10 кВ | Ремонт ВЛ
Центральные электросети РЭС Кировск | ВЛ | 0.38 | 2022-07-12 18:11 | 2022-07-12 23:06 | 4.92 | Повреждение ВЛ 0,4 кВ | Ремонт ВЛ
Западные электросети РЭС Кингисепп | КЛ | 10 (10.5) | 2022-07-12 18:23 | 2022-07-12 20:10 | 1.78 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Южные электросети РЭС Оредежский | КВЛ | 10 (10.5) | 2022-07-13 06:10 | 2022-07-13 07:00 | 0.83 | Причина не установлена. Нарушений в работе оборудования АО "ЛОЭСК" не выявлено. | Повторное включение
Южные электросети РЭС Луга | ВЛ | 10 (10.5) | 2022-07-13 06:20 | 2022-07-13 06:50 | 0.5 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Центральные электросети РЭС Тосно | ПС | 10 (10.5) | 2022-07-13 07:05 | 2022-07-13 07:42 | 0.62 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Северные электросети РЭС Рощинский | КЛ | 10 (10.5) | 2022-07-13 10:19 | 2022-07-13 10:53 | 0.57 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Северные электросети РЭС Выборг | КЛ | 10 (10.5) | 2022-07-13 14:50 | 2022-07-13 20:33 | 5.72 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Северные электросети РЭС Выборг | КЛ | 10 (10.5) | 2022-07-13 14:50 | 2022-07-13 19:15 | 4.42 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Северные электросети РЭС Выборг | КЛ | 10 (10.5) | 2022-07-13 16:10 | 2022-07-13 18:56 | 2.77 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Южные электросети РЭС Гатчина | КЛ | 6 (6.3) | 2022-07-14 11:30 | 2022-07-14 12:43 | 1.22 | Повреждение кабеля при проведении несанкционнированных земляных работ сторонней организацией | Ремонт КЛ
Центральные электросети РЭС Кировск | ПС | 10 (10.5) | 2022-07-14 14:50 | 2022-07-14 15:15 | 0.42 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Восточные электросети РЭС Кириши | КЛ | 10 (10.5) | 2022-07-14 16:39 | 2022-07-14 22:36 | 5.95 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Восточные электросети РЭС Кириши | КЛ | 10 (10.5) | 2022-07-14 17:40 | 2022-07-14 23:50 | 6.17 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Пригородные электросети РЭС Сертолово | ПС | 10 (10.5) | 2022-07-15 08:15 | 2022-07-15 09:57 | 1.7 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Южные электросети РЭС Оредежский | КВЛ | 10 (10.5) | 2022-07-15 14:30 | 2022-07-15 15:00 | 0.5 | Причина не установлена. Нарушений в работе оборудования АО "ЛОЭСК" не выявлено. | Повторное включение
Восточные электросети РЭС Л.Поле | ПС | 6 (6.3) | 2022-07-16 07:55 | 2022-07-16 08:25 | 0.5 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | -
Восточные электросети РЭС Л.Поле | ПС | 6 (6.3) | 2022-07-16 07:55 | 2022-07-16 08:40 | 0.75 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | -
Центральные электросети РЭС Кировск | ПС | 10 (10.5) | 2022-07-17 13:10 | 2022-07-17 13:18 | 0.13 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Пригородные электросети РЭС Сертолово | ВЛ | 10 (10.5) | 2022-07-17 22:10 | 2022-07-18 03:09 | 4.98 | Повреждение ЛР 10 кВ | Ремонт ЛР
Пригородные электросети РЭС Всеволожск | КЛ | 10 (10.5) | 2022-07-18 10:53 | 2022-07-18 12:41 | 1.8 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Пригородные электросети РЭС Всеволожск | ТП | 10 (10.5) | 2022-07-18 13:36 | 2022-07-18 14:54 | 1.3 | Животное на токоведущих элементах ТП | Повторное включение
Восточные электросети РЭС Тихвин | КЛ | 10 (10.5) | 2022-07-19 08:58 | 2022-07-19 09:24 | 0.43 | Повреждение кабеля при проведении несанкционнированных земляных работ сторонней организацией | Ремонт КЛ
Пригородные электросети РЭС Сертолово | ПС | 6 (6.3) | 2022-07-19 15:30 | 2022-07-19 18:30 | 3 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Западные электросети РЭС Кингисепп | КЛ | 10 (10.5) | 2022-07-19 16:36 | 2022-07-19 21:45 | 5.15 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Восточные электросети РЭС Тихвин | КЛ | 10 (10.5) | 2022-07-19 19:21 | 2022-07-19 20:58 | 1.62 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Западные электросети РЭС Кингисепп | КЛ | 10 (10.5) | 2022-07-20 03:18 | 2022-07-20 03:56 | 0.63 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Центральные электросети РЭС Кировск | ПС | 10 (10.5) | 2022-07-20 10:12 | 2022-07-20 15:20 | 5.13 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Южные электросети РЭС Оредежский | КВЛ | 10 (10.5) | 2022-07-20 11:40 | 2022-07-20 14:23 | 2.72 | Обрыв ВЛ 10 кВ | Ремонт ВЛ
Западные электросети РЭС С.Бор | КЛ | 0.38 | 2022-07-20 17:00 | 2022-07-20 17:11 | 0.18 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Центральные электросети РЭС Кировск | ПС | 10 (10.5) | 2022-07-20 18:27 | 2022-07-21 00:12 | 5.75 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Центральные электросети РЭС Тосно | КВЛ | 10 (10.5) | 2022-07-21 07:45 | 2022-07-21 11:09 | 3.4 | Повреждение РВО 10 кВ | Замена РВО 10 кВ
Пригородные электросети РЭС Всеволожск | ПС | 6 (6.3) | 2022-07-21 09:25 | 2022-07-21 10:13 | 0.8 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Западные электросети РЭС Кингисепп | КЛ | 0.38 | 2022-07-21 11:32 | 2022-07-21 11:46 | 0.23 | Повреждение кабеля при проведении несанкционнированных земляных работ сторонней организацией | Ремонт КЛ
Пригородные электросети РЭС Всеволожск | ТП | 0.38 | 2022-07-21 15:33 | 2022-07-21 15:33 | 0 | Повреждение кабеля при проведении несанкционнированных земляных работ сторонней организацией | Ремонт КЛ
Центральные электросети РЭС Кировск | ПС | 10 (10.5) | 2022-07-22 00:49 | 2022-07-22 01:15 | 0.43 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Пригородные электросети РЭС Всеволожск | ПС | 6 (6.3) | 2022-07-23 21:35 | 2022-07-23 21:52 | 0.28 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Южные электросети РЭС Гатчина | КЛ | 6 (6.3) | 2022-07-24 05:10 | 2022-07-24 09:30 | 4.33 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Южные электросети РЭС Гатчина | КЛ | 6 (6.3) | 2022-07-24 10:35 | 2022-07-24 13:30 | 2.92 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Центральные электросети РЭС Отрадное | ПС | 10 (10.5) | 2022-07-25 06:35 | 2022-07-25 07:40 | 1.08 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Южные электросети РЭС Гатчина | КВЛ | 10 (10.5) | 2022-07-25 09:30 | 2022-07-25 11:40 | 2.17 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Центральные электросети РЭС Тосно | КВЛ | 6 (6.3) | 2022-07-25 10:50 | 2022-07-25 13:53 | 3.05 | Причина не установлена. Нарушений в работе оборудования АО "ЛОЭСК" не выявлено. | Повторное включение
Западные электросети РЭС С.Бор | КЛ | 10 (10.5) | 2022-07-25 11:43 | 2022-07-25 20:15 | 8.53 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Восточные электросети РЭС Тихвин | КЛ | 0.38 | 2022-07-25 16:50 | 2022-07-26 14:00 | 21.17 | Повреждение кабеля при проведении несанкционнированных земляных работ сторонней организацией | Ремонт КЛ
Центральные электросети РЭС Тосно | ПС | 6 (6.3) | 2022-07-26 12:30 | 2022-07-26 15:14 | 2.73 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Южные электросети РЭС Ижорский | ПС | 6 (6.3) | 2022-07-26 22:40 | 2022-07-27 05:10 | 6.5 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Восточные электросети РЭС Л.Поле | КЛ | 10 (10.5) | 2022-07-27 02:35 | 2022-07-27 05:45 | 3.17 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Центральные электросети РЭС Тосно | КВЛ | 6 (6.3) | 2022-07-27 03:00 | 2022-07-27 05:00 | 2 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Центральные электросети РЭС Отрадное | КЛ | 10 (10.5) | 2022-07-27 03:29 | 2022-07-27 04:18 | 0.82 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Южные электросети РЭС Оредежский | КЛ | 10 (10.5) | 2022-07-27 08:40 | 2022-07-27 17:10 | 8.5 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Западные электросети РЭС Сланцы | КЛ | 0.38 | 2022-07-27 08:50 | 2022-07-27 09:13 | 0.38 | Повреждение кабеля при проведении несанкционнированных земляных работ сторонней организацией | Ремонт КЛ
Восточные электросети РЭС Бокситогорск | ВЛ | 0.38 | 2022-07-27 19:46 | 2022-07-27 21:45 | 1.98 | Обрыв ВЛ 10 кВ | Ремонт ВЛ
Центральные электросети РЭС Кировск | ВЛ | 10 (10.5) | 2022-07-27 21:05 | 2022-07-27 21:58 | 0.88 | Ветка на проводах ВЛ 10 кВ | Ремонт ВЛ
Центральные электросети РЭС Кировск | ВЛ | 10 (10.5) | 2022-07-28 01:35 | 2022-07-28 11:10 | 9.58 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | -
Центральные электросети, РЭС Кировск | КЛ | 6 (6.3) | 2022-07-28 14:14 | 2022-07-28 15:57 | 1.72 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Восточные электросети, РЭС Бокситогорск | КЛ | 0.38 | 2022-07-28 15:30 | 2022-07-28 18:25 | 2.92 | Повреждение кабеля при проведении несанкционнированных земляных работ сторонней организацией | Ремонт КЛ
Северные электросети РЭС Выборг | ВЛ | 10 (10.5) | 2022-07-29 03:14 | 2022-07-29 12:00 | 8.77 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | -
Пригородные электросети РЭС Сертолово | КЛ | 10 (10.5) | 2022-07-31 10:02 | 2022-07-31 10:02 | 0 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Южные электросети РЭС Ижорский | КВЛ | 6 (6.3) | 2022-07-31 12:40 | 2022-07-31 13:20 | 0.67 | Обрыв ВЛ 10 кВ | Ремонт ВЛ 10 кВ
Пригородные электросети РЭС Сертолово | ВЛ | 10 (10.5) | 2022-07-31 14:14 | 2022-07-31 15:00 | 0.77 | Повреждение разрядника в ТП | Замена разрядника
Южные электросети РЭС Оредежский | КЛ | 10 (10.5) | 2022-08-01 13:30 | 2022-08-01 14:10 | 0.67 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Пригородные электросети РЭС Сертолово | ПС | 10 (10.5) | 2022-08-01 14:11 | 2022-08-01 18:50 | 4.65 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Южные электросети РЭС Оредежский | КВЛ | 10 (10.5) | 2022-08-01 17:15 | 2022-08-01 18:15 | 1 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | -
Южные электросети РЭС Гатчина | КЛ | 6 (6.3) | 2022-08-01 17:50 | 2022-08-01 22:12 | 4.37 | Обрыв ВЛ 10 кВ | Ремонт ВЛ 10 кВ
Пригородные электросети РЭС Всеволожск | ПС | 10 (10.5) | 2022-08-01 19:28 | 2022-08-01 21:29 | 2.02 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Южные электросети РЭС Оредежский | КЛ | 6 (6.3) | 2022-08-01 21:25 | 2022-08-02 04:40 | 7.25 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Западные электросети РЭС Волосово | ВЛ | 10 (10.5) | 2022-08-01 23:05 | 2022-08-01 23:43 | 0.63 | Повреждение изоляторов 10 кВ | Замена изоляторов
Центральные электросети РЭС Тосно | КВЛ | 10 (10.5) | 2022-08-02 00:05 | 2022-08-02 01:08 | 1.05 | Повреждение РВО 10 кВ | Замена РВО 10 кВ
Центральные электросети РЭС Тосно | КВЛ | 10 (10.5) | 2022-08-02 00:05 | 2022-08-02 03:52 | 3.78 | Повреждение РВО 10 кВ | Замена РВО 10 кВ
Северные электросети РЭС Рощинский | ВЛ | 10 (10.5) | 2022-08-02 03:45 | 2022-08-02 10:43 | 6.97 | Повреждение ЛР 10 кВ | Ремонт ЛР
Восточные электросети РЭС Подпорожье | ПС | 6 (6.3) | 2022-08-02 03:57 | 2022-08-02 04:45 | 0.8 | Причина не установлена. Нарушений в работе оборудования АО "ЛОЭСК" не выявлено. | Повторное включение
Центральные электросети РЭС Тосно | ТП | 10 (10.5) | 2022-08-02 05:02 | 2022-08-02 14:25 | 9.38 | Повреждение ВН 10 кВ Т-1 | Ремонт ВН 10 кВ
Северные электросети РЭС Выборг | ТП | 0.38 | 2022-08-02 11:50 | 2022-08-02 12:13 | 0.38 | Повреждение Р 0,4 кВ | Ремонт Р 0,4 кВ
Пригородные электросети РЭС Сертолово | КЛ | 10 (10.5) | 2022-08-02 15:50 | 2022-08-02 16:36 | 0.77 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Восточные электросети РЭС Волхов | КЛ | 0.38 | 2022-08-03 12:10 | 2022-08-03 16:53 | 4.72 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Центральные электросети РЭС Кировск | ПС | 10 (10.5) | 2022-08-03 21:52 | 2022-08-03 23:24 | 1.53 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Центральные электросети РЭС Кировск | ПС | 35 | 2022-08-03 23:08 | 2022-08-04 01:24 | 2.27 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Южные электросети РЭС Гатчина | КЛ | 0.38 | 2022-08-04 07:50 | 2022-08-04 09:00 | 1.17 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Восточные электросети РЭС Тихвин | КЛ | 0.38 | 2022-08-04 10:50 | 2022-08-04 15:10 | 4.33 | Повреждение кабеля при проведении несанкционнированных земляных работ сторонней организацией | Ремонт КЛ
Восточные электросети РЭС Подпорожье | КВЛ | 6 (6.3) | 2022-08-04 16:37 | 2022-08-04 17:14 | 0.62 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Центральные электросети РЭС Тосно | ТП | 6 (6.3) | 2022-08-05 02:17 | 2022-08-05 15:39 | 13.37 | Повреждение РВО 10 кВ | Замена РВО 10 кВ
Западные электросети РЭС С.Бор | КВЛ | 10 (10.5) | 2022-08-05 09:10 | 2022-08-05 13:50 | 4.67 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Центральные электросети РЭС Кировск | ПС | 10 (10.5) | 2022-08-05 10:01 | 2022-08-05 11:38 | 1.62 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Западные электросети РЭС Кингисепп | КЛ | 10 (10.5) | 2022-08-05 11:25 | 2022-08-05 12:27 | 1.03 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Центральные электросети РЭС Тосно | КЛ | 6 (6.3) | 2022-08-05 18:15 | 2022-08-05 20:31 | 2.27 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Западные электросети РЭС Кингисепп | ПС | 10 (10.5) | 2022-08-05 18:27 | 2022-08-05 19:22 | 0.92 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Восточные электросети РЭС Кириши | КЛ | 10 (10.5) | 2022-08-06 11:25 | 2022-08-06 12:54 | 1.48 | Повреждение кабеля при проведении несанкционнированных земляных работ сторонней организацией | Ремонт КЛ
Пригородные электросети РЭС Сертолово | КВЛ | 10 (10.5) | 2022-08-06 13:40 | 2022-08-06 19:20 | 5.67 | Обрыв ВЛ 10 кВ | Ремонт ВЛ
Центральные электросети РЭС Отрадное | ВЛ | 0.38 | 2022-08-06 14:20 | 2022-08-06 21:21 | 7.02 | Обрыв ВЛ 10 кВ | Ремонт ВЛ
Западные электросети РЭС С.Бор | КЛ | 10 (10.5) | 2022-08-06 14:40 | 2022-08-07 11:00 | 20.33 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Западные электросети РЭС Сланцы | КВЛ | 6 (6.3) | 2022-08-06 14:59 | 2022-08-06 19:04 | 4.08 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | -
Западные электросети РЭС Сланцы | КВЛ | 6 (6.3) | 2022-08-06 14:59 | 2022-08-06 19:04 | 4.08 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | -
Южные электросети РЭС Ижорский | КВЛ | 6 (6.3) | 2022-08-06 15:44 | 2022-08-06 18:00 | 2.2667 | Обрыв ВЛ 10 кВ | Ремонт ВЛ
Южные электросети РЭС Ижорский | КВЛ | 6 (6.3) | 2022-08-06 15:44 | 2022-08-06 21:35 | 5.85 | Обрыв ВЛ 10 кВ | Ремонт ВЛ
Южные электросети РЭС Луга | КВЛ | 10 (10.5) | 2022-08-06 16:06 | 2022-08-06 17:53 | 1.78 | Обрыв ВЛ 10 кВ | Ремонт ВЛ
Южные электросети РЭС Оредежский | КВЛ | 10 (10.5) | 2022-08-06 16:10 | 2022-08-07 04:40 | 12.5 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Центральные электросети РЭС Кировск | ПС | 6 (6.3) | 2022-08-06 16:44 | 2022-08-06 20:40 | 3.93 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Южные электросети РЭС Оредежский | КВЛ | 10 (10.5) | 2022-08-06 17:27 | 2022-08-06 23:28 | 6.0167 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Южные электросети РЭС Оредежский | КВЛ | 10 (10.5) | 2022-08-06 17:27 | 2022-08-07 04:50 | 11.38 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Центральные электросети РЭС Тосно | ПС | 35 | 2022-08-06 17:28 | 2022-08-06 18:25 | 0.95 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Центральные электросети РЭС Тосно | ВЛ | 0.38 | 2022-08-06 18:00 | 2022-08-06 21:40 | 3.67 | Обрыв ВЛ 0,4 кВ | Ремонт ВЛ
Центральные электросети РЭС Тосно | ВЛ | 0.38 | 2022-08-06 18:10 | 2022-08-06 23:25 | 5.25 | Обрыв ВЛ 0,4 кВ | Ремонт ВЛ
Центральные электросети РЭС Кировск | ПС | 10 (10.5) | 2022-08-06 19:05 | 2022-08-06 21:30 | 2.42 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Западные электросети РЭС Волосово | КВЛ | 10 (10.5) | 2022-08-06 19:40 | 2022-08-06 23:00 | 3.33 | Падение дерева. Обрыв ВЛ 10 кВ | Ремонт ВЛ
Восточные электросети РЭС Тихвин | КЛ | 10 (10.5) | 2022-08-06 20:05 | 2022-08-06 20:55 | 0.83 | Причина не установлена. Нарушений в работе оборудования АО "ЛОЭСК" не выявлено. | Повторное включение
Пригородные электросети РЭС Сертолово | ПС | 10 (10.5) | 2022-08-06 20:12 | 2022-08-06 23:46 | 3.57 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Центральные электросети РЭС Тосно | ВЛ | 0.38 | 2022-08-06 21:00 | 2022-08-07 02:10 | 5.17 | Обрыв ВЛ 0,4 кВ | Ремонт ВЛ
Западные электросети РЭС Волосово | ВЛ | 10 (10.5) | 2022-08-06 21:40 | 2022-08-07 01:05 | 3.42 | Падение ветки дерева на ВЛ 10 кВ | Ремонт ВЛ
Восточные электросети РЭС Тихвин | ПС | 10 (10.5) | 2022-08-06 21:45 | 2022-08-07 04:45 | 7 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Центральные электросети РЭС Отрадное | КВЛ | 10 (10.5) | 2022-08-07 06:18 | 2022-08-07 16:49 | 10.52 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Северные электросети РЭС Рощинский | ВЛ | 10 (10.5) | 2022-08-07 09:22 | 2022-08-07 12:53 | 3.52 | Обрыв ВЛ 10 кВ | Ремонт ВЛ
Центральные электросети РЭС Отрадное | ВЛ | 0.38 | 2022-08-07 17:23 | 2022-08-07 18:00 | 0.62 | Обрыв ВЛ 0,4 кВ | Ремонт ВЛ
Южные электросети РЭС Гатчина | РП | 6 (6.3) | 2022-08-07 22:30 | 2022-08-08 00:34 | 2.07 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Центральные электросети РЭС Тосно | КЛ | 6 (6.3) | 2022-08-08 11:04 | 2022-08-08 13:51 | 2.78 | Повреждение кабеля при проведении несанкционнированных земляных работ сторонней организацией | Ремонт КЛ
Пригородные электросети РЭС Всеволожск | КЛ | 6 (6.3) | 2022-08-08 11:59 | 2022-08-08 11:59 | 0 | Повреждение кабеля при проведении несанкционнированных земляных работ сторонней организацией | Ремонт КЛ
Центральные электросети РЭС Кировск | ПС | 10 (10.5) | 2022-08-08 18:20 | 2022-08-08 20:59 | 2.65 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Центральные электросети РЭС Кировск | ПС | 110 | 2022-08-09 02:17 | 2022-08-09 03:23 | 1.1 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Восточные электросети РЭС Волхов | КЛ | 10 (10.5) | 2022-08-09 02:25 | 2022-08-09 04:39 | 2.23 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Южные электросети РЭС Оредежский | КВЛ | 10 (10.5) | 2022-08-09 10:50 | 2022-08-09 11:45 | 0.91667 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Южные электросети РЭС Оредежский | КВЛ | 10 (10.5) | 2022-08-09 10:50 | 2022-08-09 12:00 | 1.1667 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Южные электросети РЭС Оредежский | КВЛ | 10 (10.5) | 2022-08-09 10:50 | 2022-08-09 12:20 | 1.5 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Южные электросети РЭС Оредежский | КВЛ | 10 (10.5) | 2022-08-09 10:50 | 2022-08-09 18:40 | 7.8333 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Южные электросети РЭС Оредежский | КВЛ | 10 (10.5) | 2022-08-09 10:50 | 2022-08-09 20:55 | 10.0833 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Южные электросети РЭС Гатчина | КЛ | 0.38 | 2022-08-09 15:15 | 2022-08-09 15:35 | 0.33 | Повреждение кабеля при проведении несанкционнированных земляных работ сторонней организацией | Ремонт КЛ
Центральные электросети РЭС Тосно | КВЛ | 6 (6.3) | 2022-08-09 16:00 | 2022-08-09 17:06 | 1.1 | Причина не установлена. Нарушений в работе оборудования АО "ЛОЭСК" не выявлено. | Повторное включение
Восточные электросети РЭС Волхов | ВЛ | 0.38 | 2022-08-10 12:05 | 2022-08-10 17:00 | 4.92 | Повреждение ВЛ при ДТП | Ремонт ВЛ
Центральные электросети РЭС Отрадное | ВЛ | 0.38 | 2022-08-10 12:55 | 2022-08-10 19:17 | 6.37 | Повреждение кабеля при проведении несанкционнированных земляных работ сторонней организацией | Ремонт КЛ
Южные электросети РЭС Оредежский | КЛ | 10 (10.5) | 2022-08-10 15:00 | 2022-08-10 16:07 | 1.12 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Пригородные электросети РЭС Всеволожск | ПС | 10 (10.5) | 2022-08-10 17:05 | 2022-08-10 17:05 | 0 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Северные электросети РЭС Рощинский | КВЛ | 10 (10.5) | 2022-08-11 08:55 | 2022-08-11 11:25 | 2.5 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Южные электросети РЭС Луга | ВЛ | 10 (10.5) | 2022-08-13 10:00 | 2022-08-13 10:35 | 0.58 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Пригородные электросети РЭС Сертолово | ПС | 10 (10.5) | 2022-08-13 14:45 | 2022-08-13 15:46 | 1.02 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Пригородные электросети РЭС Сертолово | ПС | 35 | 2022-08-13 15:30 | 2022-08-13 15:31 | 0.02 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Пригородные электросети РЭС Сертолово | ПС | 35 | 2022-08-13 15:30 | 2022-08-13 15:31 | 0.02 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Восточные электросети РЭС Подпорожье | КВЛ | 6 (6.3) | 2022-08-13 15:44 | 2022-08-13 17:36 | 1.87 | Повреждение кабеля при проведении несанкционнированных земляных работ сторонней организацией | Ремонт КЛ
Пригородные электросети РЭС Сертолово | ТП | 0.38 | 2022-08-13 16:45 | 2022-08-13 18:05 | 1.33 | Повреждение кабеля при проведении несанкционнированных земляных работ сторонней организацией | Ремонт КЛ
Южные электросети РЭС Луга | КЛ | 10 (10.5) | 2022-08-14 09:28 | 2022-08-14 11:40 | 2.2 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Пригородные электросети РЭС Всеволожск | ПС | 10 (10.5) | 2022-08-14 15:30 | 2022-08-14 15:30 | 0 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Восточные электросети РЭС Л.Поле | КЛ | 10 (10.5) | 2022-08-14 16:01 | 2022-08-14 17:09 | 1.13 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Западные электросети РЭС Кингисепп | КЛ | 10 (10.5) | 2022-08-15 01:46 | 2022-08-15 04:25 | 2.65 | Причина не установлена. Нарушений в работе оборудования АО "ЛОЭСК" не выявлено. | Повторное включение
Западные электросети РЭС Сланцы | КВЛ | 6 (6.3) | 2022-08-15 03:50 | 2022-08-15 08:00 | 4.17 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Пригородные электросети РЭС Всеволожск | ПС | 10 (10.5) | 2022-08-15 09:31 | 2022-08-15 10:39 | 1.13 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Центральные электросети РЭС Тосно | КВЛ | 10 (10.5) | 2022-08-15 19:13 | 2022-08-15 20:20 | 1.12 | Причина не установлена. Нарушений в работе оборудования АО "ЛОЭСК" не выявлено. | Повторное включение
Пригородные электросети РЭС Сертолово | КЛ | 10 (10.5) | 2022-08-16 09:53 | 2022-08-16 12:11 | 2.3 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Южные электросети РЭС Луга | ВЛ | 10 (10.5) | 2022-08-16 10:15 | 2022-08-16 14:00 | 3.75 | Обрыв ВЛ 10 кВ | Ремонт ВЛ
Западные электросети РЭС С.Бор | КЛ | 10 (10.5) | 2022-08-16 10:30 | 2022-08-16 14:15 | 3.75 | Повреждение вторичных цепей в РП | Ремонт вторичных цепей
Пригородные электросети РЭС Сертолово | ПС | 10 (10.5) | 2022-08-16 12:08 | 2022-08-16 13:52 | 1.73 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Западные электросети РЭС Сланцы | КВЛ | 6 (6.3) | 2022-08-16 13:20 | 2022-08-16 13:40 | 0.33 | Ветка на проводах ВЛ 10 кВ | Ремонт ВЛ
Пригородные электросети РЭС Всеволожск | ПС | 10 (10.5) | 2022-08-16 17:40 | 2022-08-16 18:46 | 1.1 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Западные электросети РЭС Сланцы | КЛ | 0.38 | 2022-08-16 18:50 | 2022-08-16 19:15 | 0.42 | Повреждение Р 0,4 кВ | Ремонт Р 0,4 кВ
Северные электросети РЭС Рощинский | КЛ | 10 (10.5) | 2022-08-17 07:58 | 2022-08-17 09:20 | 1.37 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Восточные электросети РЭС Л.Поле | КЛ | 0.38 | 2022-08-17 09:46 | 2022-08-18 12:45 | 26.98 | Повреждение РУ 0,4 кВ в ТП неустановленными лицами | Ремонт ТП
Центральные электросети РЭС Кировск | КВЛ | 6 (6.3) | 2022-08-17 09:50 | 2022-08-17 11:33 | 1.72 | Повреждение кабеля при проведении несанкционнированных земляных работ сторонней организацией | Ремонт КЛ
Восточные электросети РЭС Бокситогорск | ПС | 35 | 2022-08-18 11:00 | 2022-08-18 11:50 | 0.83 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | -
Восточные электросети РЭС Волхов | КЛ | 10 (10.5) | 2022-08-18 21:46 | 2022-08-18 23:58 | 2.2 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Восточные электросети РЭС Волхов | ТП | 10 (10.5) | 2022-08-18 22:33 | 2022-08-18 23:10 | 0.62 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Восточные электросети РЭС Волхов | КВЛ | 10 (10.5) | 2022-08-19 11:47 | 2022-08-19 17:38 | 5.85 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | -
Пригородные электросети РЭС Сертолово | КЛ | 10 (10.5) | 2022-08-19 13:30 | 2022-08-19 13:30 | 0 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Северные электросети РЭС Выборг | КЛ | 10 (10.5) | 2022-08-19 14:58 | 2022-08-19 16:50 | 1.87 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Пригородные электросети РЭС Сертолово | КЛ | 10 (10.5) | 2022-08-20 11:36 | 2022-08-20 11:36 | 0 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Центральные электросети РЭС Кировск | КЛ | 6 (6.3) | 2022-08-21 11:45 | 2022-08-21 12:10 | 0.42 | Повреждение кабеля при проведении несанкционнированных земляных работ сторонней организацией | Ремонт КЛ
Южные электросети РЭС Ижорский | КЛ | 6 (6.3) | 2022-08-21 15:50 | 2022-08-21 19:30 | 3.67 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Пригородные электросети РЭС Сертолово | ПС | 10 (10.5) | 2022-08-21 17:10 | 2022-08-22 00:03 | 6.88 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Центральные электросети РЭС Тосно | ПС | 6 (6.3) | 2022-08-22 12:00 | 2022-08-22 12:10 | 0.17 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Западные электросети РЭС Кингисепп | КЛ | 10 (10.5) | 2022-08-22 13:05 | 2022-08-22 13:48 | 0.72 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Пригородные электросети РЭС Всеволожск | КЛ | 10 (10.5) | 2022-08-22 13:22 | 2022-08-22 17:52 | 4.5 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Пригородные электросети РЭС Сертолово | ПС | 10 (10.5) | 2022-08-22 14:21 | 2022-08-22 14:21 | 0 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Западные электросети РЭС Сланцы | КВЛ | 6 (6.3) | 2022-08-22 15:25 | 2022-08-22 15:40 | 0.25 | Ветка на проводах ВЛ 10 кВ | Ремонт ВЛ
Западные электросети РЭС Сланцы | КВЛ | 6 (6.3) | 2022-08-22 19:25 | 2022-08-22 20:55 | 1.5 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Западные электросети РЭС С.Бор | КВЛ | 10 (10.5) | 2022-08-22 22:15 | 2022-08-22 22:53 | 0.63 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | -
Центральные электросети РЭС Тосно | ПС | 6 (6.3) | 2022-08-23 14:20 | 2022-08-23 15:20 | 1 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Пригородные электросети РЭС Всеволожск | ПС | 10 (10.5) | 2022-08-23 14:50 | 2022-08-24 13:40 | 22.83 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Восточные электросети РЭС Волхов | КЛ | 0.38 | 2022-08-23 19:28 | 2022-08-23 22:50 | 3.37 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Пригородные электросети РЭС Сертолово | КЛ | 10 (10.5) | 2022-08-24 14:55 | 2022-08-24 16:07 | 1.2 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Пригородные электросети РЭС Сертолово | ПС | 10 (10.5) | 2022-08-24 16:55 | 2022-08-24 17:00 | 0.08 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Пригородные электросети РЭС Сертолово | КЛ | 10 (10.5) | 2022-08-24 22:29 | 2022-08-24 23:14 | 0.75 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Центральные электросети РЭС Кировск | ВЛ | 10 (10.5) | 2022-08-24 23:02 | 2022-08-24 23:28 | 0.43 | Причина не установлена. Нарушений в работе оборудования АО "ЛОЭСК" не выявлено. | Повторное включение
Южные электросети РЭС Гатчина | КВЛ | 6 (6.3) | 2022-08-25 07:00 | 2022-08-25 07:15 | 0.25 | Причина не установлена. Нарушений в работе оборудования АО "ЛОЭСК" не выявлено. | Повторное включение
Восточные электросети РЭС Тихвин | ВЛ | 10 (10.5) | 2022-08-25 09:00 | 2022-08-25 15:50 | 6.83 | Обрыв ВЛ 10 кВ | Ремонт ВЛ
Пригородные электросети РЭС Всеволожск | ТП | 0.38 | 2022-08-25 16:58 | 2022-08-25 16:58 | 0 | Повреждение токоведущих элементов ТП | Ремонт ТП
Центральные электросети РЭС Кировск | КВЛ | 10 (10.5) | 2022-08-25 18:04 | 2022-08-25 21:23 | 3.32 | Причина не установлена. Нарушений в работе оборудования АО "ЛОЭСК" не выявлено. | Повторное включение
Северные электросети РЭС Выборг | КЛ | 0.38 | 2022-08-26 09:35 | 2022-08-26 11:33 | 1.97 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Пригородные электросети РЭС Всеволожск | ПС | 6 (6.3) | 2022-08-26 15:40 | 2022-08-26 20:50 | 5.17 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Восточные электросети РЭС Волхов | ТП | 10 (10.5) | 2022-08-27 14:30 | 2022-08-27 15:30 | 1 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | -
Восточные электросети РЭС Волхов | КВЛ | 10 (10.5) | 2022-08-27 14:30 | 2022-08-27 15:30 | 1 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | -
Южные электросети РЭС Луга | КВЛ | 10 (10.5) | 2022-08-28 07:30 | 2022-08-28 11:18 | 3.8 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Пригородные электросети РЭС Всеволожск | ПС | 10 (10.5) | 2022-08-29 00:30 | 2022-08-29 02:42 | 2.2 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Северные электросети РЭС Южный | ВЛ | 0.38 | 2022-08-29 15:01 | 2022-08-29 16:42 | 1.68 | Обрыв ВЛ 10 кВ | Ремонт ВЛ
Южные электросети РЭС Гатчина | КВЛ | 10 (10.5) | 2022-08-29 15:20 | 2022-08-29 16:45 | 1.42 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Северные электросети РЭС Выборг | КЛ | 0.38 | 2022-08-29 20:07 | 2022-08-29 20:34 | 0.45 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Южные электросети РЭС Гатчина | КЛ | 10 (10.5) | 2022-08-29 21:30 | 2022-08-29 22:05 | 0.58 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Пригородные электросети РЭС Сертолово | КЛ | 10 (10.5) | 2022-08-30 11:33 | 2022-08-30 11:33 | 0 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Центральные электросети РЭС Кировск | ПС | 10 (10.5) | 2022-08-30 18:11 | 2022-08-30 20:09 | 1.97 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Восточные электросети РЭС Тихвин | ПС | 10 (10.5) | 2022-08-30 18:30 | 2022-08-30 20:10 | 1.67 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Западные электросети РЭС Кингисепп | КВЛ | 10 (10.5) | 2022-08-30 21:25 | 2022-08-31 14:38 | 17.22 | Обрыв ВЛ 10 кВ | Ремонт ВЛ
Центральные электросети РЭС Тосно | ВЛ | 0.38 | 2022-08-31 06:34 | 2022-08-31 11:45 | 5.18 | Повреждение Р 0,4 кВ | Ремонт Р 0,4 кВ
Восточные электросети РЭС Подпорожье | КВЛ | 10 (10.5) | 2022-08-31 08:58 | 2022-08-31 11:05 | 2.12 | Обрыв ВЛ 10 кВ | Ремонт ВЛ
Центральные электросети РЭС Кировск | ВЛ | 10 (10.5) | 2022-08-31 13:52 | 2022-08-31 14:16 | 0.4 | Ветка на проводах ВЛ 10 кВ | Ремонт ВЛ
Центральные электросети РЭС Кировск | ПС | 10 (10.5) | 2022-08-31 14:07 | 2022-08-31 19:00 | 4.88 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Восточные электросети РЭС Волхов | КВЛ | 10 (10.5) | 2022-08-31 16:54 | 2022-08-31 17:55 | 1.02 | Причина не установлена. Нарушений в работе оборудования АО "ЛОЭСК" не выявлено. | Повторное включение
Центральные электросети РЭС Кировск | ВЛ | 10 (10.5) | 2022-08-31 21:22 | 2022-08-31 21:43 | 0.35 | Причина не установлена. Нарушений в работе оборудования АО "ЛОЭСК" не выявлено. | Повторное включение
Восточные электросети РЭС Волхов | КВЛ | 10 (10.5) | 2022-08-31 22:20 | 2022-08-31 23:02 | 0.7 | Причина не установлена. Нарушений в работе оборудования АО "ЛОЭСК" не выявлено. | Повторное включение
Пригородные электросети РЭС Всеволожск | ТП | 10 (10.5) | 2022-08-31 23:22 | 2022-09-01 00:47 | 1.42 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Восточные электросети РЭС Волхов | КВЛ | 10 (10.5) | 2022-09-01 00:10 | 2022-09-01 13:45 | 13.58 | Повреждение ВЛ (падение дерева) | Ремонт ВЛ
Центральные электросети РЭС Кировск | ВЛ | 10 (10.5) | 2022-09-01 10:22 | 2022-09-01 12:07 | 1.75 | Причина не установлена. Нарушений в работе оборудования АО "ЛОЭСК" не выявлено. | Повторное включение
Восточные электросети РЭС Волхов | КВЛ | 10 (10.5) | 2022-09-01 10:45 | 2022-09-01 21:14 | 10.48 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | -
Центральные электросети РЭС Отрадное | ВЛ | 0.38 | 2022-09-01 13:15 | 2022-09-01 13:43 | 0.47 | Причина не установлена. Нарушений в работе оборудования АО "ЛОЭСК" не выявлено. | Повторное включение
Южные электросети РЭС Гатчина | КЛ | 6 (6.3) | 2022-09-01 13:50 | 2022-09-01 14:43 | 0.88 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Центральные электросети РЭС Кировск | ВЛ | 10 (10.5) | 2022-09-01 14:05 | 2022-09-01 14:31 | 0.43 | Попадание животного на токоведущие элементы ТП | Повторное включение
Центральные электросети РЭС Кировск | ВЛ | 10 (10.5) | 2022-09-01 16:51 | 2022-09-01 19:02 | 2.18 | Причина не установлена. Нарушений в работе оборудования АО "ЛОЭСК" не выявлено. | Повторное включение
Южные электросети РЭС Оредежский | КВЛ | 10 (10.5) | 2022-09-01 17:00 | 2022-09-01 17:38 | 0.63 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Центральные электросети РЭС Кировск | ПС | 10 (10.5) | 2022-09-02 09:49 | 2022-09-02 10:30 | 0.68 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Центральные электросети РЭС Кировск | ВЛ | 10 (10.5) | 2022-09-02 10:59 | 2022-09-02 11:05 | 0.1 | Причина не установлена. Нарушений в работе оборудования АО "ЛОЭСК" не выявлено. | Повторное включение
Центральные электросети РЭС Кировск | КЛ | 0.38 | 2022-09-02 19:48 | 2022-09-02 21:09 | 1.35 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Южные электросети РЭС Луга | КВЛ | 10 (10.5) | 2022-09-03 11:36 | 2022-09-03 12:41 | 1.08 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Южные электросети РЭС Луга | КВЛ | 10 (10.5) | 2022-09-03 14:27 | 2022-09-03 16:08 | 1.68 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Центральные электросети РЭС Тосно | КЛ | 10 (10.5) | 2022-09-03 21:04 | 2022-09-03 23:58 | 2.9 | Повреждение ВН 10 кВ яч.04 в ТП | Ремонт ВН 10 кВ
Южные электросети РЭС Луга | ВЛ | 10 (10.5) | 2022-09-03 23:40 | 2022-09-04 01:00 | 1.33 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Центральные электросети РЭС Отрадное | КВЛ | 6 (6.3) | 2022-09-04 17:01 | 2022-09-04 18:44 | 1.72 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Центральные электросети РЭС Кировск | КВЛ | 10 (10.5) | 2022-09-06 12:15 | 2022-09-06 14:14 | 1.98 | Повреждение ЛР 10 кВ | Ремонт ЛР
Западные электросети РЭС Кингисепп | КЛ | 10 (10.5) | 2022-09-06 13:00 | 2022-09-06 16:10 | 3.17 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Центральные электросети РЭС Кировск | КВЛ | 10 (10.5) | 2022-09-07 04:30 | 2022-09-07 10:39 | 6.15 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Южные электросети РЭС Гатчина | КЛ | 0.38 | 2022-09-07 09:29 | 2022-09-07 09:29 | 0 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Центральные электросети РЭС Отрадное | ВЛ | 0.38 | 2022-09-07 19:30 | 2022-09-07 20:40 | 1.17 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | -
Западные электросети РЭС С.Бор | ТП | 0.38 | 2022-09-08 11:00 | 2022-09-08 11:00 | 0 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Пригородные электросети РЭС Всеволожск | КЛ | 10 (10.5) | 2022-09-08 22:36 | 2022-09-08 22:36 | 0 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Южные электросети РЭС Гатчина | КЛ | 6 (6.3) | 2022-09-09 00:30 | 2022-09-09 01:05 | 0.58 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Западные электросети РЭС С.Бор | ПС | 10 (10.5) | 2022-09-09 08:20 | 2022-09-09 08:45 | 0.42 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Западные электросети РЭС С.Бор | ПС | 10 (10.5) | 2022-09-09 08:20 | 2022-09-09 10:21 | 2.02 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Южные электросети РЭС Гатчина | КЛ | 0.38 | 2022-09-09 11:00 | 2022-09-09 11:00 | 0 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Центральные электросети РЭС Отрадное | ТП | 0.38 | 2022-09-09 21:20 | 2022-09-09 21:45 | 0.42 | Причина не установлена. Нарушений в работе оборудования АО "ЛОЭСК" не выявлено. | Повторное включение
Пригородные электросети РЭС Всеволожск | ВЛ | 10 (10.5) | 2022-09-10 13:41 | 2022-09-10 14:31 | 0.83 | Превышение токовой нагрузки | Перевод нагрузок. Повторное включение
Пригородные электросети РЭС Всеволожск | КЛ | 10 (10.5) | 2022-09-10 17:17 | 2022-09-10 17:17 | 0 | Повреждение кабеля при проведении несанкционнированных земляных работ сторонней организацией | Ремонт КЛ
Южные электросети РЭС Оредежский | ВЛ | 0.38 | 2022-09-12 08:45 | 2022-09-12 15:00 | 6.25 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | -
Северные электросети РЭС Рощинский | ТП | 10 (10.5) | 2022-09-12 11:48 | 2022-09-12 12:08 | 0.33 | Повреждение трансформатора Т-1 в ТП | Замена трансформатора
Пригородные электросети РЭС Сертолово | ПС | 10 (10.5) | 2022-09-13 06:00 | 2022-09-13 07:07 | 1.12 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Центральные электросети РЭС Тосно | ВЛ | 6 (6.3) | 2022-09-13 08:10 | 2022-09-13 09:39 | 1.48 | Причина не установлена. Нарушений в работе оборудования АО "ЛОЭСК" не выявлено. | Повторное включение
Пригородные электросети РЭС Сертолово | ПС | 10 (10.5) | 2022-09-14 01:35 | 2022-09-14 03:19 | 1.73 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Западные электросети РЭС Кингисепп | КЛ | 0.38 | 2022-09-14 13:41 | 2022-09-14 13:49 | 0.13 | Повреждение Р 0,4 кВ | Ремонт Р 0,4 кВ
Восточные электросети РЭС Подпорожье | КВЛ | 6 (6.3) | 2022-09-14 17:10 | 2022-09-14 18:06 | 0.93 | Причина не установлена. Нарушений в работе оборудования АО "ЛОЭСК" не выявлено. | Повторное включение
Восточные электросети РЭС Л.Поле | ТП | 10 (10.5) | 2022-09-14 17:21 | 2022-09-14 17:50 | 0.48 | Повреждение кабеля при проведении несанкционнированных земляных работ сторонней организацией | Ремонт КЛ
Пригородные электросети РЭС Сертолово | ПС | 10 (10.5) | 2022-09-15 12:45 | 2022-09-15 19:38 | 6.88 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Центральные электросети РЭС Тосно | КЛ | 6 (6.3) | 2022-09-15 21:05 | 2022-09-15 23:43 | 2.63 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Центральные электросети РЭС Отрадное | ТП | 10 (10.5) | 2022-09-15 23:20 | 2022-09-15 23:48 | 0.47 | Животное на токоведущих элементах ТП | Повторное включение
Восточные электросети РЭС Тихвин | КЛ | 10 (10.5) | 2022-09-16 09:20 | 2022-09-16 10:27 | 1.12 | Повреждение кабеля при проведении несанкционнированных земляных работ сторонней организацией | Ремонт КЛ
Западные электросети РЭС Кингисепп | ВЛ | 0.38 | 2022-09-16 12:20 | 2022-09-16 20:37 | 8.28 | Повреждение ВЛ при проведении несанкционнированных работ сторонней организацией | Ремонт ВЛ
Западные электросети РЭС С.Бор | РП | 10 (10.5) | 2022-09-16 16:45 | 2022-09-16 17:30 | 0.75 | Некорректрная работа РЗиА | Повторное включение
Центральные электросети РЭС Тосно | КВЛ | 6 (6.3) | 2022-09-16 18:20 | 2022-09-16 19:38 | 1.3 | Причина не установлена. Нарушений в работе оборудования АО "ЛОЭСК" не выявлено. | Повторное включение
Пригородные электросети РЭС Сертолово | ПС | 10 (10.5) | 2022-09-16 22:25 | 2022-09-17 00:11 | 1.77 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Центральные электросети РЭС Кировск | ВЛ | 10 (10.5) | 2022-09-17 23:38 | 2022-09-18 00:15 | 0.62 | Причина не установлена. Нарушений в работе оборудования АО "ЛОЭСК" не выявлено. | Повторное включение
Центральные электросети РЭС Отрадное | КЛ | 10 (10.5) | 2022-09-18 00:29 | 2022-09-18 02:06 | 1.62 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | -
Восточные электросети РЭС Тихвин | ПС | 10 (10.5) | 2022-09-19 11:30 | 2022-09-19 12:00 | 0.5 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Пригородные электросети РЭС Всеволожск | КЛ | 10 (10.5) | 2022-09-19 17:33 | 2022-09-19 18:04 | 0.52 | Некорректрная работа РЗиА | Повторное включение
Центральные электросети РЭС Кировск | ПС | 10 (10.5) | 2022-09-19 18:27 | 2022-09-19 23:03 | 4.6 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Центральные электросети РЭС Отрадное | ВЛ | 0.38 | 2022-09-19 19:23 | 2022-09-19 19:43 | 0.33 | Причина не установлена. Нарушений в работе оборудования АО "ЛОЭСК" не выявлено. | Повторное включение
Центральные электросети РЭС Кировск | ПС | 10 (10.5) | 2022-09-19 23:10 | 2022-09-19 23:35 | 0.42 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Центральные электросети РЭС Кировск | ВЛ | 10 (10.5) | 2022-09-19 23:43 | 2022-09-19 23:58 | 0.25 | Причина не установлена. Нарушений в работе оборудования АО "ЛОЭСК" не выявлено. | Повторное включение
Северные электросети РЭС Северный | КВЛ | 10 (10.5) | 2022-09-20 06:36 | 2022-09-20 08:29 | 1.88 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Центральные электросети РЭС Кировск | ВЛ | 10 (10.5) | 2022-09-20 09:55 | 2022-09-20 16:35 | 6.67 | Повреждение разрядника в ТП | Замена разрядника
Западные электросети РЭС Кингисепп | КЛ | 10 (10.5) | 2022-09-20 10:40 | 2022-09-20 11:50 | 1.17 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Центральные электросети РЭС Тосно | КВЛ | 6 (6.3) | 2022-09-20 10:47 | 2022-09-20 11:45 | 0.97 | Причина не установлена. Нарушений в работе оборудования АО "ЛОЭСК" не выявлено. | Повторное включение
Центральные электросети РЭС Тосно | КЛ | 10 (10.5) | 2022-09-20 11:47 | 2022-09-20 17:00 | 5.22 | Повреждение кабеля при проведении несанкционнированных земляных работ сторонней организацией | Ремонт КЛ
Пригородные электросети РЭС Сертолово | ПС | 10 (10.5) | 2022-09-20 12:20 | 2022-09-20 15:45 | 3.42 | Повреждение ЛР 10 кВ | Ремонт ЛР
Восточные электросети РЭС Волхов | КЛ | 0.38 | 2022-09-20 15:20 | 2022-09-20 15:46 | 0.43 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Восточные электросети РЭС Волхов | КЛ | 0.38 | 2022-09-21 13:35 | 2022-09-21 14:20 | 0.75 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Западные электросети РЭС Кингисепп | КЛ | 10 (10.5) | 2022-09-21 20:35 | 2022-09-21 21:20 | 0.75 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Пригородные электросети РЭС Всеволожск | ПС | 10 (10.5) | 2022-09-22 08:10 | 2022-09-22 09:54 | 1.73 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Пригородные электросети РЭС Сертолово | ПС | 10 (10.5) | 2022-09-22 10:00 | 2022-09-22 10:50 | 0.83 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Южные электросети РЭС Гатчина | КЛ | 0.38 | 2022-09-22 10:10 | 2022-09-22 10:10 | 0 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Пригородные электросети РЭС Сертолово | ПС | 10 (10.5) | 2022-09-22 12:15 | 2022-09-22 13:15 | 1 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Южные электросети РЭС Луга | ТП | 10 (10.5) | 2022-09-22 15:42 | 2022-09-22 17:09 | 1.45 | Повреждение СВ 10 кВ | Ремонт СВ 10 кВ
Центральные электросети РЭС Тосно | КЛ | 0.38 | 2022-09-23 11:25 | 2022-09-23 14:07 | 2.7 | Повреждение кабеля при проведении несанкционнированных земляных работ сторонней организацией | Ремонт КЛ
Центральные электросети РЭС Тосно | КЛ | 10 (10.5) | 2022-09-24 09:40 | 2022-09-24 11:13 | 1.55 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Северные электросети РЭС Выборг | КЛ | 10 (10.5) | 2022-09-25 05:32 | 2022-09-25 07:25 | 1.88 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Пригородные электросети РЭС Сертолово | ТП | 0.38 | 2022-09-26 17:10 | 2022-09-26 17:37 | 0.45 | Превышение токовой нагрузки | -
Южные электросети РЭС Гатчина | КЛ | 6 (6.3) | 2022-09-26 20:50 | 2022-09-26 21:08 | 0.3 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Южные электросети РЭС Гатчина | КЛ | 0.38 | 2022-09-27 04:10 | 2022-09-27 12:20 | 8.17 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Пригородные электросети РЭС Сертолово | ПС | 10 (10.5) | 2022-09-27 13:23 | 2022-09-27 16:35 | 3.2 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Центральные электросети РЭС Кировск | ПС | 10 (10.5) | 2022-09-28 01:11 | 2022-09-28 14:16 | 13.08 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Западные электросети РЭС С.Бор | КВЛ | 10 (10.5) | 2022-09-29 10:45 | 2022-09-29 15:30 | 4.75 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Южные электросети РЭС Гатчина | КЛ | 0.38 | 2022-09-29 11:10 | 2022-09-29 16:35 | 5.42 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Южные электросети РЭС Гатчина | КЛ | 6 (6.3) | 2022-09-29 12:00 | 2022-09-29 12:20 | 0.33 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Пригородные электросети РЭС Всеволожск | ПС | 10 (10.5) | 2022-09-29 20:22 | 2022-09-29 21:07 | 0.75 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Северные электросети РЭС Южный | ТП | 6 (6.3) | 2022-09-30 12:22 | 2022-09-30 13:30 | 1.13 | Порвеждение изоялтоа 10 кВ в ТП | Замена изолятора
Восточные электросети РЭС Волхов | КВЛ | 10 (10.5) | 2022-09-30 17:00 | 2022-09-30 21:01 | 4.02 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | -

## 3 квартал 2022 (1;0)
Внерегламентные отключения в эл.сетях АО "ЛОЭСК" за 3 квартал 2022 г (Всего)
№ п/п | Филиал | Напряжение | Итого за Июль |  |  | Итого за Август |  |  | Итого за Сентябрь |  |  | Итого за 3 квартал
|  |  | кол-во | час | ср | кол-во | час | ср | кол-во | час | ср | кол-во | час | ср
1 | Восточные ЭС |  | 21 | 70.02 | 3.3343 | 24 | 84.12 | 3.505 | 9 | 32.29 | 3.5878 | 54 | 186.43 | 3.4524
| в том числе | 0,4 кВ | 4 | 28.74 | 7.185 | 5 | 44.32 | 8.864 | 2 | 1.18 | 0.59 | 11 | 74.24 | 6.7491
|  | св.1000 В | 17 | 41.28 | 2.4282 | 19 | 39.8 | 2.0947 | 7 | 31.11 | 4.4443 | 43 | 112.19 | 2.6091
2 | Западные ЭС |  | 9 | 24.3 | 2.7 | 19 | 74.13 | 3.9016 | 10 | 21.44 | 2.144 | 38 | 119.87 | 3.1545
| в том числе | 0,4 кВ | 5 | 8.21 | 1.642 | 1 | 0.42 | 0.42 | 3 | 8.41 | 2.8033 | 9 | 17.04 | 1.8933
|  | св.1000 В | 4 | 16.09 | 4.0225 | 18 | 73.71 | 4.095 | 7 | 13.03 | 1.8614 | 29 | 102.83 | 3.5459
3 | Пригородные ЭС |  | 19 | 37.85 | 1.9921 | 30 | 70.36 | 2.3453 | 15 | 24.23 | 1.6153 | 64 | 132.44 | 2.0694
| в том числе | 0,4 кВ | 1 | 0 | 0 | 2 | 1.33 | 0.665 | 1 | 0.45 | 0.45 | 4 | 1.78 | 0.445
|  | св.1000 В | 18 | 37.85 | 2.1028 | 28 | 69.03 | 2.4654 | 14 | 23.78 | 1.6986 | 60 | 130.66 | 2.1777
4 | Северные ЭС |  | 10 | 27.28 | 2.728 | 9 | 20.71 | 2.3011 | 4 | 5.22 | 1.305 | 23 | 53.21 | 2.3135
| в том числе | 0,4 кВ | 1 | 1.27 | 1.27 | 4 | 4.48 | 1.12 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5.75 | 1.15
|  | св.1000 В | 9 | 26.01 | 2.89 | 5 | 16.23 | 3.246 | 4 | 5.22 | 1.305 | 18 | 47.46 | 2.6367
5 | Центральные ЭС |  | 31 | 101.3933 | 3.2708 | 34 | 109.78 | 3.2288 | 29 | 65.21 | 2.2486 | 94 | 276.3833 | 2.9402
| в том числе | 0,4 кВ | 2 | 22.25 | 11.125 | 7 | 33.28 | 4.7543 | 6 | 6.44 | 1.0733 | 15 | 61.97 | 4.1313
|  | св.1000 В | 29 | 79.1433 | 2.7291 | 27 | 76.5 | 2.8333 | 23 | 58.77 | 2.5552 | 79 | 214.4133 | 2.7141
6 | Южные ЭС |  | 19 | 45.58 | 2.3989 | 27 | 95.5233 | 3.5379 | 15 | 28.1 | 1.8733 | 61 | 169.2033 | 2.7738
| в том числе | 0,4 кВ | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.5 | 0.75 | 6 | 19.84 | 3.3067 | 8 | 21.34 | 2.6675
|  | св.1000 В | 19 | 45.58 | 2.3989 | 25 | 94.0233 | 3.7609 | 9 | 8.26 | 0.91778 | 53 | 147.8633 | 2.7899
| ИТОГО по АО "ЛОЭСК" |  | 109 | 306.4233 | 2.8112 | 143 | 454.6233 | 3.1792 | 82 | 176.49 | 2.1523 | 334 | 937.5367 | 2.807
| в том числе | 0,4 кВ | 13 | 60.47 | 4.6515 | 21 | 85.33 | 4.0633 | 18 | 36.32 | 2.0178 | 52 | 182.12 | 3.5023
|  | св.1000 В | 96 | 245.9533 | 2.562 | 122 | 369.2933 | 3.027 | 64 | 140.17 | 2.1902 | 282 | 755.4167 | 2.6788

## 3 квартал 2022 (1)
Внерегламентные отключения в эл.сетях АО "ЛОЭСК" за 3 квартал 2022 г (в зоне ответственности АО "ЛОЭСК")
№ п/п | Филиал | Напряжение | Итого за Июль |  |  | Итого за Август |  |  | Итого за Сентябрь |  |  | Итого за 3 квартал
|  |  | кол-во | час | ср | кол-во | час | ср | кол-во | час | ср | кол-во | час | ср
1 | Восточные ЭС |  | 8 | 20.97 | 2.6213 | 14 | 28.86 | 2.0614 | 4 | 15.69 | 3.9225 | 26 | 65.52 | 2.52
| в том числе | 0,4 кВ | 1 | 1.98 | 1.98 | 2 | 8.09 | 4.045 | 2 | 1.18 | 0.59 | 5 | 11.25 | 2.25
|  | св.1000 В | 7 | 18.99 | 2.7129 | 12 | 20.77 | 1.7308 | 2 | 14.51 | 7.255 | 21 | 54.27 | 2.5843
2 | Западные ЭС |  | 5 | 16.27 | 3.254 | 17 | 72.58 | 4.2694 | 8 | 12.41 | 1.5513 | 30 | 101.26 | 3.3753
| в том числе | 0,4 кВ | 1 | 0.18 | 0.18 | 1 | 0.42 | 0.42 | 2 | 0.13 | 0.065 | 4 | 0.73 | 0.1825
|  | св.1000 В | 4 | 16.09 | 4.0225 | 16 | 72.16 | 4.51 | 6 | 12.28 | 2.0467 | 26 | 100.53 | 3.8665
3 | Пригородные ЭС |  | 10 | 16.21 | 1.621 | 14 | 50.29 | 3.5921 | 5 | 5.22 | 1.044 | 29 | 71.72 | 2.4731
| в том числе | 0,4 кВ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.45 | 0.45 | 2 | 0.45 | 0.225
|  | св.1000 В | 10 | 16.21 | 1.621 | 13 | 50.29 | 3.8685 | 4 | 4.77 | 1.1925 | 27 | 71.27 | 2.6396
4 | Северные ЭС |  | 8 | 17.33 | 2.1663 | 9 | 20.71 | 2.3011 | 4 | 5.22 | 1.305 | 21 | 43.26 | 2.06
| в том числе | 0,4 кВ | 1 | 1.27 | 1.27 | 4 | 4.48 | 1.12 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5.75 | 1.15
|  | св.1000 В | 7 | 16.06 | 2.2943 | 5 | 16.23 | 3.246 | 4 | 5.22 | 1.305 | 16 | 37.51 | 2.3444
5 | Центральные ЭС |  | 15 | 48.7033 | 3.2469 | 18 | 74 | 4.1111 | 21 | 35.72 | 1.701 | 54 | 158.4233 | 2.9338
| в том числе | 0,4 кВ | 1 | 4.92 | 4.92 | 6 | 26.91 | 4.485 | 4 | 2.57 | 0.6425 | 11 | 34.4 | 3.1273
|  | св.1000 В | 14 | 43.7833 | 3.1274 | 12 | 47.09 | 3.9242 | 17 | 33.15 | 1.95 | 43 | 124.0233 | 2.8843
6 | Южные ЭС |  | 13 | 33.62 | 2.5862 | 23 | 78.4433 | 3.4106 | 13 | 20.52 | 1.5785 | 49 | 132.5833 | 2.7058
| в том числе | 0,4 кВ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.17 | 1.17 | 5 | 13.59 | 2.718 | 6 | 14.76 | 2.46
|  | св.1000 В | 13 | 33.62 | 2.5862 | 22 | 77.2733 | 3.5124 | 8 | 6.93 | 0.86625 | 43 | 117.8233 | 2.7401
| ИТОГО по АО "ЛОЭСК" |  | 59 | 153.1033 | 2.595 | 95 | 324.8833 | 3.4198 | 55 | 94.78 | 1.7233 | 209 | 572.7667 | 2.7405
| в том числе | 0,4 кВ | 4 | 8.35 | 2.0875 | 15 | 41.07 | 2.738 | 14 | 17.92 | 1.28 | 33 | 67.34 | 2.0406
|  | св.1000 В | 55 | 144.7533 | 2.6319 | 80 | 283.8133 | 3.5477 | 41 | 76.86 | 1.8746 | 176 | 505.4267 | 2.8717