## Сводка
Внерегламентные отключения в эл.сетях АО "ЛОЭСК" за 1 квартал 2023 г.
Филиал/РЭС | Вид объекта | Высший класс напряжения обесточенного оборудования, кВ | Время и дата прекращения передачи электрической энергии | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии | Суммарная продолжительность нарушения электроснабжения потребителей, час. | Причина аварии | Проведенные мероприятия по восстановлению
Пригородные электросети РЭС Сертолово | ВЛ | 10 (10.5) | 2023-01-01 02:55 | 2023-01-01 05:00 | 2.08 | Дерево на проводах ВЛ 10 кВ (обрыв) | Ремонт ВЛ
Восточные электросети РЭС Подпорожье | ТП | 6 (6.3) | 2023-01-01 03:50 | 2023-01-01 10:03 | 6.22 | Повреждение проходного изолятора 6 кВ в ТП | Замена изолятора
Западные электросети РЭС С.Бор | КЛ | 10 (10.5) | 2023-01-01 08:45 | 2023-01-02 00:30 | 15.75 | Нарушение изоляции кабеля | Ремонт КЛ
Восточные электросети РЭС Подпорожье | ТП | 6 (6.3) | 2023-01-01 10:21 | 2023-01-01 10:36 | 0.25 | Повреждение проходного изолятора 6 кВ в ТП | Замена изолятора
Северные электросети РЭС Северный | КЛ | 10 (10.5) | 2023-01-02 19:45 | 2023-01-02 23:24 | 3.65 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Южные электросети РЭС Луга | ВЛ | 10 (10.5) | 2023-01-03 12:25 | 2023-01-03 18:00 | 5.58 | Обрыв ВЛ 10 кВ | Ремонт ВЛ
Центральные электросети РЭС Кировск | ВЛ | 0.38 | 2023-01-04 06:15 | 2023-01-04 06:40 | 0.42 | Превышение токовой нагрузки | Перевод нагрузок. Повторное включение
Центральные электросети РЭС Кировск | ВЛ | 0.38 | 2023-01-04 15:50 | 2023-01-04 16:32 | 0.7 | Превышение токовой нагрузки | Перевод нагрузок. Повторное включение
Южные электросети РЭС Луга | ПС | 10 (10.5) | 2023-01-05 10:55 | 2023-01-05 12:36 | 1.68 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Центральные электросети РЭС Кировск | ВЛ | 0.38 | 2023-01-06 02:04 | 2023-01-06 02:46 | 0.7 | Превышение токовой нагрузки | Перевод нагрузок. Повторное включение
Пригородные электросети РЭС Всеволожск | КЛ | 10 (10.5) | 2023-01-07 00:47 | 2023-01-07 03:46 | 2.98 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Западные электросети РЭС С.Бор | КЛ | 10 (10.5) | 2023-01-07 22:55 | 2023-01-07 23:10 | 0.25 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Западные электросети РЭС С.Бор | КЛ | 10 (10.5) | 2023-01-08 18:05 | 2023-01-08 18:45 | 0.67 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Восточные электросети РЭС Волхов | ПС | 10 (10.5) | 2023-01-09 06:30 | 2023-01-09 07:10 | 0.67 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Южные электросети РЭС Гатчина | КЛ | 6 (6.3) | 2023-01-09 06:51 | 2023-01-09 07:00 | 0.15 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Северные электросети РЭС Выборг | ТП | 0.38 | 2023-01-09 14:10 | 2023-01-09 14:43 | 0.55 | Повреждение Р 0,4 кВ в ТП | Ремонт Р 0,4 кВ
Центральные электросети РЭС Кировск | КЛ | 6 (6.3) | 2023-01-10 09:00 | 2023-01-10 09:47 | 0.78 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Пригородные электросети РЭС Всеволожск | ПС | 10 (10.5) | 2023-01-10 22:10 | 2023-01-10 22:58 | 0.8 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | -
Северные электросети РЭС Выборг | КЛ | 0.38 | 2023-01-11 16:55 | 2023-01-11 17:45 | 0.83 | Нарушение изоляции кабеля | Ремонт КЛ
Пригородные электросети РЭС Сертолово | ПС | 35 | 2023-01-12 11:00 | 2023-01-12 17:30 | 6.5 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Восточные электросети РЭС Бокситогорск | ТП | 6 (6.3) | 2023-01-12 16:05 | 2023-01-12 16:40 | 0.58 | Повреждение В 6 кВ в ТП | Замена В 6 кВ
Центральные электросети РЭС Отрадное | ВЛ | 0.38 | 2023-01-12 18:14 | 2023-01-12 18:15 | 0.02 | Обрыв ВЛ 0,4 кВ | Ремонт ВЛ
Западные электросети РЭС Сланцы | ТП | 6 (6.3) | 2023-01-12 23:09 | 2023-01-12 23:14 | 0.08 | Превышение токовой нагрузки | Перевод нагрузок. Повторное включение
Южные электросети РЭС Ижорский | КЛ | 6 (6.3) | 2023-01-13 02:45 | 2023-01-13 03:52 | 1.12 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Пригородные электросети РЭС Сертолово | ТП | 10 (10.5) | 2023-01-13 06:00 | 2023-01-13 15:22 | 9.37 | Повреждение проходного изолятора 10 кВ в ТП | Замена изолятора
Центральные электросети РЭС Кировск | ТП | 10 (10.5) | 2023-01-14 12:50 | 2023-01-14 17:14 | 4.4 | Повреждение опорного изолятора 10 кВ в ТП | Замена изолятора
Западные электросети РЭС Кингисепп | КЛ | 10 (10.5) | 2023-01-14 22:03 | 2023-01-14 22:35 | 0.53 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Западные электросети РЭС Кингисепп | КЛ | 10 (10.5) | 2023-01-15 12:55 | 2023-01-15 14:32 | 1.62 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Северные электросети РЭС Рощинский | КЛ | 0.38 | 2023-01-15 13:50 | 2023-01-15 15:12 | 1.37 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Южные электросети РЭС Оредежский | ВЛ | 10 (10.5) | 2023-01-15 16:05 | 2023-01-15 19:00 | 2.92 | Ветка на проводах ВЛ 10 кВ | Ремонт ВЛ
Западные электросети РЭС Сланцы | ВЛ | 6 (6.3) | 2023-01-15 17:08 | 2023-01-15 22:30 | 5.37 | Дерево на проводах ВЛ 6 кВ (обрыв) | Ремонт ВЛ
Южные электросети РЭС Гатчина | КЛ | 6 (6.3) | 2023-01-16 00:15 | 2023-01-16 00:45 | 0.5 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Восточные электросети РЭС Волхов | ПС | 10 (10.5) | 2023-01-16 06:50 | 2023-01-16 11:02 | 4.2 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | -
Пригородные электросети РЭС Всеволожск | КЛ | 10 (10.5) | 2023-01-16 10:35 | 2023-01-16 12:59 | 2.4 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Южные электросети РЭС Ижорский | ТП | 6 (6.3) | 2023-01-17 04:40 | 2023-01-17 05:15 | 0.58 | Некорректрная работа РЗиА | Повторное включение
Южные электросети РЭС Гатчина | КЛ | 10 (10.5) | 2023-01-17 09:10 | 2023-01-17 11:18 | 2.13 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Восточные электросети РЭС Бокситогорск | КЛ | 6 (6.3) | 2023-01-17 13:00 | 2023-01-17 14:10 | 1.17 | Повреждение кабеля при проведении несанкционнированных земляных работ сторонней организацией | Ремонт КЛ
Восточные электросети РЭС Бокситогорск | КЛ | 6 (6.3) | 2023-01-17 13:00 | 2023-01-17 14:00 | 1 | Повреждение кабеля при проведении несанкционнированных земляных работ сторонней организацией | Ремонт КЛ
Восточные электросети РЭС Подпорожье | КЛ | 6 (6.3) | 2023-01-17 14:14 | 2023-01-17 17:01 | 2.78 | Повреждение кабеля при проведении несанкционнированных земляных работ сторонней организацией | Ремонт КЛ
Центральные электросети РЭС Тосно | ТП | 0.38 | 2023-01-17 16:55 | 2023-01-17 17:27 | 0.53 | Причина не установлена. Нарушений в работе оборудования АО "ЛОЭСК" не выявлено. | Повторное включение
Южные электросети РЭС Гатчина | КЛ | 10 (10.5) | 2023-01-17 20:45 | 2023-01-17 22:00 | 1.25 | Нарушение изоляции кабеля | Ремонт КЛ
Северные электросети РЭС Южный | ПС | 110 | 2023-01-18 15:06 | 2023-01-18 15:11 | 0.08 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Северные электросети РЭС Южный | ПС | 110 | 2023-01-18 15:06 | 2023-01-18 15:11 | 0.08 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Северные электросети РЭС Рощинский | ВЛ | 10 (10.5) | 2023-01-19 08:10 | 2023-01-19 08:45 | 0.58 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Северные электросети РЭС Рощинский | ВЛ | 10 (10.5) | 2023-01-19 08:32 | 2023-01-19 11:37 | 3.08 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Восточные электросети РЭС Подпорожье | КВЛ | 6 (6.3) | 2023-01-19 08:38 | 2023-01-19 14:18 | 5.67 | Причина не установлена. Нарушений в работе оборудования АО "ЛОЭСК" не выявлено. | Повторное включение
Западные электросети РЭС Кингисепп | КЛ | 10 (10.5) | 2023-01-19 10:28 | 2023-01-19 10:45 | 0.28 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Северные электросети РЭС Выборг | КЛ | 0.38 | 2023-01-19 12:40 | 2023-01-19 13:00 | 0.33 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Пригородные электросети РЭС Сертолово | ВЛ | 10 (10.5) | 2023-01-19 12:44 | 2023-01-19 15:50 | 3.1 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Восточные электросети РЭС Л.Поле | ВЛ | 0.38 | 2023-01-20 01:30 | 2023-01-20 16:45 | 15.25 | Обрыв ВЛ 0,4 кВ | Ремонт ВЛ
Пригородные электросети РЭС Сертолово | ТП | 0.38 | 2023-01-21 23:35 | 2023-01-22 00:16 | 0.68 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | -
Пригородные электросети РЭС Всеволожск | ПС | 10 (10.5) | 2023-01-25 18:54 | 2023-01-25 20:00 | 1.1 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Центральные электросети РЭС Отрадное | ТП | 10 (10.5) | 2023-01-26 14:01 | 2023-01-26 15:39 | 1.63 | Повреждение опорного изолятора 10 кВ в ТП | Замена изолятора
Пригородные электросети РЭС Всеволожск | ВЛ | 10 (10.5) | 2023-01-26 14:45 | 2023-01-26 16:33 | 1.8 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Центральные электросети РЭС Отрадное | ТП | 10 (10.5) | 2023-01-26 19:05 | 2023-01-27 01:50 | 6.75 | Повреждение опорного изолятора 10 кВ в ТП | Замена изолятора
Северные электросети РЭС Рощинский | ТП | 10 (10.5) | 2023-01-27 10:43 | 2023-01-27 11:46 | 1.05 | Повреждение опорного изолятора 10 кВ в ТП | Замена изолятора
Центральные электросети РЭС Отрадное | КЛ | 10 (10.5) | 2023-01-27 10:55 | 2023-01-27 15:42 | 4.78 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Западные электросети РЭС Кингисепп | КЛ | 0.38 | 2023-01-27 11:10 | 2023-01-27 11:25 | 0.25 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Пригородные электросети РЭС Сертолово | КЛ | 10 (10.5) | 2023-01-29 20:15 | 2023-01-30 20:12 | 23.95 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Южные электросети РЭС Оредежский | КЛ | 10 (10.5) | 2023-01-30 01:45 | 2023-01-30 02:20 | 0.58 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Южные электросети РЭС Оредежский | КЛ | 10 (10.5) | 2023-01-30 08:00 | 2023-01-30 09:20 | 1.33 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Северные электросети РЭС Выборг | ВЛ | 10 (10.5) | 2023-01-30 09:05 | 2023-01-30 10:25 | 1.33 | Повреждение ЛР 10 кВ | Ремонт ЛР
Пригородные электросети РЭС Сертолово | ВЛ | 10 (10.5) | 2023-01-30 09:44 | 2023-01-30 22:08 | 12.4 | Дерево на проводах ВЛ 10 кВ (обрыв) | Ремонт ВЛ
Пригородные электросети РЭС Сертолово | ТП | 0.38 | 2023-01-30 22:23 | 2023-01-30 22:29 | 0.1 | Превышение токовой нагрузки | Перевод нагрузок. Повторное включение
Центральные электросети РЭС Кировск | ВЛ | 6 (6.3) | 2023-01-31 07:42 | 2023-01-31 07:48 | 0.1 | Схлест проводов ВЛ 6 кВ | Ремонт ВЛ
Западные электросети РЭС С.Бор | ТП | 10 (10.5) | 2023-01-31 18:20 | 2023-01-31 19:30 | 1.17 | Причина не установлена. Нарушений в работе оборудования АО "ЛОЭСК" не выявлено. | Повторное включение
Южные электросети РЭС Гатчина | КЛ | 6 (6.3) | 2023-02-01 12:15 | 2023-02-01 12:35 | 0.33 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Пригородные электросети РЭС Сертолово | ПС | 10 (10.5) | 2023-02-01 17:06 | 2023-02-01 17:58 | 0.87 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Центральные электросети РЭС Отрадное | ВЛ | 10 (10.5) | 2023-02-01 18:53 | 2023-02-01 21:50 | 2.95 | Обрыв ВЛ 10 кВ | Ремонт ВЛ
Центральные электросети РЭС Тосно | КЛ | 0.38 | 2023-02-02 09:55 | 2023-02-02 11:18 | 1.38 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Пригородные электросети РЭС Сертолово | ПС | 10 (10.5) | 2023-02-03 13:10 | 2023-02-03 14:57 | 1.78 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | -
Центральные электросети РЭС Тосно | ПС | 10 (10.5) | 2023-02-04 00:54 | 2023-02-04 03:26 | 2.53 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | -
Западные электросети РЭС Кингисепп | КЛ | 10 (10.5) | 2023-02-04 04:20 | 2023-02-04 05:52 | 1.53 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Центральные электросети РЭС Отрадное | ВЛ | 0.38 | 2023-02-04 15:40 | 2023-02-04 16:03 | 0.38 | Ветка на проводах ВЛ 0,4 кВ | Ремонт ВЛ
Центральные электросети РЭС Отрадное | ВЛ | 0.38 | 2023-02-04 20:04 | 2023-02-05 00:30 | 4.43 | Обрыв ВЛ 0,4 кВ | Ремонт ВЛ
Восточные электросети РЭС Тихвин | КЛ | 10 (10.5) | 2023-02-07 16:35 | 2023-02-07 17:10 | 0.58 | Повреждение кабеля при проведении несанкционнированных земляных работ сторонней организацией | Ремонт КЛ
Пригородные электросети РЭС Всеволожск | КЛ | 10 (10.5) | 2023-02-08 23:14 | 2023-02-09 20:27 | 21.22 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Северные электросети РЭС Выборг | ВЛ | 6 (6.3) | 2023-02-09 15:10 | 2023-02-09 16:02 | 0.87 | Причина не установлена. Нарушений в работе оборудования АО "ЛОЭСК" не выявлено. | Повторное включение
Южные электросети РЭС Оредежский | КЛ | 10 (10.5) | 2023-02-09 17:10 | 2023-02-10 05:55 | 12.75 | Повреждение кабеля при проведении несанкционнированных земляных работ сторонней организацией | Ремонт КЛ
Пригородные электросети РЭС Всеволожск | ПС | 10 (10.5) | 2023-02-10 09:09 | 2023-02-10 09:09 | 0 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Пригородные электросети РЭС Сертолово | ВЛ | 10 (10.5) | 2023-02-10 13:00 | 2023-02-10 18:26 | 5.43 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Западные электросети РЭС Кингисепп | ПС | 10 (10.5) | 2023-02-10 13:20 | 2023-02-10 14:38 | 1.3 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Западные электросети РЭС С.Бор | ВЛ | 10 (10.5) | 2023-02-10 13:25 | 2023-02-10 16:06 | 2.68 | Дерево на проводах ВЛ 10 кВ (обрыв) | Ремонт ВЛ
Центральные электросети РЭС Тосно | КЛ | 10 (10.5) | 2023-02-10 14:20 | 2023-02-10 14:20 | 0 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Северные электросети РЭС Выборг | ВЛ | 10 (10.5) | 2023-02-10 15:01 | 2023-02-10 16:09 | 1.13 | Ветка на проводах ВЛ 10 кВ | Ремонт ВЛ
Пригородные электросети РЭС Всеволожск | ВЛ | 10 (10.5) | 2023-02-10 21:25 | 2023-02-10 22:30 | 1.08 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Западные электросети РЭС Волосово | ВЛ | 10 (10.5) | 2023-02-10 22:20 | 2023-02-11 00:10 | 1.83 | Причина не установлена. Нарушений в работе оборудования АО "ЛОЭСК" не выявлено. | Повторное включение
Центральные электросети РЭС Отрадное | ВЛ | 0.38 | 2023-02-11 15:28 | 2023-02-11 16:29 | 1.02 | Обрыв ВЛ 0,4 кВ | Ремонт ВЛ
Центральные электросети РЭС Отрадное | ТП | 10 (10.5) | 2023-02-11 17:50 | 2023-02-11 18:23 | 0.55 | Повреждение опорного изолятора 10 кВ в ТП | Замена изолятора
Центральные электросети РЭС Кировск | ВЛ | 10 (10.5) | 2023-02-13 04:16 | 2023-02-13 22:35 | 18.32 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Центральные электросети РЭС Кировск | КЛ | 6 (6.3) | 2023-02-14 07:35 | 2023-02-14 07:35 | 0 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Пригородные электросети РЭС Сертолово | ПС | 10 (10.5) | 2023-02-14 14:51 | 2023-02-14 17:19 | 2.47 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Западные электросети РЭС Кингисепп | КЛ | 10 (10.5) | 2023-02-15 08:00 | 2023-02-15 08:45 | 0.75 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Западные электросети РЭС Волосово | КЛ | 10 (10.5) | 2023-02-15 18:05 | 2023-02-15 22:05 | 4 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Восточные электросети РЭС Тихвин | КЛ | 10 (10.5) | 2023-02-16 12:55 | 2023-02-16 12:55 | 0 | Повреждение кабеля при проведении несанкционнированных земляных работ сторонней организацией | Ремонт КЛ
Центральные электросети РЭС Тосно | КЛ | 0.38 | 2023-02-16 13:16 | 2023-02-16 15:30 | 2.23 | Повреждение кабеля при проведении несанкционнированных земляных работ сторонней организацией | Ремонт КЛ
Центральные электросети РЭС Кировск | ВЛ | 10 (10.5) | 2023-02-16 15:09 | 2023-02-16 16:17 | 1.13 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Пригородные электросети РЭС Всеволожск | ПС | 10 (10.5) | 2023-02-16 16:20 | 2023-02-16 16:20 | 0 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Центральные электросети РЭС Кировск | ВЛ | 10 (10.5) | 2023-02-17 09:07 | 2023-02-17 10:18 | 1.18 | Ветка на проводах ВЛ 10 кВ | Ремонт ВЛ
Восточные электросети РЭС Подпорожье | КЛ | 6 (6.3) | 2023-02-18 13:20 | 2023-02-18 14:30 | 1.17 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Восточные электросети РЭС Л.Поле | ВЛ | 10 (10.5) | 2023-02-18 21:59 | 2023-02-18 23:46 | 1.78 | Повреждение ЛР 10 кВ | Ремонт ЛР
Западные электросети РЭС Кингисепп | КЛ | 10 (10.5) | 2023-02-20 03:10 | 2023-02-20 04:21 | 1.18 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Западные электросети РЭС Кингисепп | КЛ | 0.38 | 2023-02-20 15:42 | 2023-02-20 15:42 | 0 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Восточные электросети РЭС Тихвин | ТП | 10 (10.5) | 2023-02-20 17:55 | 2023-02-20 18:08 | 0.22 | Причина не установлена. Нарушений в работе оборудования АО "ЛОЭСК" не выявлено. | Повторное включение
Пригородные электросети РЭС Сертолово | ВЛ | 10 (10.5) | 2023-02-20 20:55 | 2023-02-20 22:24 | 1.48 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Центральные электросети РЭС Тосно | ВЛ | 10 (10.5) | 2023-02-21 04:30 | 2023-02-21 06:50 | 2.33 | Повреждение ОПН 10 кВ на ВЛ | Замена ОПН
Центральные электросети РЭС Тосно | КЛ | 10 (10.5) | 2023-02-21 06:15 | 2023-02-21 07:58 | 1.72 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Южные электросети РЭС Оредежский | ВЛ | 10 (10.5) | 2023-02-21 10:40 | 2023-02-21 11:27 | 0.78 | Ветка на проводах ВЛ 10 кВ | Ремонт ВЛ
Южные электросети РЭС Гатчина | КЛ | 10 (10.5) | 2023-02-22 08:00 | 2023-02-22 08:44 | 0.73 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Северные электросети РЭС Северный | КЛ | 10 (10.5) | 2023-02-23 14:15 | 2023-02-23 17:20 | 3.08 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Центральные электросети РЭС Отрадное | ТП | 0.38 | 2023-02-23 16:28 | 2023-02-23 16:45 | 0.28 | Повреждение АВ 0,4 кВ | Замена АВ 0,4 кВ
Центральные электросети РЭС Отрадное | ТП | 0.38 | 2023-02-23 18:15 | 2023-02-23 18:36 | 0.35 | Повреждение АВ 0,4 кВ | Замена АВ 0,4 кВ
Центральные электросети РЭС Кировск | ВЛ | 0.38 | 2023-02-23 18:30 | 2023-02-23 19:16 | 0.77 | Превышение токовой нагрузки | Перевод нагрузок. Повторное включение
Пригородные электросети РЭС Сертолово | ВЛ | 0.38 | 2023-02-25 00:15 | 2023-02-25 01:08 | 0.88 | Превышение токовой нагрузки | Перевод нагрузок. Повторное включение
Пригородные электросети РЭС Сертолово | ПС | 10 (10.5) | 2023-02-26 08:30 | 2023-02-26 11:19 | 2.82 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Центральные электросети РЭС Кировск | КЛ | 6 (6.3) | 2023-02-26 11:25 | 2023-02-26 13:05 | 1.67 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Южные электросети РЭС Луга | ВЛ | 10 (10.5) | 2023-02-26 19:55 | 2023-02-26 22:50 | 2.92 | Обрыв ВЛ 10 кВ | Ремонт ВЛ
Центральные электросети РЭС Кировск | ВЛ | 10 (10.5) | 2023-02-27 08:50 | 2023-02-27 13:36 | 4.77 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Центральные электросети РЭС Кировск | КЛ | 6 (6.3) | 2023-02-27 10:47 | 2023-02-27 13:10 | 2.38 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Западные электросети РЭС Кингисепп | КЛ | 10 (10.5) | 2023-02-27 15:05 | 2023-02-27 20:12 | 5.12 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Пригородные электросети РЭС Всеволожск | ПС | 10 (10.5) | 2023-02-28 10:06 | 2023-02-28 10:06 | 0 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Пригородные электросети РЭС Всеволожск | КЛ | 10 (10.5) | 2023-02-28 10:06 | 2023-02-28 12:37 | 2.52 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Пригородные электросети РЭС Всеволожск | ПС | 10 (10.5) | 2023-02-28 10:36 | 2023-02-28 21:55 | 11.32 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Восточные электросети РЭС Волхов | ПС | 10 (10.5) | 2023-02-28 21:04 | 2023-02-28 21:18 | 0.23 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Восточные электросети РЭС Волхов | КЛ | 0.38 | 2023-03-02 13:48 | 2023-03-02 15:20 | 1.53 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Северные электросети РЭС Выборг | КЛ | 0.38 | 2023-03-03 13:32 | 2023-03-03 15:30 | 1.97 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Центральные электросети РЭС Отрадное | КЛ | 10 (10.5) | 2023-03-04 18:45 | 2023-03-04 23:10 | 4.42 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Центральные электросети РЭС Отрадное | ВЛ | 10 (10.5) | 2023-03-05 06:04 | 2023-03-05 09:13 | 3.15 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Пригородные электросети РЭС Всеволожск | ПС | 0.38 | 2023-03-05 16:23 | 2023-03-05 16:23 | 0 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | -
Пригородные электросети РЭС Сертолово | ПС | 10 (10.5) | 2023-03-06 01:20 | 2023-03-06 03:05 | 1.75 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Восточные электросети РЭС Волхов | ВЛ | 0.38 | 2023-03-06 11:00 | 2023-03-06 14:50 | 3.83 | Повреждение ВЛ 0,4 кВ | Ремонт ВЛ
Северные электросети РЭС Южный | КЛ | 10 (10.5) | 2023-03-07 16:08 | 2023-03-07 16:35 | 0.45 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Пригородные электросети РЭС Сертолово | КЛ | 10 (10.5) | 2023-03-07 17:20 | 2023-03-07 18:45 | 1.42 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Центральные электросети РЭС Кировск | ТП | 6 (6.3) | 2023-03-09 11:58 | 2023-03-09 14:51 | 2.88 | Превышение токовой нагрузки | Перевод нагрузок. Повторное включение
Центральные электросети РЭС Отрадное | ВЛ | 0.38 | 2023-03-10 18:55 | 2023-03-10 19:18 | 0.38 | Превышение токовой нагрузки | Перевод нагрузок. Повторное включение
Восточные электросети РЭС Волхов | ВЛ | 10 (10.5) | 2023-03-11 18:30 | 2023-03-11 18:36 | 0.1 | Повреждение ВЛ при проведении несанкционнированных работ сторонней организацией | Ремонт ВЛ
Пригородные электросети РЭС Сертолово | ТП | 10 (10.5) | 2023-03-12 13:45 | 2023-03-12 14:24 | 0.65 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Восточные электросети РЭС Л.Поле | КЛ | 10 (10.5) | 2023-03-12 20:38 | 2023-03-12 21:10 | 0.53 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Центральные электросети РЭС Тосно | КЛ | 10 (10.5) | 2023-03-12 23:48 | 2023-03-13 00:30 | 0.7 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Центральные электросети РЭС Тосно | ПС | 10 (10.5) | 2023-03-13 13:15 | 2023-03-13 14:07 | 0.87 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Западные электросети РЭС Кингисепп | ПС | 10 (10.5) | 2023-03-13 13:40 | 2023-03-13 14:35 | 0.92 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | -
Центральные электросети РЭС Тосно | КЛ | 10 (10.5) | 2023-03-13 14:07 | 2023-03-13 20:20 | 6.22 | Нарушение изоляции кабеля | Ремонт КЛ
Центральные электросети РЭС Тосно | КЛ | 10 (10.5) | 2023-03-13 20:05 | 2023-03-13 23:22 | 3.28 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Центральные электросети РЭС Отрадное | ТП | 10 (10.5) | 2023-03-14 05:40 | 2023-03-14 06:43 | 1.05 | Повреждение трансформатора Т-1 в ТП | Замена трансформатора
Восточные электросети РЭС Волхов | ТП | 10 (10.5) | 2023-03-14 09:45 | 2023-03-14 13:55 | 4.17 | Причина не установлена. Нарушений в работе оборудования АО "ЛОЭСК" не выявлено. | Повторное включение
Центральные электросети РЭС Тосно | ТП | 10 (10.5) | 2023-03-14 10:23 | 2023-03-14 11:34 | 1.18 | Повреждение опорного изолятора 10 кВ в ТП | Замена изолятора
Западные электросети РЭС Сланцы | КЛ | 6 (6.3) | 2023-03-15 01:35 | 2023-03-15 01:45 | 0.17 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Западные электросети РЭС С.Бор | ПС | 10 (10.5) | 2023-03-15 01:40 | 2023-03-15 03:20 | 1.67 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | -
Западные электросети РЭС С.Бор | ПС | 10 (10.5) | 2023-03-15 03:20 | 2023-03-15 14:00 | 10.67 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | -
Западные электросети РЭС С.Бор | КЛ | 10 (10.5) | 2023-03-15 06:25 | 2023-03-15 20:00 | 13.58 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Центральные электросети РЭС Кировск | ТП | 0.38 | 2023-03-15 09:16 | 2023-03-15 11:23 | 2.12 | Повреждение опорного изолятора 0,4 кВ в ТП | Замена изолятора
Восточные электросети РЭС Кириши | КЛ | 6 (6.3) | 2023-03-15 10:24 | 2023-03-15 10:24 | 0 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Центральные электросети РЭС Отрадное | ВЛ | 0.38 | 2023-03-15 14:45 | 2023-03-15 18:11 | 3.43 | Животное на токоведущих элементах ВЛ | Повторное включение
Центральные электросети РЭС Тосно | КЛ | 10 (10.5) | 2023-03-16 14:27 | 2023-03-16 16:00 | 1.55 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Пригородные электросети РЭС Сертолово | КЛ | 10 (10.5) | 2023-03-17 15:35 | 2023-03-17 17:54 | 2.32 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Пригородные электросети РЭС Всеволожск | ВЛ | 10 (10.5) | 2023-03-17 21:00 | 2023-03-17 22:00 | 1 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Северные электросети РЭС Выборг | КЛ | 10 (10.5) | 2023-03-17 23:10 | 2023-03-17 23:40 | 0.5 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Южные электросети РЭС Ижорский | ПС | 6 (6.3) | 2023-03-18 09:23 | 2023-03-18 09:50 | 0.45 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Южные электросети РЭС Ижорский | ПС | 6 (6.3) | 2023-03-18 12:00 | 2023-03-18 13:35 | 1.58 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | -
Северные электросети РЭС Выборг | КЛ | 10 (10.5) | 2023-03-19 01:43 | 2023-03-19 15:33 | 13.83 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Северные электросети РЭС Выборг | ВЛ | 10 (10.5) | 2023-03-19 07:30 | 2023-03-19 09:28 | 1.97 | Ветка на проводах ВЛ 10 кВ | Ремонт ВЛ
Северные электросети РЭС Выборг | КЛ | 10 (10.5) | 2023-03-19 13:33 | 2023-03-19 13:50 | 0.28 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Западные электросети РЭС С.Бор | КЛ | 10 (10.5) | 2023-03-20 15:20 | 2023-03-20 15:40 | 0.33 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Пригородные электросети РЭС Сертолово | ПС | 10 (10.5) | 2023-03-21 03:40 | 2023-03-21 04:48 | 1.13 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Северные электросети РЭС Выборг | КЛ | 10 (10.5) | 2023-03-21 05:25 | 2023-03-21 06:39 | 1.23 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Пригородные электросети РЭС Сертолово | ПС | 10 (10.5) | 2023-03-21 05:36 | 2023-03-21 07:15 | 1.65 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Южные электросети РЭС Гатчина | КЛ | 6 (6.3) | 2023-03-21 09:15 | 2023-03-21 09:25 | 0.17 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Центральные электросети РЭС Тосно | КЛ | 0.38 | 2023-03-21 16:50 | 2023-03-21 18:35 | 1.75 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Южные электросети РЭС Гатчина | ТП | 0.38 | 2023-03-21 19:40 | 2023-03-21 20:00 | 0.33 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | -
Восточные электросети РЭС Подпорожье | ПС | 6 (6.3) | 2023-03-23 10:44 | 2023-03-23 11:41 | 0.95 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | -
Центральные электросети РЭС Кировск | ВЛ | 110 | 2023-03-23 13:21 | 2023-03-23 13:21 | 0 | Обрыв ВЛ 110 кВ | Ремонт ВЛ
Пригородные электросети РЭС Всеволожск | ПС | 35 | 2023-03-23 14:02 | 2023-03-23 14:10 | 0.13 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Центральные электросети РЭС Кировск | КЛ | 6 (6.3) | 2023-03-24 03:50 | 2023-03-24 06:19 | 2.48 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Центральные электросети РЭС Кировск | КЛ | 6 (6.3) | 2023-03-24 08:50 | 2023-03-24 10:15 | 1.42 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Западные электросети РЭС С.Бор | КВЛ | 10 (10.5) | 2023-03-24 09:10 | 2023-03-24 10:40 | 1.5 | Причина не установлена. Нарушений в работе оборудования АО "ЛОЭСК" не выявлено. | Повторное включение
Центральные электросети РЭС Тосно | ТП | 6 (6.3) | 2023-03-24 17:10 | 2023-03-24 19:34 | 2.4 | Некорректрная работа РЗиА | Повторное включение
Восточные электросети РЭС Волхов | КЛ | 10 (10.5) | 2023-03-24 19:45 | 2023-03-24 21:17 | 1.53 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Центральные электросети РЭС Тосно | ТП | 6 (6.3) | 2023-03-24 22:09 | 2023-03-24 23:52 | 1.72 | Некорректрная работа РЗиА | Повторное включение
Центральные электросети РЭС Кировск | ВЛ | 10 (10.5) | 2023-03-25 05:00 | 2023-03-25 05:41 | 0.68 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Пригородные электросети РЭС Сертолово | ПС | 110 | 2023-03-25 12:50 | 2023-03-25 12:50 | 0 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Центральные электросети РЭС Тосно | ТП | 6 (6.3) | 2023-03-25 14:15 | 2023-03-25 14:40 | 0.42 | Некорректрная работа РЗиА | Повторное включение
Центральные электросети РЭС Отрадное | ВЛ | 0.38 | 2023-03-25 15:21 | 2023-03-25 16:04 | 0.72 | Схлест проводов ВЛ 0,4 кВ | Ремонт ВЛ
Западные электросети РЭС Кингисепп | КЛ | 10 (10.5) | 2023-03-26 08:05 | 2023-03-26 09:25 | 1.33 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Восточные электросети РЭС Тихвин | ТП | 10 (10.5) | 2023-03-26 18:40 | 2023-03-26 19:00 | 0.33 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Пригородные электросети РЭС Сертолово | ВЛ | 10 (10.5) | 2023-03-27 12:01 | 2023-03-27 16:43 | 4.7 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Пригородные электросети РЭС Сертолово | ПС | 6 (6.3) | 2023-03-27 14:01 | 2023-03-27 23:10 | 9.15 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Восточные электросети РЭС Волхов | КЛ | 0.38 | 2023-03-27 16:10 | 2023-03-27 17:00 | 0.83 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Центральные электросети РЭС Кировск | КЛ | 0.38 | 2023-03-27 16:45 | 2023-03-27 17:40 | 0.92 | Повреждение кабеля при проведении несанкционнированных земляных работ сторонней организацией | Ремонт КЛ
Центральные электросети РЭС Тосно | ВЛ | 6 (6.3) | 2023-03-29 00:46 | 2023-03-29 10:15 | 9.48 | Ветка на проводах ВЛ 6 кВ | Ремонт ВЛ
Центральные электросети РЭС Тосно | ВЛ | 10 (10.5) | 2023-03-29 01:44 | 2023-03-29 05:52 | 4.13 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | -
Западные электросети РЭС С.Бор | ВЛ | 10 (10.5) | 2023-03-29 04:45 | 2023-03-29 05:20 | 0.58 | Причина не установлена. Нарушений в работе оборудования АО "ЛОЭСК" не выявлено. | Повторное включение
Южные электросети РЭС Ижорский | КЛ | 0.38 | 2023-03-29 06:00 | 2023-03-29 10:00 | 4 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Центральные электросети РЭС Тосно | ПС | 10 (10.5) | 2023-03-29 13:40 | 2023-03-29 14:02 | 0.37 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Центральные электросети РЭС Тосно | ВЛ | 6 (6.3) | 2023-03-29 15:40 | 2023-03-29 18:40 | 3 | Ветка на проводах ВЛ 6 кВ | Ремонт ВЛ
Западные электросети РЭС Кингисепп | КЛ | 10 (10.5) | 2023-03-30 08:24 | 2023-03-30 10:36 | 2.2 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Западные электросети РЭС Сланцы | КЛ | 0.38 | 2023-03-30 14:20 | 2023-03-30 15:12 | 0.87 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Восточные электросети РЭС Кириши | КЛ | 10 (10.5) | 2023-03-30 16:35 | 2023-03-30 17:01 | 0.43 | Повреждение кабеля при проведении несанкционнированных земляных работ сторонней организацией | Ремонт КЛ
Южные электросети РЭС Гатчина | КЛ | 6 (6.3) | 2023-03-30 23:40 | 2023-03-31 00:15 | 0.58 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Южные электросети РЭС Луга | КЛ | 10 (10.5) | 2023-03-31 12:51 | 2023-03-31 13:45 | 0.9 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Западные электросети РЭС С.Бор | ПС | 10 (10.5) | 2023-03-31 21:40 | 2023-04-01 03:35 | 8.08 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -

## 1 квартал 2023
Внерегламентные отключения в эл.сетях АО "ЛОЭСК" за 1 квартал 2023 г (Всего)
№ п/п | Филиал | Напряжение | Итого за Январь |  |  | Итого за Февраль |  |  | Итого за Март |  |  | Итого за 1 квартал
|  |  | кол-во | час | ср | кол-во | час | ср | кол-во | час | ср | кол-во | час | ср
1 | Восточные ЭС |  | 10 | 37.79 | 3.779 | 6 | 3.98 | 0.66333 | 11 | 14.23 | 1.2936 | 27 | 56 | 2.0741
| в том числе | 0,4 кВ | 1 | 15.25 | 15.25 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6.19 | 2.0633 | 4 | 21.44 | 5.36
|  | св.1000 В | 9 | 22.54 | 2.5044 | 6 | 3.98 | 0.66333 | 8 | 8.04 | 1.005 | 23 | 34.56 | 1.5026
2 | Западные ЭС |  | 10 | 25.97 | 2.597 | 9 | 18.39 | 2.0433 | 12 | 39.74 | 3.3117 | 31 | 84.1 | 2.7129
| в том числе | 0,4 кВ | 1 | 0.25 | 0.25 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.87 | 0.87 | 3 | 1.12 | 0.37333
|  | св.1000 В | 9 | 25.72 | 2.8578 | 8 | 18.39 | 2.2988 | 11 | 38.87 | 3.5336 | 28 | 82.98 | 2.9636
3 | Пригородные ЭС |  | 13 | 67.26 | 5.1738 | 14 | 51.87 | 3.705 | 12 | 23.9 | 1.9917 | 39 | 143.03 | 3.6674
| в том числе | 0,4 кВ | 2 | 0.78 | 0.39 | 1 | 0.88 | 0.88 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1.66 | 0.415
|  | св.1000 В | 11 | 66.48 | 6.0436 | 13 | 50.99 | 3.9223 | 11 | 23.9 | 2.1727 | 35 | 141.37 | 4.0391
4 | Северные ЭС |  | 11 | 12.93 | 1.1755 | 3 | 5.08 | 1.6933 | 7 | 20.23 | 2.89 | 21 | 38.24 | 1.821
| в том числе | 0,4 кВ | 4 | 3.08 | 0.77 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.97 | 1.97 | 5 | 5.05 | 1.01
|  | св.1000 В | 7 | 9.85 | 1.4071 | 3 | 5.08 | 1.6933 | 6 | 18.26 | 3.0433 | 16 | 33.19 | 2.0744
5 | Центральные ЭС |  | 11 | 20.81 | 1.8918 | 21 | 50.37 | 2.3986 | 27 | 60.72 | 2.2489 | 59 | 131.9 | 2.2356
| в том числе | 0,4 кВ | 5 | 2.37 | 0.474 | 8 | 10.84 | 1.355 | 6 | 9.32 | 1.5533 | 19 | 22.53 | 1.1858
|  | св.1000 В | 6 | 18.44 | 3.0733 | 13 | 39.53 | 3.0408 | 21 | 51.4 | 2.4476 | 40 | 109.37 | 2.7343
6 | Южные ЭС |  | 11 | 17.82 | 1.62 | 5 | 17.51 | 3.502 | 7 | 8.01 | 1.1443 | 23 | 43.34 | 1.8843
| в том числе | 0,4 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4.33 | 2.165 | 2 | 4.33 | 2.165
|  | св.1000 В | 11 | 17.82 | 1.62 | 5 | 17.51 | 3.502 | 5 | 3.68 | 0.736 | 21 | 39.01 | 1.8576
| ИТОГО по АО "ЛОЭСК" |  | 66 | 182.58 | 2.7664 | 58 | 147.2 | 2.5379 | 76 | 166.83 | 2.1951 | 200 | 496.61 | 2.483
| в том числе | 0,4 кВ | 13 | 21.73 | 1.6715 | 10 | 11.72 | 1.172 | 14 | 22.68 | 1.62 | 37 | 56.13 | 1.517
|  | св.1000 В | 53 | 160.85 | 3.0349 | 48 | 135.48 | 2.8225 | 62 | 144.15 | 2.325 | 163 | 440.48 | 2.7023

## 1 квартал 2023 ЛОЭСК
Внерегламентные отключения в эл.сетях АО "ЛОЭСК" за 1 квартал 2023 г (в зоне ответственности АО "ЛОЭСК")
№ п/п | Филиал | Напряжение | Итого за Январь |  |  | Итого за Февраль |  |  | Итого за Март |  |  | Итого за 1 квартал
|  |  | кол-во | час | ср | кол-во | час | ср | кол-во | час | ср | кол-во | час | ср
1 | Восточные ЭС |  | 4 | 12.72 | 3.18 | 3 | 3.17 | 1.0567 | 6 | 8.59 | 1.4317 | 13 | 24.48 | 1.8831
| в том числе | 0,4 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.36 | 1.18 | 2 | 2.36 | 1.18
|  | св.1000 В | 4 | 12.72 | 3.18 | 3 | 3.17 | 1.0567 | 4 | 6.23 | 1.5575 | 11 | 22.12 | 2.0109
2 | Западные ЭС |  | 10 | 25.97 | 2.597 | 8 | 17.09 | 2.1362 | 9 | 26.48 | 2.9422 | 27 | 69.54 | 2.5756
| в том числе | 0,4 кВ | 1 | 0.25 | 0.25 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.87 | 0.87 | 3 | 1.12 | 0.37333
|  | св.1000 В | 9 | 25.72 | 2.8578 | 7 | 17.09 | 2.4414 | 8 | 25.61 | 3.2012 | 24 | 68.42 | 2.8508
3 | Пригородные ЭС |  | 10 | 56.98 | 5.698 | 14 | 51.87 | 3.705 | 6 | 16.05 | 2.675 | 30 | 124.9 | 4.1633
| в том числе | 0,4 кВ | 2 | 0.78 | 0.39 | 1 | 0.88 | 0.88 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1.66 | 0.55333
|  | св.1000 В | 8 | 56.2 | 7.025 | 13 | 50.99 | 3.9223 | 6 | 16.05 | 2.675 | 27 | 123.24 | 4.5644
4 | Северные ЭС |  | 7 | 9.11 | 1.3014 | 3 | 5.08 | 1.6933 | 7 | 20.23 | 2.89 | 17 | 34.42 | 2.0247
| в том числе | 0,4 кВ | 4 | 3.08 | 0.77 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.97 | 1.97 | 5 | 5.05 | 1.01
|  | св.1000 В | 3 | 6.03 | 2.01 | 3 | 5.08 | 1.6933 | 6 | 18.26 | 3.0433 | 12 | 29.37 | 2.4475
5 | Центральные ЭС |  | 11 | 20.81 | 1.8918 | 15 | 16.96 | 1.1307 | 22 | 53.75 | 2.4432 | 48 | 91.52 | 1.9067
| в том числе | 0,4 кВ | 5 | 2.37 | 0.474 | 6 | 4.18 | 0.69667 | 5 | 8.4 | 1.68 | 16 | 14.95 | 0.93437
|  | св.1000 В | 6 | 18.44 | 3.0733 | 9 | 12.78 | 1.42 | 17 | 45.35 | 2.6676 | 32 | 76.57 | 2.3928
6 | Южные ЭС |  | 11 | 17.82 | 1.62 | 4 | 4.76 | 1.19 | 4 | 5.65 | 1.4125 | 19 | 28.23 | 1.4858
| в том числе | 0,4 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4
|  | св.1000 В | 11 | 17.82 | 1.62 | 4 | 4.76 | 1.19 | 3 | 1.65 | 0.55 | 18 | 24.23 | 1.3461
| ИТОГО по АО "ЛОЭСК" |  | 53 | 143.41 | 2.7058 | 47 | 98.93 | 2.1049 | 54 | 130.75 | 2.4213 | 154 | 373.09 | 2.4227
| в том числе | 0,4 кВ | 12 | 6.48 | 0.54 | 8 | 5.06 | 0.6325 | 10 | 17.6 | 1.76 | 30 | 29.14 | 0.97133
|  | св.1000 В | 41 | 136.93 | 3.3398 | 39 | 93.87 | 2.4069 | 44 | 113.15 | 2.5716 | 124 | 343.95 | 2.7738