## Сводка
Внерегламентные отключения в эл.сетях АО "ЛОЭСК" за 3 квартал 2023 г.
Филиал/РЭС | Вид объекта | Высший класс напряжения обесточенного оборудования, кВ | Время и дата прекращения передачи электрической энергии | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии | Суммарная продолжительность нарушения электроснабжения потребителей, час. | Причина аварии | Проведенные мероприятия по восстановлению
Восточные электросети РЭС Подпорожье | ВЛ | 6 (6.3) | 2023-07-01 07:15 | 2023-07-01 07:46 | 0.52 | Ветка на проводах ВЛ 10 кВ | Ремонт ВЛ
Северные электросети РЭС Южный | ПС | 110 | 2023-07-01 13:20 | 2023-07-01 13:20 | 0 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Северные электросети РЭС Северный | ПС | 10 (10.5) | 2023-07-01 15:30 | 2023-07-01 19:50 | 4.33 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Центральные электросети РЭС Тосно | КЛ | 6 (6.3) | 2023-07-01 18:15 | 2023-07-01 21:19 | 3.07 | Повреждение кабеля 10 кВ | Ремонт КЛ
Центральные электросети РЭС Кировск | КЛ | 6 (6.3) | 2023-07-01 18:23 | 2023-07-01 22:05 | 3.7 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Восточные электросети РЭС Волхов | ТП | 10 (10.5) | 2023-07-02 01:43 | 2023-07-02 17:01 | 15.3 | Повреждение РВО 10 кВ в ТП | Замена РВО
Северные электросети РЭС Рощинский | КВЛ | 10 (10.5) | 2023-07-02 14:42 | 2023-07-02 16:53 | 2.18 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | -
Западные электросети РЭС Кингисепп | ВЛ | 10 (10.5) | 2023-07-02 15:20 | 2023-07-02 19:15 | 3.92 | Ветка на проводах ВЛ 10 кВ | Ремонт ВЛ
Центральные электросети РЭС Кировск | ПС | 10 (10.5) | 2023-07-02 17:25 | 2023-07-02 21:57 | 4.53 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Южные электросети РЭС Оредежский | ВЛ | 10 (10.5) | 2023-07-03 03:30 | 2023-07-03 11:54 | 8.4 | Обрыв ВЛ 10 кВ | Ремонт ВЛ
Центральные электросети РЭС Кировск | ВЛ | 10 (10.5) | 2023-07-03 09:28 | 2023-07-03 15:53 | 6.42 | Дерево на проводах ВЛ 10 кВ (обрыв) | Ремонт ВЛ
Северные электросети РЭС Северный | ВЛ | 6 (6.3) | 2023-07-03 10:20 | 2023-07-03 16:25 | 6.08 | Дерево на проводах ВЛ 10 кВ (обрыв) | Ремонт ВЛ
Северные электросети РЭС Южный | ВЛ | 10 (10.5) | 2023-07-03 10:41 | 2023-07-03 15:42 | 5.02 | Обрыв ВЛ 10 кВ | Ремонт ВЛ
Пригородные электросети РЭС Сертолово | ПС | 10 (10.5) | 2023-07-03 12:07 | 2023-07-03 13:06 | 0.98 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Восточные электросети РЭС Тихвин | ВЛ | 10 (10.5) | 2023-07-03 13:25 | 2023-07-03 13:54 | 0.48 | Ветка на проводах ВЛ 10 кВ | Ремонт ВЛ
Западные электросети РЭС Кингисепп | ВЛ | 0.38 | 2023-07-03 15:10 | 2023-07-03 17:32 | 2.37 | Обрыв ВЛ 0,4 кВ | Ремонт ВЛ
Восточные электросети РЭС Бокситогорск | КЛ | 6 (6.3) | 2023-07-03 16:09 | 2023-07-03 16:59 | 0.83 | Повреждение кабеля при проведении несанкционнированных земляных работ сторонней организацией | Ремонт КЛ
Пригородные электросети РЭС Сертолово | ПС | 10 (10.5) | 2023-07-03 16:37 | 2023-07-04 00:57 | 8.33 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Центральные электросети РЭС Тосно | КЛ | 6 (6.3) | 2023-07-03 20:05 | 2023-07-03 22:44 | 2.65 | Повреждение кабеля 10 кВ | Ремонт КЛ
Западные электросети РЭС С.Бор | ВЛ | 10 (10.5) | 2023-07-03 21:10 | 2023-07-04 03:15 | 6.08 | Ветка на проводах ВЛ 10 кВ | Ремонт ВЛ
Южные электросети РЭС Гатчина | ТП | 10 (10.5) | 2023-07-04 10:00 | 2023-07-04 13:54 | 3.9 | Течь кровли ТП | Ремонт кровли
Центральные электросети РЭС Кировск | ВЛ | 6 (6.3) | 2023-07-04 12:40 | 2023-07-04 12:40 | 0 | Ветка на проводах ВЛ 10 кВ | Ремонт ВЛ
Южные электросети РЭС Луга | ВЛ | 10 (10.5) | 2023-07-04 12:42 | 2023-07-04 17:32 | 4.83 | Ветка на проводах ВЛ 10 кВ | Ремонт ВЛ
Северные электросети РЭС Северный | КВЛ | 6 (6.3) | 2023-07-04 17:05 | 2023-07-04 18:01 | 0.93 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | -
Центральные электросети РЭС Кировск | ПС | 6 (6.3) | 2023-07-04 18:00 | 2023-07-04 19:37 | 1.62 | Некорректрная работа РЗиА | Повторное включение
Северные электросети РЭС Выборг | КВЛ | 10 (10.5) | 2023-07-05 12:30 | 2023-07-05 17:35 | 5.08 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | -
Западные электросети РЭС Кингисепп | ВЛ | 0.38 | 2023-07-05 15:00 | 2023-07-05 15:45 | 0.75 | Повреждение ВЛ при проведении несанкционнированных работ сторонней организацией | Ремонт ВЛ
Центральные электросети РЭС Кировск | КВЛ | 6 (6.3) | 2023-07-05 15:22 | 2023-07-05 21:40 | 6.3 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | -
Центральные электросети РЭС Тосно | КЛ | 10 (10.5) | 2023-07-06 17:07 | 2023-07-06 19:13 | 2.1 | Повреждение кабеля при проведении несанкционнированных земляных работ сторонней организацией | Ремонт КЛ
Северные электросети РЭС Выборг | ТП | 10 (10.5) | 2023-07-07 06:03 | 2023-07-07 12:31 | 6.47 | Повреждение проходного изолятора 10 кВ в ТП | Замена изолятора
Восточные электросети РЭС Тихвин | КЛ | 0.38 | 2023-07-07 08:45 | 2023-07-07 09:10 | 0.42 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Восточные электросети РЭС Волхов | ВЛ | 10 (10.5) | 2023-07-07 09:35 | 2023-07-07 10:33 | 0.97 | Дерево на проводах ВЛ 10 кВ | Ремонт ВЛ
Восточные электросети РЭС Подпорожье | ПС | 10 (10.5) | 2023-07-08 10:36 | 2023-07-08 10:41 | 0.08 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Пригородные электросети РЭС Сертолово | ПС | 10 (10.5) | 2023-07-08 12:00 | 2023-07-08 12:36 | 0.6 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Центральные электросети РЭС Тосно | КЛ | 10 (10.5) | 2023-07-08 15:21 | 2023-07-08 16:34 | 1.22 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Пригородные электросети РЭС Сертолово | ВЛ | 10 (10.5) | 2023-07-08 17:19 | 2023-07-08 18:37 | 1.3 | Повреждение изолятора 10 кВ на ВЛ | Замена изолятора
Южные электросети РЭС Оредежский | КЛ | 10 (10.5) | 2023-07-09 23:55 | 2023-07-10 00:17 | 0.37 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Южные электросети РЭС Оредежский | КЛ | 10 (10.5) | 2023-07-10 02:53 | 2023-07-10 12:50 | 9.95 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Южные электросети РЭС Оредежский | ВЛ | 0.38 | 2023-07-10 11:00 | 2023-07-10 15:00 | 4 | Обрыв ВЛ 0,4 кВ (ДТП) | Ремонт ВЛ
Северные электросети РЭС Выборг | КВЛ | 10 (10.5) | 2023-07-10 13:07 | 2023-07-10 14:10 | 1.05 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | -
Пригородные электросети РЭС Всеволожск | ПС | 6 (6.3) | 2023-07-11 09:50 | 2023-07-11 09:50 | 0 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Южные электросети РЭС Оредежский | ВЛ | 10 (10.5) | 2023-07-11 19:00 | 2023-07-11 23:45 | 4.75 | Дерево на проводах ВЛ 10 кВ (обрыв) | Ремонт ВЛ
Восточные электросети РЭС Волхов | КЛ | 10 (10.5) | 2023-07-12 01:03 | 2023-07-12 04:23 | 3.33 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Восточные электросети РЭС Волхов | КЛ | 10 (10.5) | 2023-07-12 11:30 | 2023-07-12 12:23 | 0.88 | Нарушение изоляции кабеля | Ремонт КЛ
Центральные электросети РЭС Кировск | КЛ | 6 (6.3) | 2023-07-12 12:04 | 2023-07-12 13:54 | 1.83 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Центральные электросети РЭС Кировск | КЛ | 6 (6.3) | 2023-07-12 17:30 | 2023-07-13 01:10 | 7.67 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Центральные электросети РЭС Кировск | ПС | 10 (10.5) | 2023-07-13 11:00 | 2023-07-13 16:28 | 5.47 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Северные электросети РЭС Южный | ТП | 10 (10.5) | 2023-07-14 13:28 | 2023-07-14 15:26 | 1.97 | Повреждение трансформатора Т-1 в ТП | Ремонт трансформатора
Центральные электросети РЭС Тосно | КВЛ | 10 (10.5) | 2023-07-15 06:29 | 2023-07-15 10:06 | 3.62 | Причина не установлена. Нарушений в работе оборудования АО "ЛОЭСК" не выявлено. | Повторное включение
Восточные электросети РЭС Тихвин | КЛ | 0.38 | 2023-07-15 13:30 | 2023-07-15 13:45 | 0.25 | Повреждение кабеля при проведении несанкционнированных земляных работ сторонней организацией | Ремонт КЛ
Центральные электросети РЭС Отрадное | ВЛ | 0.38 | 2023-07-15 14:11 | 2023-07-15 22:51 | 8.67 | Обрыв ВЛ 0,4 кВ | Ремонт ВЛ
Южные электросети РЭС Гатчина | КЛ | 0.38 | 2023-07-15 15:00 | 2023-07-15 19:25 | 4.42 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Северные электросети РЭС Выборг | КЛ | 10 (10.5) | 2023-07-16 16:45 | 2023-07-16 19:10 | 2.42 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Северные электросети РЭС Выборг | ПС | 10 (10.5) | 2023-07-16 16:51 | 2023-07-16 19:12 | 2.35 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Пригородные электросети РЭС Всеволожск | КЛ | 10 (10.5) | 2023-07-17 13:13 | 2023-07-19 01:29 | 36.27 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Северные электросети РЭС Выборг | КЛ | 6 (6.3) | 2023-07-17 13:36 | 2023-07-17 14:10 | 0.57 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Западные электросети РЭС Кингисепп | КЛ | 10 (10.5) | 2023-07-17 23:52 | 2023-07-18 02:51 | 2.98 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Западные электросети РЭС Кингисепп | КЛ | 10 (10.5) | 2023-07-18 03:01 | 2023-07-18 03:36 | 0.58 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Западные электросети РЭС Кингисепп | ВЛ | 10 (10.5) | 2023-07-18 16:55 | 2023-07-18 19:14 | 2.32 | Ветка на проводах ВЛ 10 кВ | Ремонт ВЛ
Северные электросети РЭС Северный | КВЛ | 10 (10.5) | 2023-07-18 18:20 | 2023-07-18 20:20 | 2 | Причина не установлена. Нарушений в работе оборудования АО "ЛОЭСК" не выявлено. | Повторное включение
Западные электросети РЭС С.Бор | ВЛ | 10 (10.5) | 2023-07-18 22:10 | 2023-07-19 12:45 | 14.58 | Обрыв ВЛ 10 кВ | Ремонт ВЛ
Центральные электросети РЭС Отрадное | КЛ | 10 (10.5) | 2023-07-19 09:06 | 2023-07-19 12:05 | 2.98 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Центральные электросети РЭС Тосно | КЛ | 0.38 | 2023-07-19 11:16 | 2023-07-19 16:22 | 5.1 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Западные электросети РЭС Кингисепп | КЛ | 10 (10.5) | 2023-07-19 15:38 | 2023-07-19 17:12 | 1.57 | Повреждение кабеля при проведении несанкционнированных земляных работ сторонней организацией | Ремонт КЛ
Северные электросети РЭС Южный | ВЛ | 10 (10.5) | 2023-07-20 05:50 | 2023-07-20 06:30 | 0.67 | Повреждение РВО 10 кВ | Замена РВО
Южные электросети РЭС Гатчина | ВЛ | 0.38 | 2023-07-20 10:30 | 2023-07-20 11:45 | 1.25 | Обрыв ВЛ 10 кВ (ДТП) | Ремонт ВЛ
Центральные электросети РЭС Тосно | КВЛ | 10 (10.5) | 2023-07-20 11:49 | 2023-07-20 11:49 | 0 | Причина не установлена. Нарушений в работе оборудования АО "ЛОЭСК" не выявлено. | Повторное включение
Южные электросети РЭС Гатчина | ВЛ | 6 (6.3) | 2023-07-20 14:00 | 2023-07-20 22:55 | 8.92 | Дерево на проводах ВЛ 10 кВ (обрыв) | Ремонт ВЛ
Южные электросети РЭС Луга | ПС | 10 (10.5) | 2023-07-20 15:00 | 2023-07-20 15:55 | 0.92 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Южные электросети РЭС Луга | ПС | 10 (10.5) | 2023-07-21 07:10 | 2023-07-21 08:50 | 1.67 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Центральные электросети РЭС Отрадное | ВЛ | 10 (10.5) | 2023-07-21 12:16 | 2023-07-21 13:23 | 1.12 | Схлест проводов ВЛ 10 кВ | Ремонт ВЛ
Южные электросети РЭС Луга | ПС | 10 (10.5) | 2023-07-22 16:20 | 2023-07-22 17:15 | 0.92 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Западные электросети РЭС Кингисепп | КЛ | 10 (10.5) | 2023-07-23 16:10 | 2023-07-23 22:25 | 6.25 | Повреждение кабеля при проведении несанкционнированных земляных работ сторонней организацией | Ремонт КЛ
Центральные электросети РЭС Кировск | КЛ | 10 (10.5) | 2023-07-26 11:50 | 2023-07-26 12:01 | 0.18 | Нарушение изоляции кабеля | Ремонт КЛ
Центральные электросети РЭС Отрадное | ТП | 6 (6.3) | 2023-07-26 23:00 | 2023-07-27 01:35 | 2.58 | Повреждение опорного изолятора 10 кВ | Замена изолятора
Центральные электросети РЭС Отрадное | ТП | 6 (6.3) | 2023-07-27 01:35 | 2023-07-27 06:32 | 4.95 | Повреждение опорного изолятора 10 кВ | Замена изолятора
Центральные электросети РЭС Кировск | КЛ | 10 (10.5) | 2023-07-27 10:15 | 2023-07-27 11:01 | 0.77 | Нарушение изоляции кабеля | Ремонт КЛ
Южные электросети РЭС Гатчина | КЛ | 6 (6.3) | 2023-07-27 12:10 | 2023-07-27 14:50 | 2.67 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Центральные электросети РЭС Тосно | КЛ | 0.38 | 2023-07-27 18:30 | 2023-07-27 19:10 | 0.67 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Центральные электросети РЭС Кировск | ПС | 10 (10.5) | 2023-07-28 02:00 | 2023-07-28 02:46 | 0.77 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Центральные электросети РЭС Кировск | ПС | 10 (10.5) | 2023-07-28 07:13 | 2023-07-28 07:25 | 0.2 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Центральные электросети РЭС Кировск | КЛ | 10 (10.5) | 2023-07-28 07:56 | 2023-07-28 11:04 | 3.13 | Нарушение изоляции кабеля | Ремонт КЛ
Южные электросети РЭС Гатчина | КЛ | 6 (6.3) | 2023-07-28 08:10 | 2023-07-28 08:49 | 0.65 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Пригородные электросети РЭС Сертолово | КЛ | 0.38 | 2023-07-28 08:30 | 2023-07-28 10:37 | 2.12 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Южные электросети РЭС Оредежский | ВЛ | 10 (10.5) | 2023-07-28 10:45 | 2023-07-28 15:28 | 4.72 | Дерево на проводах ВЛ 10 кВ (обрыв) | Ремонт ВЛ
Центральные электросети РЭС Кировск | ПС | 6 (6.3) | 2023-07-28 11:50 | 2023-07-28 16:46 | 4.93 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Пригородные электросети РЭС Сертолово | ПС | 10 (10.5) | 2023-07-28 14:30 | 2023-07-28 17:10 | 2.67 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Северные электросети РЭС Выборг | ВЛ | 0.38 | 2023-07-28 15:55 | 2023-07-28 17:51 | 1.93 | Обрыв ВЛ 0,4 кВ | Ремонт ВЛ
Южные электросети РЭС Оредежский | КЛ | 10 (10.5) | 2023-07-28 17:30 | 2023-07-28 17:40 | 0.17 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Пригородные электросети РЭС Всеволожск | ПС | 10 (10.5) | 2023-07-28 21:11 | 2023-07-28 22:27 | 1.27 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Восточные электросети РЭС Кириши | КЛ | 10 (10.5) | 2023-07-29 06:30 | 2023-07-29 07:05 | 0.58 | Нарушение изоляции кабеля | Ремонт КЛ
Центральные электросети РЭС Кировск | КЛ | 6 (6.3) | 2023-07-29 09:35 | 2023-07-29 14:05 | 4.5 | Повреждение кабеля при проведении несанкционнированных земляных работ сторонней организацией | Ремонт КЛ
Центральные электросети РЭС Кировск | КВЛ | 6 (6.3) | 2023-07-29 10:44 | 2023-07-29 13:40 | 2.93 | Причина не установлена. Нарушений в работе оборудования АО "ЛОЭСК" не выявлено. | Повторное включение
Центральные электросети РЭС Кировск | КВЛ | 6 (6.3) | 2023-07-29 11:55 | 2023-07-29 14:35 | 2.67 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | -
Западные электросети РЭС С.Бор | ТП | 10 (10.5) | 2023-07-29 19:10 | 2023-07-30 03:20 | 8.17 | Повреждение АВ 0,4 кВ в ТП | Замена АВ 0,4 кВ
Центральные электросети РЭС Кировск | ПС | 10 (10.5) | 2023-07-29 21:36 | 2023-07-29 22:56 | 1.33 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Центральные электросети РЭС Кировск | ПС | 10 (10.5) | 2023-07-29 21:36 | 2023-07-29 22:56 | 1.33 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Южные электросети РЭС Гатчина | КЛ | 6 (6.3) | 2023-07-30 12:05 | 2023-07-30 14:09 | 2.07 | Повреждение кабеля при проведении несанкционнированных земляных работ сторонней организацией | Ремонт КЛ
Пригородные электросети РЭС Сертолово | ВЛ | 10 (10.5) | 2023-07-30 13:37 | 2023-07-30 18:48 | 5.18 | Обрыв ВЛ 10 кВ | Ремонт ВЛ
Пригородные электросети РЭС Всеволожск | ПС | 10 (10.5) | 2023-07-30 22:27 | 2023-07-30 22:27 | 0 | Причина не установлена. Нарушений в работе оборудования АО "ЛОЭСК" не выявлено. | Повторное включение
Пригородные электросети РЭС Всеволожск | ПС | 10 (10.5) | 2023-07-30 22:27 | 2023-07-30 22:27 | 0 | Причина не установлена. Нарушений в работе оборудования АО "ЛОЭСК" не выявлено. | Повторное включение
Пригородные электросети РЭС Всеволожск | КЛ | 10 (10.5) | 2023-07-30 22:27 | 2023-07-31 05:33 | 7.1 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Пригородные электросети РЭС Всеволожск | КЛ | 10 (10.5) | 2023-07-30 22:27 | 2023-07-31 09:00 | 10.55 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Западные электросети РЭС Сланцы | КЛ | 6 (6.3) | 2023-07-31 13:55 | 2023-07-31 17:04 | 3.15 | Повреждение кабеля при проведении несанкционнированных земляных работ сторонней организацией | Ремонт КЛ
Пригородные электросети РЭС Сертолово | ПС | 110 | 2023-07-31 17:53 | 2023-07-31 17:53 | 0 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Пригородные электросети РЭС Сертолово | ПС | 10 (10.5) | 2023-07-31 18:15 | 2023-07-31 21:43 | 3.47 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Северные электросети РЭС Северный | ВЛ | 6 (6.3) | 2023-07-31 21:09 | 2023-07-31 23:20 | 2.18 | Повреждение РВО 10 кВ | Замена РВО
Пригородные электросети РЭС Сертолово | ПС | 10 (10.5) | 2023-08-01 06:25 | 2023-08-01 07:53 | 1.47 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Южные электросети РЭС Гатчина | КЛ | 6 (6.3) | 2023-08-01 18:40 | 2023-08-01 18:45 | 0.08 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Северные электросети РЭС Южный | КВЛ | 10 (10.5) | 2023-08-03 07:36 | 2023-08-03 09:04 | 1.47 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | -
Южные электросети РЭС Луга | ПС | 10 (10.5) | 2023-08-03 11:40 | 2023-08-03 12:20 | 0.67 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Восточные электросети РЭС Тихвин | ПС | 35 | 2023-08-03 13:56 | 2023-08-03 14:13 | 0.28 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Северные электросети РЭС Выборг | КЛ | 6 (6.3) | 2023-08-03 15:00 | 2023-08-03 16:10 | 1.17 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Восточные электросети РЭС Тихвин | КЛ | 0.38 | 2023-08-03 16:10 | 2023-08-03 16:10 | 0 | Повреждение кабеля при проведении несанкционнированных земляных работ сторонней организацией | Ремонт КЛ
Восточные электросети РЭС Бокситогорск | ПС | 35 | 2023-08-03 19:18 | 2023-08-03 21:21 | 2.05 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Восточные электросети РЭС Волхов | КЛ | 0.38 | 2023-08-03 23:40 | 2023-08-04 00:12 | 0.53 | Повреждение кабеля при проведении несанкционнированных земляных работ сторонней организацией | Ремонт КЛ
Восточные электросети РЭС Тихвин | КЛ | 0.38 | 2023-08-04 06:40 | 2023-08-04 06:50 | 0.17 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Южные электросети РЭС Гатчина | ВЛ | 6 (6.3) | 2023-08-04 14:55 | 2023-08-04 16:03 | 1.13 | Ветка на проводах ВЛ 10 кВ | Ремонт ВЛ
Южные электросети РЭС Гатчина | ВЛ | 6 (6.3) | 2023-08-04 14:55 | 2023-08-04 16:03 | 1.13 | Ветка на проводах ВЛ 10 кВ | Ремонт ВЛ
Центральные электросети РЭС Отрадное | КВЛ | 0.38 | 2023-08-04 16:10 | 2023-08-04 19:09 | 2.98 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | -
Пригородные электросети РЭС Всеволожск | ТП | 10 (10.5) | 2023-08-04 17:15 | 2023-08-04 18:22 | 1.12 | Животное на токоведущих элементах ТП | Повторное включение
Южные электросети РЭС Гатчина | КЛ | 6 (6.3) | 2023-08-05 13:40 | 2023-08-05 15:00 | 1.33 | Повреждение кабеля при проведении несанкционнированных земляных работ сторонней организацией | Ремонт КЛ
Северные электросети РЭС Рощинский | ПС | 10 (10.5) | 2023-08-05 16:05 | 2023-08-05 18:37 | 2.53 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Южные электросети РЭС Луга | ПС | 10 (10.5) | 2023-08-06 08:02 | 2023-08-06 08:22 | 0.33 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Западные электросети РЭС С.Бор | КВЛ | 10 (10.5) | 2023-08-06 17:45 | 2023-08-06 19:10 | 1.42 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | -
Западные электросети РЭС Сланцы | ПС | 6 (6.3) | 2023-08-06 21:55 | 2023-08-07 03:12 | 5.28 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Восточные электросети РЭС Бокситогорск | ПС | 35 | 2023-08-07 12:05 | 2023-08-07 14:30 | 2.42 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Пригородные электросети РЭС Всеволожск | ПС | 10 (10.5) | 2023-08-07 12:55 | 2023-08-07 18:22 | 5.45 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Центральные электросети РЭС Тосно | ВЛ | 0.38 | 2023-08-07 13:08 | 2023-08-07 16:05 | 2.95 | Ветка на проводах ВЛ 10 кВ | Ремонт ВЛ
Пригородные электросети РЭС Всеволожск | ПС | 10 (10.5) | 2023-08-07 13:20 | 2023-08-07 18:50 | 5.5 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Северные электросети РЭС Южный | ПС | 10 (10.5) | 2023-08-07 14:10 | 2023-08-07 16:10 | 2 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Северные электросети РЭС Южный | КЛ | 10 (10.5) | 2023-08-07 14:43 | 2023-08-07 15:26 | 0.72 | Нарушение изоляции кабеля | Ремонт КЛ
Центральные электросети РЭС Тосно | КВЛ | 10 (10.5) | 2023-08-07 14:49 | 2023-08-07 15:06 | 0.28 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | -
Южные электросети РЭС Луга | ВЛ | 10 (10.5) | 2023-08-07 14:57 | 2023-08-07 16:38 | 1.68 | Ветка на проводах ВЛ 10 кВ | Ремонт ВЛ
Западные электросети РЭС Кингисепп | КЛ | 10 (10.5) | 2023-08-07 15:03 | 2023-08-07 15:38 | 0.58 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Северные электросети РЭС Рощинский | ПС | 10 (10.5) | 2023-08-07 15:25 | 2023-08-07 21:20 | 5.92 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Центральные электросети РЭС Тосно | ВЛ | 0.38 | 2023-08-07 15:26 | 2023-08-07 17:40 | 2.23 | Схлест проводов ВЛ 0,4 кВ | Ремонт ВЛ
Восточные электросети РЭС Подпорожье | КВЛ | 10 (10.5) | 2023-08-07 16:03 | 2023-08-07 16:20 | 0.28 | Причина не установлена. Нарушений в работе оборудования АО "ЛОЭСК" не выявлено. | Повторное включение
Центральные электросети РЭС Тосно | КВЛ | 10 (10.5) | 2023-08-07 16:22 | 2023-08-07 18:48 | 2.43 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | -
Западные электросети РЭС С.Бор | КЛ | 10 (10.5) | 2023-08-07 17:30 | 2023-08-07 18:10 | 0.67 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Центральные электросети РЭС Кировск | ПС | 10 (10.5) | 2023-08-07 17:50 | 2023-08-07 18:20 | 0.5 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Южные электросети РЭС Оредежский | ВЛ | 10 (10.5) | 2023-08-07 19:25 | 2023-08-07 20:54 | 1.48 | Дерево на проводах ВЛ 10 кВ (обрыв) | Ремонт ВЛ
Северные электросети РЭС Южный | КЛ | 10 (10.5) | 2023-08-07 20:49 | 2023-08-07 22:42 | 1.88 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Центральные электросети РЭС Кировск | ПС | 10 (10.5) | 2023-08-07 21:04 | 2023-08-08 02:10 | 5.1 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Южные электросети РЭС Луга | КЛ | 10 (10.5) | 2023-08-07 21:31 | 2023-08-08 02:10 | 4.65 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Центральные электросети РЭС Отрадное | КЛ | 10 (10.5) | 2023-08-08 00:40 | 2023-08-08 02:00 | 1.33 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Западные электросети РЭС Кингисепп | ВЛ | 10 (10.5) | 2023-08-08 06:38 | 2023-08-08 06:55 | 0.28 | Ветка на проводах ВЛ 10 кВ | Ремонт ВЛ
Западные электросети РЭС Кингисепп | КЛ | 10 (10.5) | 2023-08-08 10:35 | 2023-08-08 13:14 | 2.65 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Западные электросети РЭС Кингисепп | КЛ | 10 (10.5) | 2023-08-08 11:45 | 2023-08-08 14:05 | 2.33 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Пригородные электросети РЭС Всеволожск | КЛ | 6 (6.3) | 2023-08-08 15:50 | 2023-08-08 18:42 | 2.87 | Повреждение кабеля при проведении несанкционнированных земляных работ сторонней организацией | Ремонт КЛ
Восточные электросети РЭС Волхов | ПС | 10 (10.5) | 2023-08-09 03:25 | 2023-08-09 04:20 | 0.92 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Центральные электросети РЭС Тосно | КВЛ | 0.38 | 2023-08-09 09:05 | 2023-08-09 16:07 | 7.03 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | -
Западные электросети РЭС Кингисепп | КЛ | 10 (10.5) | 2023-08-09 12:00 | 2023-08-10 03:10 | 15.17 | Повреждение кабеля при проведении несанкционнированных земляных работ сторонней организацией | Ремонт КЛ
Пригородные электросети РЭС Сертолово | ПС | 10 (10.5) | 2023-08-09 14:03 | 2023-08-09 15:05 | 1.03 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Пригородные электросети РЭС Сертолово | ПС | 10 (10.5) | 2023-08-09 14:03 | 2023-08-09 15:21 | 1.3 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Восточные электросети РЭС Тихвин | ПС | 10 (10.5) | 2023-08-09 15:05 | 2023-08-09 15:08 | 0.05 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Пригородные электросети РЭС Сертолово | ПС | 10 (10.5) | 2023-08-09 15:34 | 2023-08-09 16:31 | 0.95 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Восточные электросети РЭС Бокситогорск | КЛ | 6 (6.3) | 2023-08-09 17:19 | 2023-08-09 17:39 | 0.33 | Повреждение кабеля при проведении несанкционнированных земляных работ сторонней организацией | Ремонт КЛ
Южные электросети РЭС Гатчина | КЛ | 6 (6.3) | 2023-08-10 12:24 | 2023-08-10 13:42 | 1.3 | Повреждение кабеля при проведении несанкционнированных земляных работ сторонней организацией | Ремонт КЛ
Южные электросети РЭС Луга | ПС | 10 (10.5) | 2023-08-10 13:12 | 2023-08-10 14:05 | 0.88 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Западные электросети РЭС Сланцы | КЛ | 10 (10.5) | 2023-08-10 16:22 | 2023-08-10 19:59 | 3.62 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Западные электросети РЭС Сланцы | ПС | 10 (10.5) | 2023-08-10 17:35 | 2023-08-10 18:06 | 0.52 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Центральные электросети РЭС Тосно | КВЛ | 10 (10.5) | 2023-08-11 15:20 | 2023-08-11 15:28 | 0.13 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | -
Северные электросети РЭС Выборг | ТП | 10 (10.5) | 2023-08-11 20:30 | 2023-08-11 22:17 | 1.78 | Повреждение проходного изолятора 10 кВ в ТП | Замена изолятора
Центральные электросети РЭС Тосно | КВЛ | 10 (10.5) | 2023-08-12 01:35 | 2023-08-12 05:15 | 3.67 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | -
Западные электросети РЭС Волосово | КВЛ | 10 (10.5) | 2023-08-12 14:45 | 2023-08-12 16:05 | 1.33 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | -
Центральные электросети РЭС Тосно | КВЛ | 10 (10.5) | 2023-08-13 05:45 | 2023-08-13 18:25 | 12.67 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | -
Южные электросети РЭС Гатчина | КЛ | 6 (6.3) | 2023-08-13 21:55 | 2023-08-13 22:15 | 0.33 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Восточные электросети РЭС Тихвин | КЛ | 10 (10.5) | 2023-08-14 12:10 | 2023-08-14 13:08 | 0.97 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Пригородные электросети РЭС Всеволожск | ПС | 10 (10.5) | 2023-08-14 20:00 | 2023-08-14 20:50 | 0.83 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Центральные электросети РЭС Кировск | ПС | 10 (10.5) | 2023-08-15 11:43 | 2023-08-15 14:00 | 2.28 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Пригородные электросети РЭС Сертолово | КЛ | 10 (10.5) | 2023-08-15 12:14 | 2023-08-15 12:32 | 0.3 | Повреждение кабеля при проведении несанкционнированных земляных работ сторонней организацией | Ремонт КЛ
Восточные электросети РЭС Тихвин | КЛ | 0.38 | 2023-08-15 14:50 | 2023-08-15 15:30 | 0.67 | Повреждение кабеля при проведении несанкционнированных земляных работ сторонней организацией | Ремонт КЛ
Южные электросети РЭС Гатчина | КЛ | 6 (6.3) | 2023-08-15 16:32 | 2023-08-15 18:35 | 2.05 | Повреждение кабеля при проведении несанкционнированных земляных работ сторонней организацией | Ремонт КЛ
Восточные электросети РЭС Л.Поле | КВЛ | 10 (10.5) | 2023-08-15 16:55 | 2023-08-15 17:25 | 0.5 | Причина не установлена. Нарушений в работе оборудования АО "ЛОЭСК" не выявлено. | Повторное включение
Пригородные электросети РЭС Сертолово | КВЛ | 10 (10.5) | 2023-08-16 08:14 | 2023-08-16 09:38 | 1.4 | Причина не установлена. Нарушений в работе оборудования АО "ЛОЭСК" не выявлено. | Повторное включение
Южные электросети РЭС Гатчина | КЛ | 6 (6.3) | 2023-08-16 10:30 | 2023-08-16 12:44 | 2.23 | Нарушение изоляции кабеля | Ремонт КЛ
Центральные электросети РЭС Кировск | ПС | 10 (10.5) | 2023-08-16 11:15 | 2023-08-16 14:02 | 2.78 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Западные электросети РЭС Волосово | ВЛ | 10 (10.5) | 2023-08-17 00:45 | 2023-08-17 18:15 | 17.5 | Обрыв ВЛ 10 кВ | Ремонт ВЛ
Северные электросети РЭС Выборг | ВЛ | 10 (10.5) | 2023-08-17 02:41 | 2023-08-17 17:20 | 14.65 | Обрыв ВЛ 10 кВ | Ремонт ВЛ
Северные электросети РЭС Южный | ТП | 10 (10.5) | 2023-08-17 06:10 | 2023-08-17 14:18 | 8.13 | Повреждение В 10 кВ, ВН 10 кВ в ТП | Замена В 10 кВ, ВН 10 кВ в ТП
Северные электросети РЭС Выборг | КВЛ | 10 (10.5) | 2023-08-17 11:10 | 2023-08-17 16:40 | 5.5 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | -
Северные электросети РЭС Выборг | ТП | 0.38 | 2023-08-17 20:15 | 2023-08-17 20:59 | 0.73 | Повреждение Р 0,4 кВ в ТП | Замена Р 0,4 кВ
Центральные электросети РЭС Кировск | КВЛ | 6 (6.3) | 2023-08-18 00:01 | 2023-08-18 00:23 | 0.37 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | -
Восточные электросети РЭС Бокситогорск | ПС | 10 (10.5) | 2023-08-18 00:20 | 2023-08-18 09:16 | 8.93 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Центральные электросети РЭС Кировск | ПС | 10 (10.5) | 2023-08-18 10:03 | 2023-08-18 12:20 | 2.28 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Западные электросети РЭС Кингисепп | КЛ | 10 (10.5) | 2023-08-18 10:25 | 2023-08-18 10:54 | 0.48 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | -
Центральные электросети РЭС Тосно | КЛ | 10 (10.5) | 2023-08-18 18:35 | 2023-08-18 20:51 | 2.27 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Южные электросети РЭС Оредежский | КЛ | 6 (6.3) | 2023-08-19 12:40 | 2023-08-19 13:24 | 0.73 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Северные электросети РЭС Выборг | ВЛ | 10 (10.5) | 2023-08-19 17:15 | 2023-08-19 19:11 | 1.93 | Животное на токоведущих элементах ВЛ | Повторное включение
Пригородные электросети РЭС Всеволожск | ТП | 10 (10.5) | 2023-08-20 13:41 | 2023-08-20 16:06 | 2.42 | Животное на токоведущих элементах ТП | Повторное включение
Северные электросети РЭС Рощинский | КЛ | 10 (10.5) | 2023-08-21 05:36 | 2023-08-21 19:02 | 13.43 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Южные электросети РЭС Гатчина | КЛ | 6 (6.3) | 2023-08-21 10:00 | 2023-08-21 17:20 | 7.33 | Повреждение кабеля при проведении несанкционнированных земляных работ сторонней организацией | Ремонт КЛ
Восточные электросети РЭС Бокситогорск | КЛ | 6 (6.3) | 2023-08-21 10:50 | 2023-08-21 11:26 | 0.6 | Повреждение кабеля при проведении несанкционнированных земляных работ сторонней организацией | Ремонт КЛ
Пригородные электросети РЭС Сертолово | КЛ | 10 (10.5) | 2023-08-22 06:25 | 2023-08-22 09:47 | 3.37 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Западные электросети РЭС Сланцы | ПС | 6 (6.3) | 2023-08-22 20:45 | 2023-08-22 22:39 | 1.9 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Пригородные электросети РЭС Всеволожск | КЛ | 10 (10.5) | 2023-08-24 16:06 | 2023-08-24 18:16 | 2.17 | Повреждение кабеля при проведении несанкционнированных земляных работ сторонней организацией | Ремонт КЛ
Пригородные электросети РЭС Всеволожск | ПС | 10 (10.5) | 2023-08-24 16:10 | 2023-08-24 16:56 | 0.77 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Восточные электросети РЭС Тихвин | КЛ | 10 (10.5) | 2023-08-26 20:25 | 2023-08-26 23:50 | 3.42 | Повреждение кабеля при проведении несанкционнированных земляных работ сторонней организацией | Ремонт КЛ
Центральные электросети РЭС Тосно | ПС | 10 (10.5) | 2023-08-27 08:10 | 2023-08-27 09:34 | 1.4 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Пригородные электросети РЭС Сертолово | КЛ | 10 (10.5) | 2023-08-28 13:35 | 2023-08-28 15:57 | 2.37 | Повреждение кабеля при проведении несанкционнированных земляных работ сторонней организацией | Ремонт КЛ
Северные электросети РЭС Южный | ТП | 10 (10.5) | 2023-08-28 14:15 | 2023-08-28 16:52 | 2.62 | Повреждение проходного изолятора 10 кВ в ТП | Замена изолятора
Восточные электросети РЭС Бокситогорск | ПС | 6 (6.3) | 2023-08-28 15:00 | 2023-08-28 17:05 | 2.08 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Южные электросети РЭС Луга | КВЛ | 10 (10.5) | 2023-08-28 16:45 | 2023-08-28 19:27 | 2.7 | Причина не установлена. Нарушений в работе оборудования АО "ЛОЭСК" не выявлено. | Повторное включение
Южные электросети РЭС Луга | ПС | 10 (10.5) | 2023-08-28 19:30 | 2023-08-28 23:35 | 4.08 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Восточные электросети РЭС Тихвин | КЛ | 0.38 | 2023-08-28 20:00 | 2023-08-28 20:30 | 0.5 | Повреждение кабеля при проведении несанкционнированных земляных работ сторонней организацией | Ремонт КЛ
Южные электросети РЭС Луга | КЛ | 10 (10.5) | 2023-08-29 13:12 | 2023-08-29 17:09 | 3.95 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Пригородные электросети РЭС Сертолово | ПС | 10 (10.5) | 2023-08-30 08:25 | 2023-08-30 11:03 | 2.63 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Центральные электросети РЭС Тосно | ТП | 10 (10.5) | 2023-08-30 08:58 | 2023-08-30 14:54 | 5.93 | Повреждение опорного изолятора 10 кВ в ТП | Замена изолятора
Южные электросети РЭС Гатчина | ПС | 6 (6.3) | 2023-08-30 09:17 | 2023-08-30 14:12 | 4.92 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Пригородные электросети РЭС Всеволожск | ПС | 10 (10.5) | 2023-08-30 09:54 | 2023-08-30 09:54 | 0 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Западные электросети РЭС Сланцы | ТП | 6 (6.3) | 2023-08-30 10:21 | 2023-08-30 10:25 | 0.07 | Повреждение РВО 10 кВ в ТП | Замена РВО
Южные электросети РЭС Гатчина | КЛ | 6 (6.3) | 2023-08-30 17:14 | 2023-08-30 18:02 | 0.8 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Северные электросети РЭС Южный | ВЛ | 0.38 | 2023-08-31 08:21 | 2023-08-31 16:13 | 7.87 | Обрыв ВЛ 0,4 кВ | Ремонт ВЛ
Восточные электросети РЭС Кириши | КЛ | 10 (10.5) | 2023-08-31 10:00 | 2023-08-31 14:00 | 4 | Нарушение изоляции кабеля | Ремонт КЛ
Северные электросети РЭС Южный | ПС | 35 | 2023-08-31 11:17 | 2023-08-31 11:22 | 0.08 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Южные электросети РЭС Гатчина | КЛ | 6 (6.3) | 2023-08-31 13:00 | 2023-08-31 15:15 | 2.25 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Южные электросети РЭС Луга | КЛ | 10 (10.5) | 2023-08-31 13:45 | 2023-08-31 15:03 | 1.3 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Пригородные электросети РЭС Всеволожск | ТП | 10 (10.5) | 2023-08-31 16:30 | 2023-08-31 18:43 | 2.22 | Животное на токоведущих элементах ТП | Повторное включение
Южные электросети РЭС Луга | ПС | 10 (10.5) | 2023-08-31 22:35 | 2023-08-31 23:32 | 0.95 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Южные электросети РЭС Гатчина | ВЛ | 6 (6.3) | 2023-09-01 00:25 | 2023-09-01 02:10 | 1.75 | Ветка на проводах ВЛ 10 кВ | Ремонт ВЛ
Южные электросети РЭС Луга | ПС | 10 (10.5) | 2023-09-01 07:03 | 2023-09-01 15:25 | 8.37 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Северные электросети РЭС Южный | КВЛ | 10 (10.5) | 2023-09-01 11:20 | 2023-09-01 13:14 | 1.9 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | -
Южные электросети РЭС Луга | КЛ | 10 (10.5) | 2023-09-02 09:30 | 2023-09-02 12:26 | 2.93 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Северные электросети РЭС Рощинский | ПС | 10 (10.5) | 2023-09-02 13:35 | 2023-09-02 15:45 | 2.17 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Восточные электросети РЭС Бокситогорск | КЛ | 0.38 | 2023-09-04 10:20 | 2023-09-04 10:20 | 0 | Повреждение кабеля при проведении несанкционнированных земляных работ сторонней организацией | Ремонт КЛ
Южные электросети РЭС Гатчина | КЛ | 6 (6.3) | 2023-09-04 15:20 | 2023-09-04 16:10 | 0.83 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Западные электросети РЭС Кингисепп | КЛ | 0.38 | 2023-09-04 16:45 | 2023-09-04 18:55 | 2.17 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Западные электросети РЭС Сланцы | КЛ | 6 (6.3) | 2023-09-05 01:47 | 2023-09-05 05:05 | 3.3 | Повреждение кабеля при проведении несанкционнированных земляных работ сторонней организацией | Ремонт КЛ
Центральные электросети РЭС Тосно | ВЛ | 6 (6.3) | 2023-09-05 08:50 | 2023-09-05 19:21 | 10.52 | Повреждение опорного изолятора 10 кВ нка ВЛ | Замена изолятора
Южные электросети РЭС Гатчина | ВЛ | 6 (6.3) | 2023-09-05 09:45 | 2023-09-06 00:10 | 14.42 | Дерево на проводах ВЛ 10 кВ (обрыв) | Ремонт ВЛ
Центральные электросети РЭС Тосно | ПС | 35 | 2023-09-05 11:37 | 2023-09-05 12:06 | 0.48 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Северные электросети РЭС Северный | КВЛ | 10 (10.5) | 2023-09-05 11:55 | 2023-09-05 12:43 | 0.8 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | -
Южные электросети РЭС Оредежский | КЛ | 0.38 | 2023-09-05 15:00 | 2023-09-05 22:30 | 7.5 | Нарушение изоляции кабеля | Ремонт КЛ
Центральные электросети РЭС Тосно | ВЛ | 6 (6.3) | 2023-09-05 17:18 | 2023-09-05 17:19 | 0.02 | Ветка на проводах ВЛ 10 кВ | Ремонт ВЛ
Центральные электросети РЭС Тосно | ПС | 35 | 2023-09-06 12:30 | 2023-09-06 13:15 | 0.75 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Центральные электросети РЭС Тосно | ВЛ | 6 (6.3) | 2023-09-06 13:15 | 2023-09-06 14:00 | 0.75 | Некорректрная работа РЗиА | Повторное включение
Западные электросети РЭС Волосово | ПС | 35 | 2023-09-06 15:55 | 2023-09-06 17:38 | 1.72 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Восточные электросети РЭС Бокситогорск | ПС | 10 (10.5) | 2023-09-06 21:00 | 2023-09-06 22:28 | 1.47 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Пригородные электросети РЭС Сертолово | ПС | 10 (10.5) | 2023-09-06 22:40 | 2023-09-07 00:39 | 1.98 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Южные электросети РЭС Гатчина | ВЛ | 6 (6.3) | 2023-09-07 15:10 | 2023-09-07 21:36 | 6.43 | Дерево на проводах ВЛ 10 кВ (обрыв) | Ремонт ВЛ
Южные электросети РЭС Луга | КВЛ | 10 (10.5) | 2023-09-08 07:28 | 2023-09-08 10:03 | 2.58 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | -
Пригородные электросети РЭС Сертолово | ПС | 110 | 2023-09-08 11:40 | 2023-09-08 11:40 | 0 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Северные электросети РЭС Выборг | КЛ | 0.38 | 2023-09-08 16:15 | 2023-09-08 16:23 | 0.13 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Центральные электросети РЭС Отрадное | ПС | 6 (6.3) | 2023-09-08 17:15 | 2023-09-08 19:31 | 2.27 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Центральные электросети РЭС Отрадное | ПС | 6 (6.3) | 2023-09-08 21:45 | 2023-09-08 23:40 | 1.92 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Западные электросети РЭС Кингисепп | ВЛ | 10 (10.5) | 2023-09-09 18:30 | 2023-09-09 21:10 | 2.67 | Повреждение опоры ВЛ 10 кВ при проведении несанкционнированных земляных работ сторонней организацией | Ремонт ВЛ
Западные электросети РЭС Сланцы | ПС | 6 (6.3) | 2023-09-09 19:50 | 2023-09-09 22:09 | 2.32 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Центральные электросети РЭС Тосно | ВЛ | 6 (6.3) | 2023-09-10 06:10 | 2023-09-10 09:15 | 3.08 | Ветка на проводах ВЛ 10 кВ | Ремонт ВЛ
Центральные электросети РЭС Тосно | КЛ | 6 (6.3) | 2023-09-10 08:39 | 2023-09-10 09:47 | 1.13 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Восточные электросети РЭС Волхов | ВЛ | 10 (10.5) | 2023-09-11 03:15 | 2023-09-11 04:34 | 1.32 | Повреждение изолятора 10 кВ на ВЛ | Замена изолятора
Южные электросети РЭС Гатчина | КВЛ | 6 (6.3) | 2023-09-11 10:45 | 2023-09-11 12:17 | 1.53 | Причина не установлена. Нарушений в работе оборудования АО "ЛОЭСК" не выявлено. | Повторное включение
Южные электросети РЭС Гатчина | КЛ | 6 (6.3) | 2023-09-11 14:13 | 2023-09-11 16:09 | 1.93 | Повреждение кабеля при проведении несанкционнированных земляных работ сторонней организацией | Ремонт КЛ
Восточные электросети РЭС Волхов | КЛ | 10 (10.5) | 2023-09-11 16:10 | 2023-09-11 16:57 | 0.78 | Повреждение кабеля при проведении несанкционнированных земляных работ сторонней организацией | Ремонт КЛ
Южные электросети РЭС Гатчина | КЛ | 10 (10.5) | 2023-09-11 18:30 | 2023-09-11 20:20 | 1.83 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Восточные электросети РЭС Волхов | ТП | 10 (10.5) | 2023-09-12 00:25 | 2023-09-12 02:00 | 1.58 | Повреждение оборудования ТП (проникновение 3-х лиц в ТП) | Ремонт ТП
Южные электросети РЭС Луга | КЛ | 10 (10.5) | 2023-09-12 17:30 | 2023-09-12 18:50 | 1.33 | Повреждение кабеля при проведении несанкционнированных земляных работ сторонней организацией | Ремонт КЛ
Западные электросети РЭС С.Бор | ПС | 10 (10.5) | 2023-09-13 06:35 | 2023-09-13 07:34 | 0.98 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Северные электросети РЭС Северный | ВЛ | 0.38 | 2023-09-13 08:32 | 2023-09-13 11:24 | 2.87 | Дерево на проводах ВЛ 10 кВ (обрыв) | Ремонт ВЛ
Пригородные электросети РЭС Сертолово | ПС | 10 (10.5) | 2023-09-13 10:10 | 2023-09-13 19:26 | 9.27 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Пригородные электросети РЭС Всеволожск | КЛ | 10 (10.5) | 2023-09-13 12:27 | 2023-09-13 15:12 | 2.75 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Южные электросети РЭС Луга | КЛ | 10 (10.5) | 2023-09-13 13:35 | 2023-09-13 18:30 | 4.92 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Северные электросети РЭС Выборг | ВЛ | 10 (10.5) | 2023-09-14 10:04 | 2023-09-14 15:44 | 5.67 | Повреждение ЛР 10 кВ | Ремонт ЛР
Северные электросети РЭС Выборг | КЛ | 10 (10.5) | 2023-09-14 10:25 | 2023-09-14 12:34 | 2.15 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Пригородные электросети РЭС Сертолово | ПС | 6 (6.3) | 2023-09-14 10:40 | 2023-09-14 14:27 | 3.78 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Центральные электросети РЭС Кировск | КЛ | 6 (6.3) | 2023-09-14 11:01 | 2023-09-14 12:35 | 1.57 | Повреждение кабеля при проведении несанкционнированных земляных работ сторонней организацией | Ремонт КЛ
Северные электросети РЭС Северный | КЛ | 10 (10.5) | 2023-09-14 11:36 | 2023-09-14 12:02 | 0.43 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Северные электросети РЭС Северный | КЛ | 10 (10.5) | 2023-09-14 14:06 | 2023-09-14 14:58 | 0.87 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Северные электросети РЭС Северный | КЛ | 10 (10.5) | 2023-09-14 16:48 | 2023-09-14 17:44 | 0.93 | Нарушение изоляции кабеля | Ремонт КЛ
Восточные электросети РЭС Л.Поле | ВЛ | 6 (6.3) | 2023-09-14 16:58 | 2023-09-14 20:00 | 3.03 | Повреждение изолятора 10 кВ на ВЛ | Замена изолятора
Центральные электросети РЭС Тосно | ПС | 6 (6.3) | 2023-09-15 22:30 | 2023-09-15 23:37 | 1.12 | Причина не установлена. Нарушений в работе оборудования АО "ЛОЭСК" не выявлено. | Повторное включение
Пригородные электросети РЭС Сертолово | ВЛ | 10 (10.5) | 2023-09-15 23:50 | 2023-09-16 01:22 | 1.53 | Ветка на проводах ВЛ 10 кВ | Ремонт ВЛ
Пригородные электросети РЭС Сертолово | КЛ | 10 (10.5) | 2023-09-16 06:22 | 2023-09-16 06:22 | 0 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Южные электросети РЭС Луга | КЛ | 10 (10.5) | 2023-09-16 07:25 | 2023-09-16 08:38 | 1.22 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Западные электросети РЭС Кингисепп | КЛ | 10 (10.5) | 2023-09-16 17:20 | 2023-09-16 18:05 | 0.75 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Северные электросети РЭС Выборг | КЛ | 0.38 | 2023-09-17 16:10 | 2023-09-17 16:44 | 0.57 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Центральные электросети РЭС Отрадное | ВЛ | 10 (10.5) | 2023-09-17 17:24 | 2023-09-17 20:01 | 2.62 | Ветка на проводах ВЛ 10 кВ | Ремонт ВЛ
Центральные электросети РЭС Отрадное | ВЛ | 0.38 | 2023-09-17 17:24 | 2023-09-17 20:55 | 3.52 | Дерево на проводах ВЛ 0,4 кВ (обрыв) | Ремонт ВЛ
Южные электросети РЭС Гатчина | КЛ | 0.38 | 2023-09-18 11:25 | 2023-09-18 14:25 | 3 | Повреждение кабеля при проведении несанкционнированных земляных работ сторонней организацией | Ремонт КЛ
Восточные электросети РЭС Тихвин | КЛ | 10 (10.5) | 2023-09-19 10:00 | 2023-09-19 10:55 | 0.92 | Повреждение кабеля при проведении несанкционнированных земляных работ сторонней организацией | Ремонт КЛ
Центральные электросети РЭС Отрадное | ВЛ | 6 (6.3) | 2023-09-19 11:25 | 2023-09-19 11:49 | 0.4 | Дерево на проводах ВЛ 10 кВ (обрыв) | Ремонт ВЛ
Центральные электросети РЭС Отрадное | ВЛ | 10 (10.5) | 2023-09-20 03:04 | 2023-09-20 03:33 | 0.48 | Ветка на проводах ВЛ 10 кВ | Ремонт ВЛ
Северные электросети РЭС Выборг | ВЛ | 10 (10.5) | 2023-09-20 11:39 | 2023-09-20 17:30 | 5.85 | Ветка на проводах ВЛ 10 кВ | Ремонт ВЛ
Северные электросети РЭС Выборг | КВЛ | 10 (10.5) | 2023-09-20 12:21 | 2023-09-20 13:17 | 0.93 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | -
Южные электросети РЭС Гатчина | КЛ | 6 (6.3) | 2023-09-20 14:07 | 2023-09-20 14:10 | 0.05 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Северные электросети РЭС Южный | ПС | 35 | 2023-09-20 14:25 | 2023-09-20 14:27 | 0.03 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Пригородные электросети РЭС Всеволожск | ПС | 10 (10.5) | 2023-09-20 15:52 | 2023-09-20 16:59 | 1.12 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Северные электросети РЭС Южный | ВЛ | 0.38 | 2023-09-20 16:50 | 2023-09-20 17:50 | 1 | Ветка на проводах ВЛ 0,4 кВ | Ремонт ВЛ
Северные электросети РЭС Южный | ВЛ | 0.38 | 2023-09-20 16:50 | 2023-09-20 17:50 | 1 | Дерево на проводах ВЛ 0,4 кВ (обрыв) | Ремонт ВЛ
Южные электросети РЭС Гатчина | КЛ | 6 (6.3) | 2023-09-20 23:30 | 2023-09-21 00:10 | 0.67 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Северные электросети РЭС Выборг | ВЛ | 10 (10.5) | 2023-09-21 04:47 | 2023-09-21 12:58 | 8.18 | Дерево на проводах ВЛ 10 кВ (обрыв) | Ремонт ВЛ
Центральные электросети РЭС Тосно | ВЛ | 6 (6.3) | 2023-09-21 07:37 | 2023-09-21 07:58 | 0.35 | Схлест проводов ВЛ 10 кВ | Ремонт ВЛ
Центральные электросети РЭС Тосно | ВЛ | 6 (6.3) | 2023-09-21 10:18 | 2023-09-21 11:06 | 0.8 | Схлест проводов ВЛ 10 кВ | Ремонт ВЛ
Восточные электросети РЭС Л.Поле | КЛ | 10 (10.5) | 2023-09-21 10:42 | 2023-09-21 12:07 | 1.42 | Повреждение кабеля при проведении несанкционнированных земляных работ сторонней организацией | Ремонт КЛ
Восточные электросети РЭС Л.Поле | ВЛ | 10 (10.5) | 2023-09-21 11:15 | 2023-09-21 18:45 | 7.5 | Повреждение РВО 10 кВ | Замена РВО
Южные электросети РЭС Оредежский | КЛ | 10 (10.5) | 2023-09-21 11:32 | 2023-09-22 02:06 | 14.57 | Повреждение кабеля при проведении несанкционнированных земляных работ сторонней организацией | Ремонт КЛ
Южные электросети РЭС Оредежский | КЛ | 10 (10.5) | 2023-09-21 11:32 | 2023-09-22 02:30 | 14.97 | Повреждение кабеля при проведении несанкционнированных земляных работ сторонней организацией | Ремонт КЛ
Центральные электросети РЭС Тосно | ВЛ | 6 (6.3) | 2023-09-21 12:49 | 2023-09-21 14:59 | 2.17 | Схлест проводов ВЛ 10 кВ | Ремонт ВЛ
Северные электросети РЭС Выборг | ВЛ | 10 (10.5) | 2023-09-21 13:30 | 2023-09-21 17:35 | 4.08 | Дерево на проводах ВЛ 10 кВ (обрыв) | Ремонт ВЛ
Центральные электросети РЭС Тосно | ВЛ | 6 (6.3) | 2023-09-21 15:41 | 2023-09-21 19:57 | 4.27 | Схлест проводов ВЛ 10 кВ | Ремонт ВЛ
Северные электросети РЭС Выборг | КЛ | 10 (10.5) | 2023-09-21 20:27 | 2023-09-21 20:44 | 0.28 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Северные электросети РЭС Выборг | КЛ | 0.38 | 2023-09-21 21:09 | 2023-09-21 21:26 | 0.28 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Восточные электросети РЭС Кириши | ПС | 110 | 2023-09-22 11:20 | 2023-09-22 14:00 | 2.67 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Южные электросети РЭС Оредежский | ВЛ | 10 (10.5) | 2023-09-22 15:25 | 2023-09-22 19:00 | 3.58 | Животное на токоведущих элементах ВЛ | Ремонт ВЛ
Южные электросети РЭС Оредежский | КВЛ | 10 (10.5) | 2023-09-23 10:23 | 2023-09-23 10:25 | 0.03 | Причина не установлена. Нарушений в работе оборудования АО "ЛОЭСК" не выявлено. | Повторное включение
Пригородные электросети РЭС Сертолово | КЛ | 10 (10.5) | 2023-09-23 14:40 | 2023-09-23 14:40 | 0 | Повреждение кабеля при проведении несанкционнированных земляных работ сторонней организацией | Ремонт КЛ
Восточные электросети РЭС Бокситогорск | ТП | 10 (10.5) | 2023-09-23 15:24 | 2023-09-23 17:00 | 1.6 | Повреждение проходного изолятора 10 кВ в ТП | Замена изолятора
Северные электросети РЭС Южный | ТП | 10 (10.5) | 2023-09-23 17:30 | 2023-09-23 18:11 | 0.68 | Повреждение проходного изолятора 10 кВ в ТП | Замена изолятора
Северные электросети РЭС Южный | КВЛ | 10 (10.5) | 2023-09-23 20:55 | 2023-09-23 22:05 | 1.17 | Причина не установлена. Нарушений в работе оборудования АО "ЛОЭСК" не выявлено. | Повторное включение
Северные электросети РЭС Южный | КВЛ | 10 (10.5) | 2023-09-23 20:55 | 2023-09-23 22:05 | 1.17 | Причина не установлена. Нарушений в работе оборудования АО "ЛОЭСК" не выявлено. | Повторное включение
Пригородные электросети РЭС Всеволожск | ПС | 10 (10.5) | 2023-09-25 10:07 | 2023-09-25 15:17 | 5.17 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Центральные электросети РЭС Тосно | КЛ | 10 (10.5) | 2023-09-25 11:35 | 2023-09-25 15:45 | 4.17 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Восточные электросети РЭС Волхов | ТП | 0.38 | 2023-09-26 11:40 | 2023-09-26 12:30 | 0.83 | Повреждение Р 0,4 кВ | Земана Р 0,4 кВ
Центральные электросети РЭС Отрадное | ТП | 0.38 | 2023-09-27 06:30 | 2023-09-27 15:54 | 9.4 | Повреждение АВ и Р 0,4 кВ в ТП | Замена АВ и Р 0,4 кВ в ТП
Пригородные электросети РЭС Сертолово | ПС | 10 (10.5) | 2023-09-27 07:24 | 2023-09-27 08:47 | 1.38 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Пригородные электросети РЭС Сертолово | ПС | 10 (10.5) | 2023-09-27 07:40 | 2023-09-27 09:13 | 1.55 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Северные электросети РЭС Рощинский | ВЛ | 10 (10.5) | 2023-09-27 08:22 | 2023-09-27 10:04 | 1.7 | Ветка на проводах ВЛ 10 кВ | Ремонт ВЛ
Центральные электросети РЭС Отрадное | ВЛ | 0.38 | 2023-09-27 14:07 | 2023-09-27 15:25 | 1.3 | Обрыв ВЛ 0,4 кВ | Ремонт ВЛ
Восточные электросети РЭС Кириши | КЛ | 10 (10.5) | 2023-09-27 16:50 | 2023-09-27 17:50 | 1 | Нарушение изоляции кабеля | Ремонт КЛ
Пригородные электросети РЭС Сертолово | ПС | 10 (10.5) | 2023-09-27 21:30 | 2023-09-27 23:37 | 2.12 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Восточные электросети РЭС Бокситогорск | ВЛ | 10 (10.5) | 2023-09-28 00:39 | 2023-09-28 13:10 | 12.52 | Ветка на проводах ВЛ 10 кВ | Ремонт ВЛ
Южные электросети РЭС Гатчина | КЛ | 10 (10.5) | 2023-09-28 12:45 | 2023-09-28 13:38 | 0.88 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Южные электросети РЭС Гатчина | КЛ | 6 (6.3) | 2023-09-28 14:14 | 2023-09-28 14:53 | 0.65 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Южные электросети РЭС Луга | КЛ | 10 (10.5) | 2023-09-28 15:35 | 2023-09-28 16:42 | 1.12 | Повреждение кабеля при проведении несанкционнированных земляных работ сторонней организацией | Ремонт КЛ
Западные электросети РЭС Сланцы | КЛ | 6 (6.3) | 2023-09-29 15:44 | 2023-09-29 18:28 | 2.73 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Пригородные электросети РЭС Сертолово | ВЛ | 6 (6.3) | 2023-09-29 21:08 | 2023-09-29 22:35 | 1.45 | Обрыв ВЛ 10 кВ | Ремонт ВЛ
Центральные электросети РЭС Тосно | ВЛ | 10 (10.5) | 2023-09-30 16:30 | 2023-09-30 17:54 | 1.4 | Ветка на проводах ВЛ 10 кВ | Ремонт ВЛ

## 3 квартал 2023
Внерегламентные отключения в эл.сетях АО "ЛОЭСК" за 3 квартал 2023 г (Всего)
№ п/п | Филиал | Напряжение | Итого за Июль |  |  | Итого за Август |  |  | Итого за Сентябрь |  |  | Итого за 3 квартал
|  |  | кол-во | час | ср | кол-во | час | ср | кол-во | час | ср | кол-во | час | ср
1 | Восточные ЭС |  | 11 | 23.64 | 2.1491 | 19 | 28.7 | 1.5105 | 14 | 36.64 | 2.6171 | 44 | 88.98 | 2.0223
| в том числе | 0,4 кВ | 2 | 0.67 | 0.335 | 5 | 1.87 | 0.374 | 2 | 0.83 | 0.415 | 9 | 3.37 | 0.37444
|  | св.1000 В | 9 | 22.97 | 2.5522 | 14 | 26.83 | 1.9164 | 12 | 35.81 | 2.9842 | 35 | 85.61 | 2.446
2 | Западные ЭС |  | 12 | 52.72 | 4.3933 | 15 | 53.8 | 3.5867 | 8 | 16.64 | 2.08 | 35 | 123.16 | 3.5189
| в том числе | 0,4 кВ | 2 | 3.12 | 1.56 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.17 | 2.17 | 3 | 5.29 | 1.7633
|  | св.1000 В | 10 | 49.6 | 4.96 | 15 | 53.8 | 3.5867 | 7 | 14.47 | 2.0671 | 32 | 117.87 | 3.6834
3 | Пригородные ЭС |  | 16 | 47.97 | 2.9981 | 19 | 38.17 | 2.0089 | 14 | 32.1 | 2.2929 | 49 | 118.24 | 2.4131
| в том числе | 0,4 кВ | 1 | 2.12 | 2.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.12 | 2.12
|  | св.1000 В | 15 | 45.85 | 3.0567 | 19 | 38.17 | 2.0089 | 14 | 32.1 | 2.2929 | 48 | 116.12 | 2.4192
4 | Северные ЭС |  | 17 | 45.23 | 2.6606 | 17 | 72.41 | 4.2594 | 24 | 44.84 | 1.8683 | 58 | 162.48 | 2.8014
| в том числе | 0,4 кВ | 1 | 1.93 | 1.93 | 2 | 8.6 | 4.3 | 6 | 5.85 | 0.975 | 9 | 16.38 | 1.82
|  | св.1000 В | 16 | 43.3 | 2.7062 | 15 | 63.81 | 4.254 | 18 | 38.99 | 2.1661 | 49 | 146.1 | 2.9816
5 | Центральные ЭС |  | 33 | 99.01 | 3.0003 | 19 | 58.61 | 3.0847 | 23 | 54.49 | 2.3691 | 75 | 212.11 | 2.8281
| в том числе | 0,4 кВ | 3 | 14.44 | 4.8133 | 4 | 15.19 | 3.7975 | 3 | 14.22 | 4.74 | 10 | 43.85 | 4.385
|  | св.1000 В | 30 | 84.57 | 2.819 | 15 | 43.42 | 2.8947 | 20 | 40.27 | 2.0135 | 65 | 168.26 | 2.5886
6 | Южные ЭС |  | 18 | 64.58 | 3.5878 | 24 | 48.28 | 2.0117 | 24 | 97.09 | 4.0454 | 66 | 209.95 | 3.1811
| в том числе | 0,4 кВ | 3 | 9.67 | 3.2233 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10.5 | 5.25 | 5 | 20.17 | 4.034
|  | св.1000 В | 15 | 54.91 | 3.6607 | 24 | 48.28 | 2.0117 | 22 | 86.59 | 3.9359 | 61 | 189.78 | 3.1111
| ИТОГО по АО "ЛОЭСК" |  | 107 | 333.15 | 3.1136 | 113 | 299.97 | 2.6546 | 107 | 281.8 | 2.6336 | 327 | 914.92 | 2.7979
| в том числе | 0,4 кВ | 12 | 31.95 | 2.6625 | 11 | 25.66 | 2.3327 | 14 | 33.57 | 2.3979 | 37 | 91.18 | 2.4643
|  | св.1000 В | 95 | 301.2 | 3.1705 | 102 | 274.31 | 2.6893 | 93 | 248.23 | 2.6691 | 290 | 823.74 | 2.8405

## 3 квартал 2023 ЛОЭСК
Внерегламентные отключения в эл.сетях АО "ЛОЭСК" за 3 квартал 2023 г (в зоне ответственности АО "ЛОЭСК")
№ п/п | Филиал | Напряжение | Итого за Июль |  |  | Итого за Август |  |  | Итого за Сентябрь |  |  | Итого за 3 квартал
|  |  | кол-во | час | ср | кол-во | час | ср | кол-во | час | ср | кол-во | час | ср
1 | Восточные ЭС |  | 8 | 22.48 | 2.81 | 5 | 5.92 | 1.184 | 7 | 27.8 | 3.9714 | 20 | 56.2 | 2.81
| в том числе | 0,4 кВ | 1 | 0.42 | 0.42 | 1 | 0.17 | 0.17 | 1 | 0.83 | 0.83 | 3 | 1.42 | 0.47333
|  | св.1000 В | 7 | 22.06 | 3.1514 | 4 | 5.75 | 1.4375 | 6 | 26.97 | 4.495 | 17 | 54.78 | 3.2224
2 | Западные ЭС |  | 10 | 48.82 | 4.882 | 10 | 30.45 | 3.045 | 3 | 5.65 | 1.8833 | 23 | 84.92 | 3.6922
| в том числе | 0,4 кВ | 1 | 2.37 | 2.37 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.17 | 2.17 | 2 | 4.54 | 2.27
|  | св.1000 В | 9 | 46.45 | 5.1611 | 10 | 30.45 | 3.045 | 2 | 3.48 | 1.74 | 21 | 80.38 | 3.8276
3 | Пригородные ЭС |  | 9 | 34.12 | 3.7911 | 5 | 10.53 | 2.106 | 3 | 4.28 | 1.4267 | 17 | 48.93 | 2.8782
| в том числе | 0,4 кВ | 1 | 2.12 | 2.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.12 | 2.12
|  | св.1000 В | 8 | 32 | 4 | 5 | 10.53 | 2.106 | 3 | 4.28 | 1.4267 | 16 | 46.81 | 2.9256
4 | Северные ЭС |  | 10 | 29.31 | 2.931 | 10 | 47.04 | 4.704 | 17 | 33.99 | 1.9994 | 37 | 110.34 | 2.9822
| в том числе | 0,4 кВ | 1 | 1.93 | 1.93 | 1 | 0.73 | 0.73 | 5 | 2.98 | 0.596 | 7 | 5.64 | 0.80571
|  | св.1000 В | 9 | 27.38 | 3.0422 | 9 | 46.31 | 5.1456 | 12 | 31.01 | 2.5842 | 30 | 104.7 | 3.49
5 | Центральные ЭС |  | 22 | 64.88 | 2.9491 | 5 | 14.71 | 2.942 | 18 | 47.5 | 2.6389 | 45 | 127.09 | 2.8242
| в том числе | 0,4 кВ | 3 | 14.44 | 4.8133 | 2 | 5.18 | 2.59 | 3 | 14.22 | 4.74 | 8 | 33.84 | 4.23
|  | св.1000 В | 19 | 50.44 | 2.6547 | 3 | 9.53 | 3.1767 | 15 | 33.28 | 2.2187 | 37 | 93.25 | 2.5203
6 | Южные ЭС |  | 11 | 49.33 | 4.4845 | 16 | 29.47 | 1.8419 | 16 | 50.97 | 3.1856 | 43 | 129.77 | 3.0179
| в том числе | 0,4 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7.5 | 7.5 | 1 | 7.5 | 7.5
|  | св.1000 В | 11 | 49.33 | 4.4845 | 16 | 29.47 | 1.8419 | 15 | 43.47 | 2.898 | 42 | 122.27 | 2.9112
| ИТОГО по АО "ЛОЭСК" |  | 70 | 248.94 | 3.5563 | 51 | 138.12 | 2.7082 | 64 | 170.19 | 2.6592 | 185 | 557.25 | 3.0122
| в том числе | 0,4 кВ | 7 | 21.28 | 3.04 | 4 | 6.08 | 1.52 | 11 | 27.7 | 2.5182 | 22 | 55.06 | 2.5027
|  | св.1000 В | 63 | 227.66 | 3.6137 | 47 | 132.04 | 2.8094 | 53 | 142.49 | 2.6885 | 163 | 502.19 | 3.0809