## Сводка
Внерегламентные отключения в эл.сетях АО "ЛОЭСК" за 4 квартал 2023 г.
Филиал/РЭС | Вид объекта | Высший класс напряжения обесточенного оборудования, кВ | Время и дата прекращения передачи электрической энергии | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии | Суммарная продолжительность нарушения электроснабжения потребителей, час. | Причина аварии | Проведенные мероприятия по восстановлению
Центральные электросети РЭС Отрадное | ВЛ | 0.38 | 2023-10-01 14:00 | 2023-10-01 14:15 | 0.25 | Ветка на проводах ВЛ 0,4 кВ | Ремонт ВЛ
Центральные электросети РЭС Отрадное | ВЛ | 0.38 | 2023-10-01 15:06 | 2023-10-01 15:19 | 0.22 | Ветка на проводах ВЛ 0,4 кВ | Ремонт ВЛ
Центральные электросети РЭС Кировск | ВЛ | 10 (10.5) | 2023-10-01 19:55 | 2023-10-01 20:57 | 1.03 | Причина не установлена. Нарушений в работе оборудования АО "ЛОЭСК" не выявлено. | Повторное включение
Восточные электросети РЭС Волхов | КЛ | 10 (10.5) | 2023-10-02 09:15 | 2023-10-02 16:25 | 7.17 | Повреждение кабеля при проведении несанкционнированных земляных работ сторонней организацией | Ремонт КЛ
Северные электросети РЭС Выборг | КЛ | 6 (6.3) | 2023-10-02 10:33 | 2023-10-02 12:30 | 1.95 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Северные электросети РЭС Выборг | ВЛ | 6 (6.3) | 2023-10-02 12:50 | 2023-10-02 13:25 | 0.58 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | -
Центральные электросети РЭС Кировск | КЛ | 10 (10.5) | 2023-10-03 14:43 | 2023-10-03 17:57 | 3.23 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Южные электросети РЭС Гатчина | КЛ | 0.38 | 2023-10-03 14:45 | 2023-10-03 15:45 | 1 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Южные электросети РЭС Гатчина | КЛ | 0.38 | 2023-10-03 16:10 | 2023-10-03 18:45 | 2.58 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Центральные электросети РЭС Тосно | ВЛ | 0.38 | 2023-10-04 12:25 | 2023-10-04 14:50 | 2.42 | Дерево на проводах ВЛ 0,4 кВ (обрыв) | Ремонт ВЛ
Центральные электросети РЭС Тосно | ВЛ | 10 (10.5) | 2023-10-04 12:44 | 2023-10-04 16:43 | 3.98 | Дерево на проводах ВЛ 10 кВ (обрыв) | Ремонт ВЛ
Южные электросети РЭС Луга | ВЛ | 10 (10.5) | 2023-10-04 13:18 | 2023-10-04 18:45 | 5.45 | Ветка на проводах ВЛ 10 кВ | Ремонт ВЛ
Южные электросети РЭС Луга | ВЛ | 10 (10.5) | 2023-10-04 14:10 | 2023-10-04 17:08 | 2.97 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Центральные электросети РЭС Тосно | ВЛ | 6 (6.3) | 2023-10-04 15:09 | 2023-10-04 15:57 | 0.8 | Ветка на проводах ВЛ 10 кВ | Ремонт ВЛ
Южные электросети РЭС Гатчина | КЛ | 6 (6.3) | 2023-10-05 03:15 | 2023-10-05 03:38 | 0.38 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Пригородные электросети РЭС Сертолово | ВЛ | 10 (10.5) | 2023-10-05 16:35 | 2023-10-05 18:12 | 1.62 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Южные электросети РЭС Луга | ВЛ | 10 (10.5) | 2023-10-05 20:20 | 2023-10-05 22:45 | 2.42 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Северные электросети РЭС Рощинский | ВЛ | 10 (10.5) | 2023-10-06 19:27 | 2023-10-06 22:02 | 2.58 | Превышение токовой нагрузки | Перевод нагрузок. Повторное включение
Южные электросети РЭС Луга | ВЛ | 10 (10.5) | 2023-10-07 04:30 | 2023-10-07 06:50 | 2.33 | Ветка на проводах ВЛ 10 кВ | Ремонт ВЛ
Центральные электросети РЭС Отрадное | ТП | 10 (10.5) | 2023-10-07 05:54 | 2023-10-07 13:50 | 7.93 | Повреждение изолятора 10 кВ в ТП | Замена изолятора
Восточные электросети РЭС Кириши | КЛ | 10 (10.5) | 2023-10-07 09:15 | 2023-10-07 10:58 | 1.72 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Северные электросети РЭС Южный | ВЛ | 10 (10.5) | 2023-10-07 09:31 | 2023-10-07 18:47 | 9.27 | Повреждение ЛР 10 кВ | Ремонт ЛР
Северные электросети РЭС Рощинский | ВЛ | 10 (10.5) | 2023-10-07 10:30 | 2023-10-07 11:07 | 0.62 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Восточные электросети РЭС Тихвин | ВЛ | 0.38 | 2023-10-07 10:55 | 2023-10-07 14:52 | 3.95 | Обрыв ВЛ 0,4 кВ | Ремонт ВЛ
Северные электросети РЭС Южный | ВЛ | 10 (10.5) | 2023-10-07 11:22 | 2023-10-07 17:37 | 6.25 | Дерево на проводах ВЛ 10 кВ (обрыв) | Ремонт ВЛ
Северные электросети РЭС Рощинский | ВЛ | 10 (10.5) | 2023-10-07 11:47 | 2023-10-07 22:59 | 11.2 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Северные электросети РЭС Южный | ВЛ | 0.38 | 2023-10-07 13:10 | 2023-10-07 19:33 | 6.38 | Дерево на проводах ВЛ 0,4 кВ (обрыв) | Ремонт ВЛ
Центральные электросети РЭС Тосно | ВЛ | 6 (6.3) | 2023-10-07 14:20 | 2023-10-07 18:00 | 3.67 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | -
Восточные электросети РЭС Волхов | ВЛ | 10 (10.5) | 2023-10-07 15:40 | 2023-10-08 12:37 | 20.95 | Ветка на проводах ВЛ 10 кВ | Ремонт ВЛ
Западные электросети РЭС Сланцы | ВЛ | 6 (6.3) | 2023-10-07 17:55 | 2023-10-07 19:51 | 1.93 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Западные электросети РЭС Сланцы | ВЛ | 6 (6.3) | 2023-10-07 17:55 | 2023-10-07 18:09 | 0.23 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | -
Восточные электросети РЭС Кириши | КЛ | 0.38 | 2023-10-07 18:30 | 2023-10-08 00:25 | 5.92 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Восточные электросети РЭС Кириши | КЛ | 10 (10.5) | 2023-10-07 20:30 | 2023-10-07 22:32 | 2.03 | Нарушение изоляции кабеля | Ремонт КЛ
Западные электросети РЭС С.Бор | ВЛ | 10 (10.5) | 2023-10-07 21:19 | 2023-10-08 07:40 | 10.35 | Дерево на проводах ВЛ 10 кВ (обрыв) | Ремонт ВЛ
Западные электросети РЭС Кингисепп | ВЛ | 10 (10.5) | 2023-10-07 21:40 | 2023-10-08 01:55 | 4.25 | Ветка на проводах ВЛ 10 кВ | Ремонт ВЛ
Южные электросети РЭС Луга | ВЛ | 10 (10.5) | 2023-10-07 22:17 | 2023-10-07 23:26 | 1.15 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Центральные электросети РЭС Тосно | ВЛ | 6 (6.3) | 2023-10-07 22:23 | 2023-10-08 05:34 | 7.18 | Ветка на проводах ВЛ 10 кВ | Ремонт ВЛ
Южные электросети РЭС Оредежский | ВЛ | 10 (10.5) | 2023-10-07 22:50 | 2023-10-08 00:05 | 1.25 | Ветка на проводах ВЛ 10 кВ | Ремонт ВЛ
Северные электросети РЭС Южный | ВЛ | 10 (10.5) | 2023-10-08 02:08 | 2023-10-08 03:54 | 1.77 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | -
Пригородные электросети РЭС Сертолово | ВЛ | 10 (10.5) | 2023-10-08 03:30 | 2023-10-08 13:12 | 9.7 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Пригородные электросети РЭС Сертолово | ВЛ | 10 (10.5) | 2023-10-08 03:50 | 2023-10-08 14:46 | 10.93 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Пригородные электросети РЭС Сертолово | ВЛ | 10 (10.5) | 2023-10-08 05:25 | 2023-10-08 11:45 | 6.33 | Причина не установлена. Нарушений в работе оборудования АО "ЛОЭСК" не выявлено. | Повторное включение
Пригородные электросети РЭС Всеволожск | ВЛ | 10 (10.5) | 2023-10-08 09:00 | 2023-10-08 11:29 | 2.48 | Дерево на проводах ВЛ 10 кВ (обрыв) | Ремонт ВЛ
Северные электросети РЭС Рощинский | ВЛ | 10 (10.5) | 2023-10-08 10:33 | 2023-10-08 11:55 | 1.37 | Дерево на проводах ВЛ 10 кВ (обрыв) | Ремонт ВЛ
Пригородные электросети РЭС Всеволожск | ВЛ | 10 (10.5) | 2023-10-08 12:36 | 2023-10-08 13:41 | 1.08 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Центральные электросети РЭС Тосно | КЛ | 0.38 | 2023-10-08 14:07 | 2023-10-08 20:38 | 6.52 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Северные электросети РЭС Рощинский | ВЛ | 10 (10.5) | 2023-10-08 15:25 | 2023-10-08 18:30 | 3.08 | Дерево на проводах ВЛ 10 кВ (обрыв) | Ремонт ВЛ
Центральные электросети РЭС Кировск | ВЛ | 10 (10.5) | 2023-10-08 17:10 | 2023-10-08 18:00 | 0.83 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Центральные электросети РЭС Кировск | ВЛ | 10 (10.5) | 2023-10-08 17:23 | 2023-10-09 00:25 | 7.03 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Западные электросети РЭС Кингисепп | ВЛ | 10 (10.5) | 2023-10-08 18:00 | 2023-10-08 22:15 | 4.25 | Ветка на проводах ВЛ 10 кВ | Ремонт ВЛ
Северные электросети РЭС Рощинский | ВЛ | 10 (10.5) | 2023-10-08 19:30 | 2023-10-08 22:04 | 2.57 | Причина не установлена. Нарушений в работе оборудования АО "ЛОЭСК" не выявлено. | Повторное включение
Восточные электросети РЭС Тихвин | КЛ | 10 (10.5) | 2023-10-08 21:00 | 2023-10-08 22:30 | 1.5 | Нарушение изоляции кабеля | Ремонт КЛ
Северные электросети РЭС Рощинский | ВЛ | 10 (10.5) | 2023-10-08 21:03 | 2023-10-09 01:12 | 4.15 | Ветка на проводах ВЛ 10 кВ | Ремонт ВЛ
Центральные электросети РЭС Кировск | ВЛ | 10 (10.5) | 2023-10-08 23:05 | 2023-10-09 02:45 | 3.67 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Пригородные электросети РЭС Сертолово | ВЛ | 10 (10.5) | 2023-10-09 00:20 | 2023-10-09 01:31 | 1.18 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Пригородные электросети РЭС Всеволожск | КЛ | 10 (10.5) | 2023-10-09 01:35 | 2023-10-09 01:35 | 0 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Северные электросети РЭС Выборг | КЛ | 10 (10.5) | 2023-10-09 03:11 | 2023-10-09 05:09 | 1.97 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Северные электросети РЭС Южный | ТП | 10 (10.5) | 2023-10-09 09:28 | 2023-10-09 15:07 | 5.65 | Течь кровли ТП | Просушка ТП
Восточные электросети РЭС Волхов | ВЛ | 0.38 | 2023-10-09 11:03 | 2023-10-09 15:30 | 4.45 | Повреждение ВЛ при проведении несанкционнированных работ сторонней организацией | Ремонт ВЛ
Северные электросети РЭС Рощинский | ВЛ | 10 (10.5) | 2023-10-09 11:10 | 2023-10-09 16:06 | 4.93 | Повреждение ЛР 10 кВ | Ремонт ЛР
Центральные электросети РЭС Тосно | КЛ | 10 (10.5) | 2023-10-10 08:57 | 2023-10-10 08:57 | 0 | Повреждение кабеля 10 кВ | Ремонт КЛ
Восточные электросети РЭС Кириши | КЛ | 0.38 | 2023-10-10 12:05 | 2023-10-10 17:07 | 5.03 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Восточные электросети РЭС Подпорожье | КЛ | 6 (6.3) | 2023-10-10 12:20 | 2023-10-10 17:20 | 5 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Восточные электросети РЭС Подпорожье | ВЛ | 10 (10.5) | 2023-10-10 12:25 | 2023-10-10 13:10 | 0.75 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Южные электросети РЭС Оредежский | ВЛ | 0.38 | 2023-10-10 15:16 | 2023-10-10 15:27 | 0.18 | Дерево на проводах ВЛ 0,4 кВ (обрыв) | Ремонт ВЛ
Южные электросети РЭС Оредежский | ВЛ | 0.38 | 2023-10-10 15:40 | 2023-10-10 15:46 | 0.1 | Дерево на проводах ВЛ 0,4 кВ (обрыв) | Ремонт ВЛ
Пригородные электросети РЭС Всеволожск | ВЛ | 10 (10.5) | 2023-10-11 09:30 | 2023-10-11 10:21 | 0.85 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Западные электросети РЭС С.Бор | ВЛ | 10 (10.5) | 2023-10-11 13:35 | 2023-10-12 01:20 | 11.75 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Западные электросети РЭС С.Бор | ВЛ | 10 (10.5) | 2023-10-11 13:35 | 2023-10-11 19:43 | 6.13 | Причина не установлена. Нарушений в работе оборудования АО "ЛОЭСК" не выявлено. | Повторное включение
Западные электросети РЭС Кингисепп | КЛ | 10 (10.5) | 2023-10-11 14:40 | 2023-10-11 16:20 | 1.67 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Центральные электросети РЭС Тосно | ВЛ | 6 (6.3) | 2023-10-11 14:45 | 2023-10-11 15:50 | 1.08 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | -
Западные электросети РЭС Кингисепп | ВЛ | 10 (10.5) | 2023-10-11 16:30 | 2023-10-11 20:25 | 3.92 | Дерево на проводах ВЛ 10 кВ (обрыв) | Ремонт ВЛ
Пригородные электросети РЭС Сертолово | ВЛ | 10 (10.5) | 2023-10-11 17:35 | 2023-10-11 20:40 | 3.08 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Северные электросети РЭС Выборг | ВЛ | 10 (10.5) | 2023-10-11 19:35 | 2023-10-11 21:26 | 1.85 | Дерево на проводах ВЛ 10 кВ (обрыв) | Ремонт ВЛ
Западные электросети РЭС Сланцы | ВЛ | 6 (6.3) | 2023-10-11 23:27 | 2023-10-12 01:30 | 2.05 | Дерево на проводах ВЛ 10 кВ (обрыв) | Ремонт ВЛ
Западные электросети РЭС Сланцы | ВЛ | 6 (6.3) | 2023-10-12 00:17 | 2023-10-12 03:05 | 2.8 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Южные электросети РЭС Оредежский | ВЛ | 10 (10.5) | 2023-10-12 01:50 | 2023-10-12 07:10 | 5.33 | Дерево на проводах ВЛ 10 кВ (обрыв) | Ремонт ВЛ
Западные электросети РЭС Волосово | ВЛ | 10 (10.5) | 2023-10-12 02:10 | 2023-10-12 04:05 | 1.92 | Причина не установлена. Нарушений в работе оборудования АО "ЛОЭСК" не выявлено. | Повторное включение
Центральные электросети РЭС Тосно | ТП | 10 (10.5) | 2023-10-12 02:25 | 2023-10-12 05:05 | 2.67 | Течь кровли ТП | Просушка ТП
Северные электросети РЭС Рощинский | ВЛ | 10 (10.5) | 2023-10-12 03:19 | 2023-10-12 05:11 | 1.87 | Ветка на проводах ВЛ 10 кВ | Ремонт ВЛ
Южные электросети РЭС Оредежский | ВЛ | 10 (10.5) | 2023-10-12 04:32 | 2023-10-12 06:51 | 2.32 | Обрыв ВЛ 10 кВ | Ремонт ВЛ
Северные электросети РЭС Рощинский | ВЛ | 10 (10.5) | 2023-10-12 05:23 | 2023-10-12 06:39 | 1.27 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | -
Пригородные электросети РЭС Сертолово | КЛ | 10 (10.5) | 2023-10-12 06:30 | 2023-10-12 06:30 | 0 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Пригородные электросети РЭС Сертолово | КЛ | 10 (10.5) | 2023-10-12 06:30 | 2023-10-12 06:30 | 0 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Южные электросети РЭС Оредежский | ВЛ | 10 (10.5) | 2023-10-12 08:00 | 2023-10-12 13:06 | 5.1 | Дерево на проводах ВЛ 10 кВ (обрыв) | Ремонт ВЛ
Западные электросети РЭС Сланцы | ВЛ | 6 (6.3) | 2023-10-12 10:24 | 2023-10-12 13:44 | 3.33 | Дерево на проводах ВЛ 10 кВ (обрыв) | Ремонт ВЛ
Северные электросети РЭС Южный | ВЛ | 10 (10.5) | 2023-10-12 10:31 | 2023-10-12 16:54 | 6.38 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Восточные электросети РЭС Волхов | КЛ | 10 (10.5) | 2023-10-12 13:30 | 2023-10-12 17:18 | 3.8 | Ветка на проводах ВЛ 10 кВ | Ремонт ВЛ
Пригородные электросети РЭС Сертолово | ВЛ | 10 (10.5) | 2023-10-12 13:40 | 2023-10-12 14:10 | 0.5 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Восточные электросети РЭС Тихвин | ВЛ | 10 (10.5) | 2023-10-12 14:10 | 2023-10-12 14:53 | 0.72 | Ветка на проводах ВЛ 10 кВ | Ремонт ВЛ
Центральные электросети РЭС Тосно | ВЛ | 6 (6.3) | 2023-10-12 15:15 | 2023-10-12 15:53 | 0.63 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | -
Южные электросети РЭС Гатчина | ВЛ | 6 (6.3) | 2023-10-12 16:20 | 2023-10-12 22:00 | 5.67 | Дерево на проводах ВЛ 10 кВ (обрыв) | Ремонт ВЛ
Северные электросети РЭС Южный | ВЛ | 10 (10.5) | 2023-10-12 16:23 | 2023-10-12 17:28 | 1.08 | Дерево на проводах ВЛ 10 кВ (обрыв) | Ремонт ВЛ
Пригородные электросети РЭС Всеволожск | ВЛ | 10 (10.5) | 2023-10-12 16:25 | 2023-10-12 17:50 | 1.42 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Центральные электросети РЭС Отрадное | ВЛ | 0.38 | 2023-10-12 17:22 | 2023-10-12 18:14 | 0.87 | Ветка на проводах ВЛ 0,4 кВ | Ремонт ВЛ
Восточные электросети РЭС Волхов | КЛ | 10 (10.5) | 2023-10-12 17:25 | 2023-10-13 15:37 | 22.2 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Восточные электросети РЭС Бокситогорск | ВЛ | 10 (10.5) | 2023-10-12 17:40 | 2023-10-12 20:28 | 2.8 | Причина не установлена. Нарушений в работе оборудования АО "ЛОЭСК" не выявлено. | Повторное включение
Пригородные электросети РЭС Сертолово | ВЛ | 10 (10.5) | 2023-10-12 18:17 | 2023-10-13 18:07 | 23.83 | Дерево на проводах ВЛ 10 кВ (обрыв) | Ремонт ВЛ
Западные электросети РЭС С.Бор | КЛ | 10 (10.5) | 2023-10-12 20:50 | 2023-10-12 21:45 | 0.92 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Северные электросети РЭС Рощинский | ВЛ | 10 (10.5) | 2023-10-12 21:06 | 2023-10-12 23:20 | 2.23 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Северные электросети РЭС Рощинский | ВЛ | 10 (10.5) | 2023-10-13 01:36 | 2023-10-13 07:21 | 5.75 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Западные электросети РЭС С.Бор | ВЛ | 10 (10.5) | 2023-10-13 03:46 | 2023-10-13 14:55 | 11.15 | Дерево на проводах ВЛ 10 кВ (обрыв) | Ремонт ВЛ
Южные электросети РЭС Оредежский | КЛ | 10 (10.5) | 2023-10-13 09:25 | 2023-10-13 15:23 | 5.97 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Центральные электросети РЭС Отрадное | ВЛ | 10 (10.5) | 2023-10-13 14:13 | 2023-10-13 14:45 | 0.53 | Ветка на проводах ВЛ 10 кВ | Ремонт ВЛ
Западные электросети РЭС Кингисепп | КЛ | 0.38 | 2023-10-13 14:20 | 2023-10-13 21:40 | 7.33 | Повреждение кабеля при проведении несанкционнированных земляных работ сторонней организацией | Ремонт КЛ
Пригородные электросети РЭС Сертолово | ВЛ | 10 (10.5) | 2023-10-13 17:20 | 2023-10-13 17:55 | 0.58 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Северные электросети РЭС Южный | ВЛ | 10 (10.5) | 2023-10-14 12:09 | 2023-10-14 17:39 | 5.5 | Дерево на проводах ВЛ 10 кВ (обрыв) | Ремонт ВЛ
Южные электросети РЭС Луга | ВЛ | 10 (10.5) | 2023-10-14 14:00 | 2023-10-14 16:15 | 2.25 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Центральные электросети РЭС Кировск | КЛ | 0.38 | 2023-10-14 14:05 | 2023-10-14 14:48 | 0.72 | Повреждение кабеля при проведении несанкционнированных земляных работ сторонней организацией | Ремонт КЛ
Северные электросети РЭС Рощинский | ВЛ | 10 (10.5) | 2023-10-14 14:50 | 2023-10-14 18:25 | 3.58 | Дерево на проводах ВЛ 10 кВ (обрыв) | Ремонт ВЛ
Пригородные электросети РЭС Сертолово | ВЛ | 10 (10.5) | 2023-10-14 18:15 | 2023-10-14 18:50 | 0.58 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Северные электросети РЭС Рощинский | ВЛ | 10 (10.5) | 2023-10-14 18:33 | 2023-10-15 13:37 | 19.07 | Дерево на проводах ВЛ 10 кВ (обрыв) | Ремонт ВЛ
Центральные электросети РЭС Отрадное | ВЛ | 0.38 | 2023-10-14 19:20 | 2023-10-14 21:22 | 2.03 | Дерево на проводах ВЛ 0,4 кВ (обрыв) | Ремонт ВЛ
Центральные электросети РЭС Тосно | КЛ | 10 (10.5) | 2023-10-14 19:45 | 2023-10-14 22:44 | 2.98 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Центральные электросети РЭС Тосно | КЛ | 10 (10.5) | 2023-10-14 22:44 | 2023-10-15 12:26 | 13.7 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Центральные электросети РЭС Тосно | КЛ | 10 (10.5) | 2023-10-15 02:55 | 2023-10-15 03:20 | 0.42 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Восточные электросети РЭС Волхов | КЛ | 10 (10.5) | 2023-10-15 08:20 | 2023-10-15 10:10 | 1.83 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Пригородные электросети РЭС Сертолово | ВЛ | 10 (10.5) | 2023-10-15 10:02 | 2023-10-15 10:33 | 0.52 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Северные электросети РЭС Рощинский | ВЛ | 10 (10.5) | 2023-10-15 12:39 | 2023-10-15 17:20 | 4.68 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Центральные электросети РЭС Тосно | КЛ | 6 (6.3) | 2023-10-16 06:40 | 2023-10-16 11:45 | 5.08 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Северные электросети РЭС Рощинский | ВЛ | 10 (10.5) | 2023-10-17 09:56 | 2023-10-17 12:21 | 2.42 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Пригородные электросети РЭС Сертолово | ТП | 10 (10.5) | 2023-10-17 12:18 | 2023-10-17 14:55 | 2.62 | Животное на токоведущих элементах ТП | Повторное включение
Западные электросети РЭС Кингисепп | КЛ | 10 (10.5) | 2023-10-17 14:15 | 2023-10-17 15:57 | 1.7 | Повреждение кабеля при проведении несанкционнированных земляных работ сторонней организацией | Ремонт КЛ
Пригородные электросети РЭС Сертолово | ВЛ | 10 (10.5) | 2023-10-17 18:45 | 2023-10-17 19:05 | 0.33 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Западные электросети РЭС Кингисепп | КЛ | 10 (10.5) | 2023-10-18 03:40 | 2023-10-18 06:03 | 2.38 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Южные электросети РЭС Гатчина | КЛ | 6 (6.3) | 2023-10-18 19:50 | 2023-10-18 19:50 | 0 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Западные электросети РЭС Кингисепп | КЛ | 0.38 | 2023-10-19 10:40 | 2023-10-19 15:10 | 4.5 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Западные электросети РЭС Кингисепп | КЛ | 0.38 | 2023-10-19 10:40 | 2023-10-19 15:10 | 4.5 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Пригородные электросети РЭС Сертолово | КЛ | 10 (10.5) | 2023-10-19 14:45 | 2023-10-19 15:20 | 0.58 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Центральные электросети РЭС Тосно | ВЛ | 10 (10.5) | 2023-10-20 04:54 | 2023-10-20 05:05 | 0.18 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | -
Западные электросети РЭС С.Бор | ВЛ | 10 (10.5) | 2023-10-20 18:30 | 2023-10-20 19:40 | 1.17 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | -
Восточные электросети РЭС Волхов | КЛ | 10 (10.5) | 2023-10-21 12:56 | 2023-10-21 15:25 | 2.48 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Пригородные электросети РЭС Всеволожск | КЛ | 10 (10.5) | 2023-10-21 16:55 | 2023-10-22 12:11 | 19.27 | Повреждение кабеля при проведении несанкционнированных земляных работ сторонней организацией | Ремонт КЛ
Центральные электросети РЭС Отрадное | ВЛ | 0.38 | 2023-10-21 17:30 | 2023-10-21 17:46 | 0.27 | Причина не установлена. Нарушений в работе оборудования АО "ЛОЭСК" не выявлено. | Повторное включение
Пригородные электросети РЭС Сертолово | ВЛ | 10 (10.5) | 2023-10-22 03:30 | 2023-10-22 19:13 | 15.72 | Повреждение ЛР 10 кВ | Ремонт ЛР
Южные электросети РЭС Гатчина | ВЛ | 6 (6.3) | 2023-10-22 08:00 | 2023-10-22 12:20 | 4.33 | Повреждение ЛР 10 кВ | Ремонт ЛР
Центральные электросети РЭС Отрадное | КЛ | 10 (10.5) | 2023-10-23 05:28 | 2023-10-23 08:25 | 2.95 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Пригородные электросети РЭС Всеволожск | ВЛ | 6 (6.3) | 2023-10-23 09:50 | 2023-10-23 16:40 | 6.83 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Пригородные электросети РЭС Сертолово | ВЛ | 10 (10.5) | 2023-10-23 15:30 | 2023-10-23 16:21 | 0.85 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Пригородные электросети РЭС Сертолово | ВЛ | 10 (10.5) | 2023-10-23 21:23 | 2023-10-23 21:48 | 0.42 | Причина не установлена. Нарушений в работе оборудования АО "ЛОЭСК" не выявлено. | Повторное включение
Восточные электросети РЭС Кириши | КЛ | 0.38 | 2023-10-24 11:15 | 2023-10-24 11:25 | 0.17 | Повреждение кабеля при проведении несанкционнированных земляных работ сторонней организацией | Ремонт КЛ
Западные электросети РЭС С.Бор | КЛ | 10 (10.5) | 2023-10-24 13:00 | 2023-10-24 15:12 | 2.2 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Пригородные электросети РЭС Сертолово | ТП | 10 (10.5) | 2023-10-25 06:00 | 2023-10-25 06:46 | 0.77 | Животное на токоведущих элементах ТП | Повторное включение
Пригородные электросети РЭС Сертолово | ВЛ | 10 (10.5) | 2023-10-25 07:20 | 2023-10-25 17:33 | 10.22 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Западные электросети РЭС С.Бор | ТП | 10 (10.5) | 2023-10-26 05:45 | 2023-10-26 13:20 | 7.58 | Повреждение ЛР 10 кВ в ТП | Ремонт ЛР
Северные электросети РЭС Выборг | КЛ | 10 (10.5) | 2023-10-26 12:46 | 2023-10-26 23:16 | 10.5 | Повреждение кабеля при проведении несанкционнированных земляных работ сторонней организацией | Ремонт КЛ
Центральные электросети РЭС Тосно | ТП | 6 (6.3) | 2023-10-26 16:36 | 2023-10-26 18:25 | 1.82 | Повреждение трансформатора Т-1 в ТП | Замена трансформатора
Пригородные электросети РЭС Всеволожск | КЛ | 10 (10.5) | 2023-10-26 18:00 | 2023-10-27 16:15 | 22.25 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Южные электросети РЭС Оредежский | ВЛ | 10 (10.5) | 2023-10-26 18:08 | 2023-10-26 22:50 | 4.7 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Северные электросети РЭС Выборг | ВЛ | 6 (6.3) | 2023-10-26 18:46 | 2023-10-26 21:28 | 2.7 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Южные электросети РЭС Оредежский | ВЛ | 10 (10.5) | 2023-10-27 11:00 | 2023-10-27 11:19 | 0.32 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | -
Северные электросети РЭС Выборг | ТП | 10 (10.5) | 2023-10-27 11:33 | 2023-10-27 15:10 | 3.62 | Повреждение ЛР 10 кВ | Ремонт ЛР
Восточные электросети РЭС Л.Поле | КЛ | 6 (6.3) | 2023-10-27 13:44 | 2023-10-27 15:30 | 1.77 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Западные электросети РЭС Кингисепп | КЛ | 10 (10.5) | 2023-10-27 16:10 | 2023-10-28 14:12 | 22.03 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Западные электросети РЭС С.Бор | ВЛ | 10 (10.5) | 2023-10-27 19:50 | 2023-10-27 21:06 | 1.27 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Северные электросети РЭС Рощинский | ВЛ | 10 (10.5) | 2023-10-28 20:13 | 2023-10-28 22:03 | 1.83 | Причина не установлена. Нарушений в работе оборудования АО "ЛОЭСК" не выявлено. | Повторное включение
Восточные электросети РЭС Кириши | КЛ | 10 (10.5) | 2023-10-29 10:29 | 2023-10-29 10:57 | 0.47 | Нарушение изоляции кабеля | Ремонт КЛ
Центральные электросети РЭС Отрадное | КЛ | 6 (6.3) | 2023-10-29 17:13 | 2023-10-29 19:09 | 1.93 | Повреждение кабеля 10 кВ | Ремонт КЛ
Центральные электросети РЭС Отрадное | КЛ | 6 (6.3) | 2023-10-29 19:45 | 2023-10-29 21:00 | 1.25 | Повреждение кабеля 10 кВ | Ремонт КЛ
Пригородные электросети РЭС Всеволожск | КЛ | 10 (10.5) | 2023-10-29 22:10 | 2023-10-29 22:10 | 0 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Пригородные электросети РЭС Сертолово | ПС | 10 (10.5) | 2023-10-30 00:40 | 2023-10-30 02:24 | 1.73 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Южные электросети РЭС Луга | ВЛ | 10 (10.5) | 2023-10-30 14:00 | 2023-10-30 18:57 | 4.95 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Восточные электросети РЭС Волхов | ТП | 10 (10.5) | 2023-10-31 04:30 | 2023-10-31 06:52 | 2.37 | Животное на токоведущих элементах ТП | Повторное включение
Восточные электросети РЭС Бокситогорск | КЛ | 0.38 | 2023-10-31 14:10 | 2023-10-31 14:10 | 0 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Северные электросети РЭС Северный | ТП | 10 (10.5) | 2023-10-31 18:34 | 2023-10-31 22:02 | 3.47 | Повреждение трансформатора Т-1 в ТП | Замена трансформатора
Северные электросети РЭС Рощинский | ВЛ | 10 (10.5) | 2023-10-31 21:50 | 2023-11-01 16:30 | 18.67 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Южные электросети РЭС Луга | КЛ | 10 (10.5) | 2023-10-31 23:35 | 2023-11-01 02:25 | 2.83 | Причина не установлена. Нарушений в работе оборудования АО "ЛОЭСК" не выявлено. | Повторное включение
Центральные электросети РЭС Тосно | КЛ | 10 (10.5) | 2023-11-01 03:17 | 2023-11-01 05:25 | 2.13 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Центральные электросети РЭС Тосно | КЛ | 10 (10.5) | 2023-11-01 03:17 | 2023-11-01 06:03 | 2.77 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Южные электросети РЭС Гатчина | ВЛ | 0.38 | 2023-11-01 06:15 | 2023-11-01 09:25 | 3.17 | Ветка на проводах ВЛ 0,4 кВ | Ремонт ВЛ
Восточные электросети РЭС Кириши | КЛ | 10 (10.5) | 2023-11-01 10:40 | 2023-11-01 11:56 | 1.27 | Повреждение опорного изолятора 10 кВ в ТП | Замена изолятора
Центральные электросети РЭС Кировск | ВЛ | 10 (10.5) | 2023-11-01 12:05 | 2023-11-01 14:30 | 2.42 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Северные электросети РЭС Северный | ВЛ | 10 (10.5) | 2023-11-01 13:52 | 2023-11-01 17:12 | 3.33 | Ветка на проводах ВЛ 10 кВ | Ремонт ВЛ
Южные электросети РЭС Луга | ВЛ | 0.38 | 2023-11-01 14:15 | 2023-11-01 16:30 | 2.25 | Дерево на проводах ВЛ 0,4 кВ (обрыв) | Ремонт ВЛ
Пригородные электросети РЭС Сертолово | ВЛ | 10 (10.5) | 2023-11-01 14:30 | 2023-11-01 16:33 | 2.05 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Южные электросети РЭС Луга | ВЛ | 10 (10.5) | 2023-11-01 16:10 | 2023-11-01 18:13 | 2.05 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | -
Западные электросети РЭС Кингисепп | КЛ | 0.38 | 2023-11-02 12:00 | 2023-11-02 19:40 | 7.67 | Повреждение кабеля при проведении несанкционнированных земляных работ сторонней организацией | Ремонт КЛ
Восточные электросети РЭС Бокситогорск | КЛ | 6 (6.3) | 2023-11-02 15:00 | 2023-11-02 15:28 | 0.47 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Северные электросети РЭС Выборг | КЛ | 6 (6.3) | 2023-11-03 15:17 | 2023-11-03 15:49 | 0.53 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Восточные электросети РЭС Кириши | ПС | 10 (10.5) | 2023-11-04 14:10 | 2023-11-04 14:19 | 0.15 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Западные электросети РЭС Кингисепп | КЛ | 10 (10.5) | 2023-11-04 20:00 | 2023-11-04 21:32 | 1.53 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Пригородные электросети РЭС Всеволожск | КЛ | 6 (6.3) | 2023-11-05 03:10 | 2023-11-05 05:45 | 2.58 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Пригородные электросети РЭС Сертолово | ВЛ | 10 (10.5) | 2023-11-05 03:20 | 2023-11-05 06:13 | 2.88 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Восточные электросети РЭС Тихвин | КЛ | 10 (10.5) | 2023-11-05 07:45 | 2023-11-05 11:40 | 3.92 | Повреждение ВН 10 кВ в ТП | Ремонт ВН
Южные электросети РЭС Луга | ВЛ | 10 (10.5) | 2023-11-05 08:40 | 2023-11-05 10:35 | 1.92 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | -
Южные электросети РЭС Гатчина | ВЛ | 6 (6.3) | 2023-11-05 12:10 | 2023-11-05 15:40 | 3.5 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | -
Западные электросети РЭС Кингисепп | КЛ | 0.38 | 2023-11-06 13:10 | 2023-11-06 14:30 | 1.33 | Повреждение кабеля при проведении несанкционнированных земляных работ сторонней организацией | Ремонт КЛ
Пригородные электросети РЭС Сертолово | КЛ | 10 (10.5) | 2023-11-06 15:10 | 2023-11-06 17:00 | 1.83 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Пригородные электросети РЭС Сертолово | ВЛ | 6 (6.3) | 2023-11-06 18:25 | 2023-11-06 20:45 | 2.33 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Пригородные электросети РЭС Сертолово | КЛ | 10 (10.5) | 2023-11-06 19:30 | 2023-11-06 20:20 | 0.83 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Центральные электросети РЭС Кировск | ВЛ | 6 (6.3) | 2023-11-07 05:52 | 2023-11-07 14:17 | 8.42 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Пригородные электросети РЭС Всеволожск | КЛ | 10 (10.5) | 2023-11-07 08:12 | 2023-11-07 09:30 | 1.3 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | -
Северные электросети РЭС Выборг | КЛ | 10 (10.5) | 2023-11-07 10:31 | 2023-11-07 11:03 | 0.53 | Повреждение кабеля при проведении несанкционнированных земляных работ сторонней организацией | Ремонт КЛ
Южные электросети РЭС Оредежский | ВЛ | 10 (10.5) | 2023-11-08 17:00 | 2023-11-08 18:20 | 1.33 | Ветка на проводах ВЛ 10 кВ | Ремонт ВЛ
Центральные электросети РЭС Кировск | ПС | 110 | 2023-11-11 13:00 | 2023-11-11 14:15 | 1.25 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Центральные электросети РЭС Кировск | ПС | 110 | 2023-11-11 13:00 | 2023-11-11 14:15 | 1.25 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Центральные электросети РЭС Кировск | ПС | 110 | 2023-11-11 13:00 | 2023-11-11 14:50 | 1.83 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Центральные электросети РЭС Отрадное | ПС | 110 | 2023-11-11 13:00 | 2023-11-11 13:07 | 0.12 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Пригородные электросети РЭС Сертолово | ТП | 10 (10.5) | 2023-11-11 14:45 | 2023-11-11 14:45 | 0 | Повреждение трансформатора Т-1 в ТП | Замена трансформатора
Центральные электросети РЭС Тосно | КЛ | 6 (6.3) | 2023-11-12 11:25 | 2023-11-12 14:16 | 2.85 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Северные электросети РЭС Северный | ВЛ | 10 (10.5) | 2023-11-12 13:56 | 2023-11-12 15:55 | 1.98 | Дерево на проводах ВЛ 10 кВ (обрыв) | Ремонт ВЛ
Западные электросети РЭС С.Бор | ВЛ | 10 (10.5) | 2023-11-13 06:20 | 2023-11-13 08:20 | 2 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | -
Западные электросети РЭС С.Бор | ТП | 10 (10.5) | 2023-11-13 09:25 | 2023-11-13 16:08 | 6.72 | Повреждение ЛР 10 кВ в ТП | Ремонт ЛР
Центральные электросети РЭС Отрадное | КЛ | 10 (10.5) | 2023-11-13 13:31 | 2023-11-13 16:50 | 3.32 | Нарушение ВН 10 кВ (износ) | Ремонт ВН
Центральные электросети РЭС Кировск | ВЛ | 10 (10.5) | 2023-11-14 12:58 | 2023-11-14 14:32 | 1.57 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Южные электросети РЭС Гатчина | ВЛ | 6 (6.3) | 2023-11-14 14:30 | 2023-11-14 16:25 | 1.92 | Ветка на проводах ВЛ 10 кВ | Ремонт ВЛ
Южные электросети РЭС Гатчина | ВЛ | 6 (6.3) | 2023-11-14 14:30 | 2023-11-14 16:33 | 2.05 | Ветка на проводах ВЛ 10 кВ | Ремонт ВЛ
Восточные электросети РЭС Тихвин | КЛ | 0.38 | 2023-11-14 14:50 | 2023-11-14 15:15 | 0.42 | Повреждение кабеля при проведении несанкционнированных земляных работ сторонней организацией | Ремонт КЛ
Южные электросети РЭС Оредежский | ВЛ | 6 (6.3) | 2023-11-14 17:20 | 2023-11-14 21:35 | 4.25 | Ветка на проводах ВЛ 10 кВ | Ремонт ВЛ
Центральные электросети РЭС Кировск | ВЛ | 10 (10.5) | 2023-11-15 00:21 | 2023-11-15 02:05 | 1.73 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Южные электросети РЭС Гатчина | КЛ | 6 (6.3) | 2023-11-15 00:25 | 2023-11-15 03:15 | 2.83 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Пригородные электросети РЭС Сертолово | ВЛ | 10 (10.5) | 2023-11-15 00:45 | 2023-11-15 08:26 | 7.68 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Центральные электросети РЭС Кировск | ВЛ | 10 (10.5) | 2023-11-15 03:38 | 2023-11-15 10:35 | 6.95 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Пригородные электросети РЭС Сертолово | ПС | 110 | 2023-11-15 06:04 | 2023-11-15 08:00 | 1.93 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Южные электросети РЭС Гатчина | КЛ | 6 (6.3) | 2023-11-15 11:30 | 2023-11-15 16:05 | 4.58 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Пригородные электросети РЭС Сертолово | ВЛ | 10 (10.5) | 2023-11-15 12:40 | 2023-11-15 13:34 | 0.9 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Центральные электросети РЭС Тосно | ТП | 10 (10.5) | 2023-11-15 13:46 | 2023-11-15 16:50 | 3.07 | Животное на токоведущих элементах ТП | Повторное включение
Центральные электросети РЭС Кировск | ВЛ | 10 (10.5) | 2023-11-15 14:15 | 2023-11-15 14:40 | 0.42 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Восточные электросети РЭС Бокситогорск | ПС | 35 | 2023-11-15 14:31 | 2023-11-15 15:56 | 1.42 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Северные электросети РЭС Выборг | КЛ | 0.38 | 2023-11-15 15:53 | 2023-11-15 20:02 | 4.15 | Повреждение кабеля при проведении несанкционнированных земляных работ сторонней организацией | Ремонт КЛ
Южные электросети РЭС Гатчина | ВЛ | 6 (6.3) | 2023-11-15 17:20 | 2023-11-15 21:25 | 4.08 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | -
Западные электросети РЭС Кингисепп | КЛ | 10 (10.5) | 2023-11-15 22:10 | 2023-11-15 23:01 | 0.85 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Южные электросети РЭС Оредежский | ВЛ | 6 (6.3) | 2023-11-16 13:10 | 2023-11-16 14:28 | 1.3 | Ветка на проводах ВЛ 10 кВ | Ремонт ВЛ
Центральные электросети РЭС Тосно | КЛ | 10 (10.5) | 2023-11-16 17:25 | 2023-11-16 17:25 | 0 | Повреждение кабеля при проведении несанкционнированных земляных работ сторонней организацией | Ремонт КЛ
Северные электросети РЭС Северный | КЛ | 10 (10.5) | 2023-11-16 17:50 | 2023-11-16 18:37 | 0.78 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | -
Южные электросети РЭС Гатчина | КЛ | 6 (6.3) | 2023-11-16 21:45 | 2023-11-16 22:53 | 1.13 | Повреждение кабеля при проведении несанкционнированных земляных работ сторонней организацией | Ремонт КЛ
Северные электросети РЭС Южный | КЛ | 10 (10.5) | 2023-11-17 09:46 | 2023-11-17 11:29 | 1.72 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | -
Центральные электросети РЭС Отрадное | КЛ | 6 (6.3) | 2023-11-17 11:08 | 2023-11-17 14:18 | 3.17 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Южные электросети РЭС Луга | КЛ | 0.38 | 2023-11-17 13:46 | 2023-11-17 14:30 | 0.73 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Восточные электросети РЭС Волхов | КЛ | 10 (10.5) | 2023-11-17 15:00 | 2023-11-17 15:35 | 0.58 | Повреждение кабеля при проведении несанкционнированных земляных работ сторонней организацией | Ремонт КЛ
Северные электросети РЭС Рощинский | ВЛ | 10 (10.5) | 2023-11-18 18:02 | 2023-11-18 19:13 | 1.18 | Причина не установлена. Нарушений в работе оборудования АО "ЛОЭСК" не выявлено. | Повторное включение
Центральные электросети РЭС Тосно | ВЛ | 10 (10.5) | 2023-11-19 10:31 | 2023-11-19 13:32 | 3.02 | Повреждение ОПН 10 кВ | Замена ОПН 10 кВ
Северные электросети РЭС Северный | КЛ | 10 (10.5) | 2023-11-19 21:17 | 2023-11-19 22:10 | 0.88 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Северные электросети РЭС Северный | КЛ | 10 (10.5) | 2023-11-20 05:31 | 2023-11-20 15:44 | 10.22 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Южные электросети РЭС Гатчина | КЛ | 6 (6.3) | 2023-11-20 12:20 | 2023-11-20 20:45 | 8.42 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Пригородные электросети РЭС Всеволожск | ПС | 35 | 2023-11-20 13:04 | 2023-11-20 13:16 | 0.2 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Южные электросети РЭС Гатчина | КЛ | 6 (6.3) | 2023-11-20 15:45 | 2023-11-20 17:24 | 1.65 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Пригородные электросети РЭС Сертолово | ПС | 10 (10.5) | 2023-11-20 18:15 | 2023-11-20 22:02 | 3.78 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Пригородные электросети РЭС Всеволожск | КЛ | 10 (10.5) | 2023-11-21 07:44 | 2023-11-21 07:44 | 0 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Западные электросети РЭС Кингисепп | КЛ | 10 (10.5) | 2023-11-21 12:50 | 2023-11-21 13:50 | 1 | Повреждение кабеля при проведении несанкционнированных земляных работ сторонней организацией | Ремонт КЛ
Северные электросети РЭС Рощинский | ВЛ | 10 (10.5) | 2023-11-22 10:10 | 2023-11-22 12:48 | 2.63 | Превышение токовой нагрузки | Перевод нагрузок. Повторное включение
Западные электросети РЭС Кингисепп | КЛ | 10 (10.5) | 2023-11-22 15:51 | 2023-11-22 16:49 | 0.97 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Пригородные электросети РЭС Сертолово | ВЛ | 10 (10.5) | 2023-11-23 00:35 | 2023-11-23 01:06 | 0.52 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Западные электросети РЭС С.Бор | ВЛ | 10 (10.5) | 2023-11-23 06:15 | 2023-11-23 13:45 | 7.5 | Дерево на проводах ВЛ 10 кВ (обрыв) | Ремонт ВЛ
Западные электросети РЭС Кингисепп | КЛ | 10 (10.5) | 2023-11-23 13:55 | 2023-11-23 15:05 | 1.17 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | -
Южные электросети РЭС Оредежский | КЛ | 10 (10.5) | 2023-11-23 14:00 | 2023-11-23 18:12 | 4.2 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Восточные электросети РЭС Подпорожье | КЛ | 0.38 | 2023-11-23 20:03 | 2023-11-23 20:40 | 0.62 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Пригородные электросети РЭС Сертолово | ВЛ | 10 (10.5) | 2023-11-24 16:50 | 2023-11-24 19:32 | 2.7 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Центральные электросети РЭС Тосно | ВЛ | 10 (10.5) | 2023-11-24 17:15 | 2023-11-24 18:09 | 0.9 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | -
Пригородные электросети РЭС Сертолово | КЛ | 10 (10.5) | 2023-11-24 22:10 | 2023-11-24 23:46 | 1.6 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | -
Северные электросети РЭС Северный | КЛ | 0.38 | 2023-11-25 15:55 | 2023-11-25 16:51 | 0.93 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Южные электросети РЭС Оредежский | ВЛ | 10 (10.5) | 2023-11-25 17:30 | 2023-11-26 | 6.5 | Превышение токовой нагрузки | Перевод нагрузок. Повторное включение
Центральные электросети РЭС Отрадное | ТП | 0.38 | 2023-11-25 21:22 | 2023-11-25 21:34 | 0.2 | Превышение токовой нагрузки | Перевод нагрузок. Повторное включение
Северные электросети РЭС Выборг | ВЛ | 6 (6.3) | 2023-11-26 01:32 | 2023-11-26 02:25 | 0.88 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | -
Восточные электросети РЭС Тихвин | ПС | 110 | 2023-11-27 11:35 | 2023-11-27 12:30 | 0.92 | Повреждение ТТ 10 кВ, ОПН 10 кВ, ИО 10 кВ в ТП | Замена ТТ 10 кВ, ОПН 10 кВ, ИО 10 кВ
Центральные электросети РЭС Отрадное | ВЛ | 0.38 | 2023-11-27 14:36 | 2023-11-27 15:59 | 1.38 | Ветка на проводах ВЛ 0,4 кВ | Ремонт ВЛ
Центральные электросети РЭС Отрадное | ТП | 0.38 | 2023-11-27 15:17 | 2023-11-27 16:37 | 1.33 | Превышение токовой нагрузки | Перевод нагрузок. Повторное включение
Центральные электросети РЭС Кировск | ВЛ | 10 (10.5) | 2023-11-27 18:57 | 2023-11-27 23:13 | 4.27 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Северные электросети РЭС Выборг | ВЛ | 6 (6.3) | 2023-11-27 19:43 | 2023-11-27 23:01 | 3.3 | Превышение токовой нагрузки | Перевод нагрузок. Повторное включение
Центральные электросети РЭС Отрадное | ВЛ | 10 (10.5) | 2023-11-27 19:51 | 2023-11-28 01:29 | 5.63 | Ветка на проводах ВЛ 10 кВ | Ремонт ВЛ
Западные электросети РЭС Кингисепп | КЛ | 10 (10.5) | 2023-11-27 20:20 | 2023-11-27 20:36 | 0.27 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Центральные электросети РЭС Кировск | ВЛ | 6 (6.3) | 2023-11-27 20:54 | 2023-11-27 22:36 | 1.7 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | -
Центральные электросети РЭС Кировск | ВЛ | 0.38 | 2023-11-27 23:35 | 2023-11-27 23:35 | 0 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | -
Центральные электросети РЭС Отрадное | ВЛ | 0.38 | 2023-11-28 02:35 | 2023-11-28 02:45 | 0.17 | Ветка на проводах ВЛ 0,4 кВ | Ремонт ВЛ
Восточные электросети РЭС Волхов | ВЛ | 0.38 | 2023-11-28 09:05 | 2023-11-28 14:41 | 5.6 | Обрыв ВЛ 0,4 кВ | Ремонт ВЛ
Южные электросети РЭС Оредежский | КЛ | 6 (6.3) | 2023-11-28 16:50 | 2023-11-28 18:58 | 2.13 | Ветка на проводах ВЛ 10 кВ | Ремонт ВЛ
Северные электросети РЭС Южный | ВЛ | 10 (10.5) | 2023-11-28 18:24 | 2023-11-29 05:25 | 11.02 | Повреждение изолятора 10 кВ на ВЛ | Замена изолятора
Западные электросети РЭС Сланцы | ВЛ | 6 (6.3) | 2023-11-28 20:15 | 2023-11-28 23:37 | 3.37 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | -
Северные электросети РЭС Выборг | КЛ | 10 (10.5) | 2023-11-28 22:55 | 2023-11-29 00:25 | 1.5 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Северные электросети РЭС Выборг | КЛ | 10 (10.5) | 2023-11-28 22:55 | 2023-11-29 00:57 | 2.03 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Центральные электросети РЭС Тосно | КЛ | 10 (10.5) | 2023-11-30 07:10 | 2023-11-30 09:10 | 2 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Западные электросети РЭС Кингисепп | КЛ | 10 (10.5) | 2023-12-01 03:24 | 2023-12-01 04:56 | 1.53 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Восточные электросети РЭС Подпорожье | КЛ | 6 (6.3) | 2023-12-01 10:38 | 2023-12-01 11:23 | 0.75 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Восточные электросети РЭС Бокситогорск | КЛ | 6 (6.3) | 2023-12-04 13:50 | 2023-12-04 14:55 | 1.08 | Повреждение кабеля при проведении несанкционнированных земляных работ сторонней организацией | Ремонт КЛ
Северные электросети РЭС Северный | КЛ | 10 (10.5) | 2023-12-05 04:32 | 2023-12-05 14:50 | 10.3 | Повреждение кабеля 10 кВ | Ремонт КЛ
Восточные электросети РЭС Тихвин | ВЛ | 10 (10.5) | 2023-12-05 13:55 | 2023-12-05 14:05 | 0.17 | Причина не установлена. Нарушений в работе оборудования АО "ЛОЭСК" не выявлено. | Повторное включение
Восточные электросети РЭС Волхов | ВЛ | 0.38 | 2023-12-05 16:05 | 2023-12-05 16:05 | 0 | Повреждение опооры ВЛ 0,4 кВ (ДТП) | Замена опоры ВЛ
Северные электросети РЭС Выборг | ВЛ | 0.38 | 2023-12-05 16:20 | 2023-12-05 16:32 | 0.2 | Превышение токовой нагрузки | Перевод нагрузок. Повторное включение
Южные электросети РЭС Гатчина | КЛ | 6 (6.3) | 2023-12-05 16:25 | 2023-12-05 18:05 | 1.67 | Повреждение кабеля при проведении несанкционнированных земляных работ сторонней организацией | Ремонт КЛ
Северные электросети РЭС Выборг | ТП | 0.38 | 2023-12-05 16:55 | 2023-12-05 17:11 | 0.27 | Превышение токовой нагрузки | Перевод нагрузок. Повторное включение
Северные электросети РЭС Выборг | КЛ | 6 (6.3) | 2023-12-05 19:20 | 2023-12-05 22:32 | 3.2 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Северные электросети РЭС Выборг | ВЛ | 10 (10.5) | 2023-12-06 07:12 | 2023-12-06 07:34 | 0.37 | Повреждение ВЛ при проведении несанкционнированных работ сторонней организацией | Ремонт ВЛ
Южные электросети РЭС Гатчина | ВЛ | 6 (6.3) | 2023-12-06 14:50 | 2023-12-06 18:33 | 3.72 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Пригородные электросети РЭС Сертолово | ВЛ | 6 (6.3) | 2023-12-06 17:35 | 2023-12-06 18:51 | 1.27 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | -
Северные электросети РЭС Выборг | ТП | 0.38 | 2023-12-07 11:30 | 2023-12-07 11:55 | 0.42 | Превышение токовой нагрузки | Перевод нагрузок. Повторное включение
Северные электросети РЭС Северный | ТП | 10 (10.5) | 2023-12-07 12:29 | 2023-12-07 12:48 | 0.32 | Превышение токовой нагрузки | Перевод нагрузок. Повторное включение
Центральные электросети РЭС Тосно | КЛ | 6 (6.3) | 2023-12-07 14:00 | 2023-12-07 15:30 | 1.5 | Повреждение кабеля при проведении несанкционнированных земляных работ сторонней организацией | Ремонт КЛ
Пригородные электросети РЭС Сертолово | ПС | 10 (10.5) | 2023-12-07 18:15 | 2023-12-07 21:07 | 2.87 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Пригородные электросети РЭС Всеволожск | ТП | 0.38 | 2023-12-07 20:17 | 2023-12-07 21:34 | 1.28 | Превышение токовой нагрузки | Перевод нагрузок. Повторное включение
Пригородные электросети РЭС Сертолово | ВЛ | 10 (10.5) | 2023-12-08 07:40 | 2023-12-08 16:48 | 9.13 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Центральные электросети РЭС Кировск | КЛ | 0.38 | 2023-12-08 13:09 | 2023-12-08 13:42 | 0.55 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | -
Центральные электросети РЭС Кировск | КЛ | 0.38 | 2023-12-08 14:46 | 2023-12-08 15:09 | 0.38 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | -
Центральные электросети РЭС Кировск | ТП | 6 (6.3) | 2023-12-08 17:04 | 2023-12-08 23:21 | 6.28 | Повреждение трансформатора Т-1 в ТП | Замена трансформатора
Центральные электросети РЭС Отрадное | ТП | 0.38 | 2023-12-08 21:20 | 2023-12-08 21:52 | 0.53 | Превышение токовой нагрузки | Перевод нагрузок. Повторное включение
Северные электросети РЭС Выборг | КЛ | 0.38 | 2023-12-08 21:45 | 2023-12-08 21:45 | 0 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Северные электросети РЭС Выборг | ТП | 0.38 | 2023-12-08 23:15 | 2023-12-08 23:36 | 0.35 | Превышение токовой нагрузки | Перевод нагрузок. Повторное включение
Центральные электросети РЭС Тосно | ТП | 0.38 | 2023-12-09 15:15 | 2023-12-09 16:07 | 0.87 | Превышение токовой нагрузки | Перевод нагрузок. Повторное включение
Центральные электросети РЭС Отрадное | КЛ | 10 (10.5) | 2023-12-09 18:15 | 2023-12-09 22:40 | 4.42 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Пригородные электросети РЭС Всеволожск | ТП | 0.38 | 2023-12-09 20:22 | 2023-12-09 22:02 | 1.67 | Превышение токовой нагрузки | Перевод нагрузок. Повторное включение
Восточные электросети РЭС Подпорожье | ВЛ | 6 (6.3) | 2023-12-10 12:50 | 2023-12-10 14:45 | 1.92 | Причина не установлена. Нарушений в работе оборудования АО "ЛОЭСК" не выявлено. | Повторное включение
Северные электросети РЭС Выборг | ТП | 0.38 | 2023-12-10 19:00 | 2023-12-10 19:10 | 0.17 | Превышение токовой нагрузки | Перевод нагрузок. Повторное включение
Центральные электросети РЭС Кировск | ВЛ | 10 (10.5) | 2023-12-10 20:00 | 2023-12-10 21:45 | 1.75 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Центральные электросети РЭС Кировск | ВЛ | 0.38 | 2023-12-11 10:20 | 2023-12-11 10:30 | 0.17 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | -
Южные электросети РЭС Гатчина | ВЛ | 6 (6.3) | 2023-12-11 13:42 | 2023-12-11 16:24 | 2.7 | Повреждение ЛР 10 кВ | Ремонт ЛР
Южные электросети РЭС Луга | ВЛ | 10 (10.5) | 2023-12-11 17:00 | 2023-12-11 19:34 | 2.57 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Южные электросети РЭС Луга | ВЛ | 10 (10.5) | 2023-12-11 17:07 | 2023-12-11 18:11 | 1.07 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Южные электросети РЭС Луга | ВЛ | 10 (10.5) | 2023-12-12 15:08 | 2023-12-12 16:46 | 1.63 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Северные электросети РЭС Северный | ТП | 0.38 | 2023-12-12 15:33 | 2023-12-12 15:54 | 0.35 | Повреждение АВ 0,4 кВ в ТП | Замена АВ 0,4 кВ
Восточные электросети РЭС Волхов | КЛ | 10 (10.5) | 2023-12-12 16:55 | 2023-12-12 20:40 | 3.75 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Восточные электросети РЭС Кириши | ТП | 0.38 | 2023-12-12 18:10 | 2023-12-12 18:26 | 0.27 | Причина не установлена. Нарушений в работе оборудования АО "ЛОЭСК" не выявлено. | Повторное включение
Южные электросети РЭС Луга | ПС | 10 (10.5) | 2023-12-13 07:53 | 2023-12-13 09:35 | 1.7 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Северные электросети РЭС Рощинский | ВЛ | 10 (10.5) | 2023-12-13 08:53 | 2023-12-13 09:05 | 0.2 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Западные электросети РЭС Сланцы | ВЛ | 6 (6.3) | 2023-12-13 10:12 | 2023-12-13 11:12 | 1 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | -
Южные электросети РЭС Луга | ВЛ | 10 (10.5) | 2023-12-13 15:10 | 2023-12-13 18:20 | 3.17 | Ветка на проводах ВЛ 10 кВ | Ремонт ВЛ
Восточные электросети РЭС Тихвин | ВЛ | 10 (10.5) | 2023-12-13 15:43 | 2023-12-13 17:10 | 1.45 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Западные электросети РЭС Кингисепп | ВЛ | 10 (10.5) | 2023-12-13 16:50 | 2023-12-13 17:05 | 0.25 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Южные электросети РЭС Оредежский | ВЛ | 6 (6.3) | 2023-12-13 20:00 | 2023-12-13 21:22 | 1.37 | Ветка на проводах ВЛ 10 кВ | Ремонт ВЛ
Северные электросети РЭС Выборг | КЛ | 6 (6.3) | 2023-12-14 10:14 | 2023-12-14 19:10 | 8.93 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Северные электросети РЭС Северный | ВЛ | 10 (10.5) | 2023-12-15 08:34 | 2023-12-15 10:10 | 1.6 | Дерево на проводах ВЛ 10 кВ (обрыв) | Ремонт ВЛ
Северные электросети РЭС Выборг | ВЛ | 10 (10.5) | 2023-12-15 10:51 | 2023-12-15 12:49 | 1.97 | Превышение токовой нагрузки | Перевод нагрузок. Повторное включение
Восточные электросети РЭС Тихвин | КЛ | 10 (10.5) | 2023-12-15 16:36 | 2023-12-15 17:23 | 0.78 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Центральные электросети РЭС Кировск | ВЛ | 0.38 | 2023-12-16 08:25 | 2023-12-16 08:59 | 0.57 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | -
Центральные электросети РЭС Кировск | ВЛ | 0.38 | 2023-12-16 14:20 | 2023-12-16 16:50 | 2.5 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | -
Западные электросети РЭС Сланцы | ВЛ | 6 (6.3) | 2023-12-16 20:35 | 2023-12-16 23:22 | 2.78 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Западные электросети РЭС С.Бор | ВЛ | 10 (10.5) | 2023-12-16 21:30 | 2023-12-17 15:48 | 18.3 | Дерево на проводах ВЛ 10 кВ (обрыв) | Ремонт ВЛ
Южные электросети РЭС Луга | ВЛ | 10 (10.5) | 2023-12-17 04:36 | 2023-12-17 06:27 | 1.85 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Пригородные электросети РЭС Сертолово | ВЛ | 10 (10.5) | 2023-12-17 05:20 | 2023-12-17 05:52 | 0.53 | Причина не установлена. Нарушений в работе оборудования АО "ЛОЭСК" не выявлено. | Повторное включение
Южные электросети РЭС Оредежский | ВЛ | 10 (10.5) | 2023-12-17 05:49 | 2023-12-17 07:17 | 1.47 | Ветка на проводах ВЛ 10 кВ | Ремонт ВЛ
Пригородные электросети РЭС Сертолово | КЛ | 6 (6.3) | 2023-12-17 08:00 | 2023-12-17 11:05 | 3.08 | Ветка на проводах ВЛ 10 кВ | Ремонт ВЛ
Западные электросети РЭС С.Бор | КЛ | 10 (10.5) | 2023-12-17 08:55 | 2023-12-17 11:07 | 2.2 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Западные электросети РЭС Кингисепп | КЛ | 0.38 | 2023-12-17 11:54 | 2023-12-17 13:10 | 1.27 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Северные электросети РЭС Южный | КЛ | 6 (6.3) | 2023-12-17 12:31 | 2023-12-17 14:20 | 1.82 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Восточные электросети РЭС Волхов | КЛ | 10 (10.5) | 2023-12-17 20:49 | 2023-12-18 00:17 | 3.47 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Южные электросети РЭС Гатчина | ВЛ | 6 (6.3) | 2023-12-17 21:27 | 2023-12-17 23:15 | 1.8 | Повреждение изолятора 10 кВ на ВЛ | Замена изолятора
Центральные электросети РЭС Кировск | ВЛ | 10 (10.5) | 2023-12-18 02:00 | 2023-12-18 03:15 | 1.25 | Обрыв ВЛ 10 кВ | Ремонт ВЛ
Центральные электросети РЭС Отрадное | ТП | 0.38 | 2023-12-18 02:05 | 2023-12-18 02:35 | 0.5 | Повреждение АВ 0,4 кВ в ТП | Замена АВ 0,4 кВ
Центральные электросети РЭС Кировск | ВЛ | 10 (10.5) | 2023-12-18 10:03 | 2023-12-18 17:00 | 6.95 | Обрыв ВЛ 10 кВ | Ремонт ВЛ
Северные электросети РЭС Рощинский | ВЛ | 10 (10.5) | 2023-12-18 11:32 | 2023-12-18 14:56 | 3.4 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Пригородные электросети РЭС Сертолово | КЛ | 10 (10.5) | 2023-12-18 12:45 | 2023-12-18 12:58 | 0.22 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Северные электросети РЭС Южный | КЛ | 10 (10.5) | 2023-12-18 15:28 | 2023-12-18 15:56 | 0.47 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Центральные электросети РЭС Отрадное | ТП | 0.38 | 2023-12-18 17:40 | 2023-12-18 17:57 | 0.28 | Повреждение АВ 0,4 кВ в ТП | Замена АВ 0,4 кВ
Восточные электросети РЭС Волхов | ВЛ | 10 (10.5) | 2023-12-19 10:15 | 2023-12-19 12:03 | 1.8 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | -
Пригородные электросети РЭС Всеволожск | ВЛ | 10 (10.5) | 2023-12-19 11:10 | 2023-12-19 12:48 | 1.63 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Южные электросети РЭС Оредежский | КЛ | 6 (6.3) | 2023-12-20 00:30 | 2023-12-20 01:03 | 0.55 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Пригородные электросети РЭС Сертолово | ВЛ | 10 (10.5) | 2023-12-20 09:45 | 2023-12-20 12:30 | 2.75 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Северные электросети РЭС Рощинский | ВЛ | 10 (10.5) | 2023-12-20 10:08 | 2023-12-20 13:11 | 3.05 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Южные электросети РЭС Оредежский | КЛ | 6 (6.3) | 2023-12-20 12:50 | 2023-12-20 22:09 | 9.32 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Северные электросети РЭС Рощинский | ВЛ | 10 (10.5) | 2023-12-20 16:43 | 2023-12-20 19:10 | 2.45 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Центральные электросети РЭС Тосно | КЛ | 10 (10.5) | 2023-12-20 20:45 | 2023-12-20 23:40 | 2.92 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Северные электросети РЭС Рощинский | ВЛ | 10 (10.5) | 2023-12-22 10:17 | 2023-12-22 11:32 | 1.25 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Южные электросети РЭС Гатчина | КЛ | 10 (10.5) | 2023-12-22 13:10 | 2023-12-22 14:47 | 1.62 | Повреждение кабеля при проведении несанкционнированных земляных работ сторонней организацией | Ремонт КЛ
Восточные электросети РЭС Подпорожье | ВЛ | 10 (10.5) | 2023-12-23 06:56 | 2023-12-23 08:47 | 1.85 | Ветка на проводах ВЛ 10 кВ | Ремонт ВЛ
Восточные электросети РЭС Волхов | КЛ | 10 (10.5) | 2023-12-23 12:11 | 2023-12-23 16:05 | 3.9 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Пригородные электросети РЭС Сертолово | ВЛ | 10 (10.5) | 2023-12-23 12:20 | 2023-12-23 13:16 | 0.93 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Восточные электросети РЭС Кириши | КЛ | 0.38 | 2023-12-23 13:02 | 2023-12-23 16:07 | 3.08 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Центральные электросети РЭС Кировск | КЛ | 0.38 | 2023-12-23 17:18 | 2023-12-23 17:40 | 0.37 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | -
Северные электросети РЭС Северный | ВЛ | 6 (6.3) | 2023-12-23 18:09 | 2023-12-23 20:05 | 1.93 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | -
Пригородные электросети РЭС Сертолово | ВЛ | 6 (6.3) | 2023-12-23 20:00 | 2023-12-23 22:05 | 2.08 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Центральные электросети РЭС Тосно | КЛ | 10 (10.5) | 2023-12-25 13:31 | 2023-12-25 13:31 | 0 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Центральные электросети РЭС Кировск | ВЛ | 6 (6.3) | 2023-12-25 18:10 | 2023-12-25 18:29 | 0.32 | Причина не установлена. Нарушений в работе оборудования АО "ЛОЭСК" не выявлено. | Повторное включение
Северные электросети РЭС Северный | КЛ | 10 (10.5) | 2023-12-26 00:11 | 2023-12-26 04:33 | 4.37 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Западные электросети РЭС Волосово | КВЛ | 0.38 | 2023-12-26 01:20 | 2023-12-26 14:20 | 13 | Пожар под ВЛ 0,4 кВ (обрыв ВЛ) | Ремонт ВЛ
Центральные электросети РЭС Кировск | ВЛ | 6 (6.3) | 2023-12-26 12:35 | 2023-12-26 15:15 | 2.67 | Причина не установлена. Нарушений в работе оборудования АО "ЛОЭСК" не выявлено. | Повторное включение
Центральные электросети РЭС Кировск | ВЛ | 10 (10.5) | 2023-12-27 04:00 | 2023-12-27 04:43 | 0.72 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Южные электросети РЭС Гатчина | ВЛ | 10 (10.5) | 2023-12-28 01:00 | 2023-12-28 02:10 | 1.17 | Ветка на проводах ВЛ 10 кВ | Ремонт ВЛ
Восточные электросети РЭС Подпорожье | ВЛ | 10 (10.5) | 2023-12-28 05:56 | 2023-12-28 07:00 | 1.07 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | -
Центральные электросети РЭС Отрадное | ВЛ | 6 (6.3) | 2023-12-28 09:49 | 2023-12-28 10:46 | 0.95 | Превышение токовой нагрузки | Перевод нагрузок. Повторное включение
Южные электросети РЭС Оредежский | ВЛ | 10 (10.5) | 2023-12-28 22:12 | 2023-12-29 00:20 | 2.13 | Повреждение опоры ВЛ 10 кВ (ДТП) | Замена опоры ВЛ
Южные электросети РЭС Луга | ВЛ | 10 (10.5) | 2023-12-29 10:10 | 2023-12-29 10:46 | 0.6 | Обрыв ВЛ 10 кВ | Ремонт ВЛ
Северные электросети РЭС Северный | ВЛ | 6 (6.3) | 2023-12-29 10:28 | 2023-12-29 11:32 | 1.07 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | -
Северные электросети РЭС Южный | ВЛ | 10 (10.5) | 2023-12-29 21:11 | 2023-12-29 22:23 | 1.2 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | -
Центральные электросети РЭС Тосно | ВЛ | 6 (6.3) | 2023-12-29 22:10 | 2023-12-30 04:29 | 6.32 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Центральные электросети РЭС Кировск | ВЛ | 10 (10.5) | 2023-12-30 01:56 | 2023-12-30 14:07 | 12.18 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Северные электросети РЭС Выборг | КЛ | 10 (10.5) | 2023-12-30 03:08 | 2023-12-30 05:07 | 1.98 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Северные электросети РЭС Выборг | КЛ | 10 (10.5) | 2023-12-30 03:08 | 2023-12-30 05:05 | 1.95 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Пригородные электросети РЭС Сертолово | ВЛ | 10 (10.5) | 2023-12-30 08:30 | 2023-12-30 09:10 | 0.67 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Западные электросети РЭС Волосово | ВЛ | 10 (10.5) | 2023-12-30 10:55 | 2023-12-30 12:10 | 1.25 | Причина не установлена. Нарушений в работе оборудования АО "ЛОЭСК" не выявлено. | Повторное включение
Пригородные электросети РЭС Сертолово | ВЛ | 10 (10.5) | 2023-12-30 11:00 | 2023-12-30 13:45 | 2.75 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Пригородные электросети РЭС Сертолово | ВЛ | 10 (10.5) | 2023-12-30 11:25 | 2023-12-30 14:08 | 2.72 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Пригородные электросети РЭС Сертолово | ВЛ | 10 (10.5) | 2023-12-30 11:55 | 2023-12-30 12:22 | 0.45 | Причина не установлена. Нарушений в работе оборудования АО "ЛОЭСК" не выявлено. | Повторное включение
Западные электросети РЭС Волосово | ВЛ | 10 (10.5) | 2023-12-30 18:35 | 2023-12-30 19:25 | 0.83 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | -
Западные электросети РЭС Кингисепп | КЛ | 10 (10.5) | 2023-12-30 18:49 | 2023-12-30 19:48 | 0.98 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Центральные электросети РЭС Тосно | ВЛ | 10 (10.5) | 2023-12-30 19:50 | 2023-12-31 00:37 | 4.78 | Ветка на проводах ВЛ 10 кВ | Ремонт ВЛ
Пригородные электросети РЭС Сертолово | ВЛ | 10 (10.5) | 2023-12-31 05:57 | 2023-12-31 08:03 | 2.1 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Южные электросети РЭС Оредежский | ВЛ | 10 (10.5) | 2023-12-31 09:30 | 2023-12-31 09:37 | 0.12 | Ветка на проводах ВЛ 10 кВ | Ремонт ВЛ
Центральные электросети РЭС Отрадное | ВЛ | 6 (6.3) | 2023-12-31 10:17 | 2023-12-31 10:43 | 0.43 | Причина не установлена. Нарушений в работе оборудования АО "ЛОЭСК" не выявлено. | Повторное включение
Восточные электросети РЭС Подпорожье | ВЛ | 10 (10.5) | 2023-12-31 14:00 | 2023-12-31 15:47 | 1.78 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Пригородные электросети РЭС Сертолово | ВЛ | 10 (10.5) | 2023-12-31 15:35 | 2023-12-31 16:37 | 1.03 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Пригородные электросети РЭС Всеволожск | ВЛ | 6 (6.3) | 2023-12-31 16:00 | 2023-12-31 17:39 | 1.65 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Центральные электросети РЭС Кировск | ВЛ | 0.38 | 2023-12-31 16:05 | 2023-12-31 16:15 | 0.17 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | -
Центральные электросети РЭС Кировск | ВЛ | 0.38 | 2023-12-31 17:30 | 2023-12-31 20:18 | 2.8 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | -
Центральные электросети РЭС Отрадное | ВЛ | 0.38 | 2023-12-31 18:00 | 2023-12-31 18:12 | 0.2 | Превышение токовой нагрузки | Перевод нагрузок. Повторное включение
Центральные электросети РЭС Кировск | ВЛ | 6 (6.3) | 2023-12-31 22:40 | 2024-01-01 01:55 | 3.25 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Центральные электросети РЭС Отрадное | ВЛ | 10 (10.5) | 2023-12-31 23:07 | 2024-01-01 04:05 | 4.97 | Причина не установлена. Нарушений в работе оборудования АО "ЛОЭСК" не выявлено. | Повторное включение

## 4 квартал 2023
Внерегламентные отключения в эл.сетях АО "ЛОЭСК" за 4 квартал 2023 г (Всего)
№ п/п | Филиал | Напряжение | Итого за Октябрь |  |  | Итого за Ноябрь |  |  | Итого за Декабрь |  |  | Итого за 4 квартал
|  |  | кол-во | час | ср | кол-во | час | ср | кол-во | час | ср | кол-во | час | ср
1 | Восточные ЭС |  | 22 | 97.08 | 4.4127 | 10 | 15.37 | 1.537 | 17 | 28.97 | 1.7041 | 49 | 141.42 | 2.8861
| в том числе | 0,4 кВ | 6 | 19.52 | 3.2533 | 3 | 6.64 | 2.2133 | 3 | 3.35 | 1.1167 | 12 | 29.51 | 2.4592
|  | св.1000 В | 16 | 77.56 | 4.8475 | 7 | 8.73 | 1.2471 | 14 | 25.62 | 1.83 | 37 | 111.91 | 3.0246
2 | Западные ЭС |  | 25 | 121.31 | 4.8524 | 12 | 34.38 | 2.865 | 11 | 43.39 | 3.9445 | 48 | 199.08 | 4.1475
| в том числе | 0,4 кВ | 3 | 16.33 | 5.4433 | 2 | 9 | 4.5 | 2 | 14.27 | 7.135 | 7 | 39.6 | 5.6571
|  | св.1000 В | 22 | 104.98 | 4.7718 | 10 | 25.38 | 2.538 | 9 | 29.12 | 3.2356 | 41 | 159.48 | 3.8898
3 | Пригородные ЭС |  | 31 | 146.27 | 4.7184 | 17 | 33.11 | 1.9476 | 19 | 38.81 | 2.0426 | 67 | 218.19 | 3.2566
| в том числе | 0,4 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.95 | 1.475 | 2 | 2.95 | 1.475
|  | св.1000 В | 31 | 146.27 | 4.7184 | 17 | 33.11 | 1.9476 | 17 | 35.86 | 2.1094 | 65 | 215.24 | 3.3114
4 | Северные ЭС |  | 34 | 160.79 | 4.7291 | 17 | 47.59 | 2.7994 | 27 | 53.59 | 1.9848 | 78 | 261.97 | 3.3586
| в том числе | 0,4 кВ | 1 | 6.38 | 6.38 | 2 | 5.08 | 2.54 | 7 | 1.76 | 0.25143 | 10 | 13.22 | 1.322
|  | св.1000 В | 33 | 154.41 | 4.6791 | 15 | 42.51 | 2.834 | 20 | 51.83 | 2.5915 | 68 | 248.75 | 3.6581
5 | Центральные ЭС |  | 32 | 87.87 | 2.7459 | 28 | 63.87 | 2.2811 | 31 | 71.55 | 2.3081 | 91 | 223.29 | 2.4537
| в том числе | 0,4 кВ | 8 | 13.3 | 1.6625 | 5 | 3.08 | 0.616 | 13 | 9.89 | 0.76077 | 26 | 26.27 | 1.0104
|  | св.1000 В | 24 | 74.57 | 3.1071 | 23 | 60.79 | 2.643 | 18 | 61.66 | 3.4256 | 65 | 197.02 | 3.0311
6 | Южные ЭС |  | 23 | 63.58 | 2.7643 | 20 | 59.99 | 2.9995 | 19 | 40.23 | 2.1174 | 62 | 163.8 | 2.6419
| в том числе | 0,4 кВ | 4 | 3.86 | 0.965 | 3 | 6.15 | 2.05 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10.01 | 1.43
|  | св.1000 В | 19 | 59.72 | 3.1432 | 17 | 53.84 | 3.1671 | 19 | 40.23 | 2.1174 | 55 | 153.79 | 2.7962
| ИТОГО по АО "ЛОЭСК" |  | 167 | 676.9 | 4.0533 | 104 | 254.31 | 2.4453 | 124 | 276.54 | 2.2302 | 395 | 1207.75 | 3.0576
| в том числе | 0,4 кВ | 22 | 59.39 | 2.6995 | 15 | 29.95 | 1.9967 | 27 | 32.22 | 1.1933 | 64 | 121.56 | 1.8994
|  | св.1000 В | 145 | 617.51 | 4.2587 | 89 | 224.36 | 2.5209 | 97 | 244.32 | 2.5188 | 331 | 1086.19 | 3.2815

## 4 квартал 2023 ЛОЭСК
Внерегламентные отключения в эл.сетях АО "ЛОЭСК" за 4 квартал 2023 г (в зоне ответственности АО "ЛОЭСК")
№ п/п | Филиал | Напряжение | Итого за Октябрь |  |  | Итого за Ноябрь |  |  | Итого за Декабрь |  |  | Итого за 4 квартал
|  |  | кол-во | час | ср | кол-во | час | ср | кол-во | час | ср | кол-во | час | ср
1 | Восточные ЭС |  | 18 | 84.54 | 4.6967 | 10 | 15.37 | 1.537 | 11 | 21.79 | 1.9809 | 39 | 121.7 | 3.1205
| в том числе | 0,4 кВ | 4 | 14.9 | 3.725 | 3 | 6.64 | 2.2133 | 2 | 3.35 | 1.675 | 9 | 24.89 | 2.7656
|  | св.1000 В | 14 | 69.64 | 4.9743 | 7 | 8.73 | 1.2471 | 9 | 18.44 | 2.0489 | 30 | 96.81 | 3.227
2 | Западные ЭС |  | 19 | 85.29 | 4.4889 | 12 | 34.38 | 2.865 | 7 | 26.36 | 3.7657 | 38 | 146.03 | 3.8429
| в том числе | 0,4 кВ | 2 | 9 | 4.5 | 2 | 9 | 4.5 | 1 | 1.27 | 1.27 | 5 | 19.27 | 3.854
|  | св.1000 В | 17 | 76.29 | 4.4876 | 10 | 25.38 | 2.538 | 6 | 25.09 | 4.1817 | 33 | 126.76 | 3.8412
3 | Пригородные ЭС |  | 11 | 84.64 | 7.6945 | 17 | 33.11 | 1.9476 | 6 | 7.23 | 1.205 | 34 | 124.98 | 3.6759
| в том числе | 0,4 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.95 | 1.475 | 2 | 2.95 | 1.475
|  | св.1000 В | 11 | 84.64 | 7.6945 | 17 | 33.11 | 1.9476 | 4 | 4.28 | 1.07 | 32 | 122.03 | 3.8134
4 | Северные ЭС |  | 18 | 66.29 | 3.6828 | 17 | 47.59 | 2.7994 | 18 | 38.67 | 2.1483 | 53 | 152.55 | 2.8783
| в том числе | 0,4 кВ | 1 | 6.38 | 6.38 | 2 | 5.08 | 2.54 | 7 | 1.76 | 0.25143 | 10 | 13.22 | 1.322
|  | св.1000 В | 17 | 59.91 | 3.5241 | 15 | 42.51 | 2.834 | 11 | 36.91 | 3.3555 | 43 | 139.33 | 3.2402
5 | Центральные ЭС |  | 24 | 70.06 | 2.9192 | 28 | 63.87 | 2.2811 | 21 | 44.91 | 2.1386 | 73 | 178.84 | 2.4499
| в том числе | 0,4 кВ | 7 | 12.58 | 1.7971 | 5 | 3.08 | 0.616 | 8 | 5.72 | 0.715 | 20 | 21.38 | 1.069
|  | св.1000 В | 17 | 57.48 | 3.3812 | 23 | 60.79 | 2.643 | 13 | 39.19 | 3.0146 | 53 | 157.46 | 2.9709
6 | Южные ЭС |  | 18 | 50.11 | 2.7839 | 20 | 59.99 | 2.9995 | 11 | 24.12 | 2.1927 | 49 | 134.22 | 2.7392
| в том числе | 0,4 кВ | 4 | 3.86 | 0.965 | 3 | 6.15 | 2.05 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10.01 | 1.43
|  | св.1000 В | 14 | 46.25 | 3.3036 | 17 | 53.84 | 3.1671 | 11 | 24.12 | 2.1927 | 42 | 124.21 | 2.9574
| ИТОГО по АО "ЛОЭСК" |  | 108 | 440.93 | 4.0827 | 104 | 254.31 | 2.4453 | 74 | 163.08 | 2.2038 | 286 | 858.32 | 3.0011
| в том числе | 0,4 кВ | 18 | 46.72 | 2.5956 | 15 | 29.95 | 1.9967 | 20 | 15.05 | 0.7525 | 53 | 91.72 | 1.7306
|  | св.1000 В | 90 | 394.21 | 4.3801 | 89 | 224.36 | 2.5209 | 54 | 148.03 | 2.7413 | 233 | 766.6 | 3.2901