## Сводка
Внерегламентные отключения в эл.сетях АО "ЛОЭСК" за 2 квартал 2024 г.
Филиал/РЭС | Вид объекта | Высший класс напряжения обесточенного оборудования, кВ | Время и дата прекращения передачи электрической энергии | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии | Суммарная продолжительность нарушения электроснабжения потребителей, час. | Причина аварии | Проведенные мероприятия по восстановлению
Западные электросети РЭС Волосово | ВЛ | 10 (10.5) | 2024-04-01 08:45 | 2024-04-01 12:29 | 3.73 | Обрыв ВЛ 10 кВ | Ремонт ВЛ
Западные электросети РЭС С.Бор | КЛ | 0.38 | 2024-04-01 11:10 | 2024-04-01 11:40 | 0.5 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Центральные электросети РЭС Тосно | ВЛ | 6 (6.3) | 2024-04-01 12:50 | 2024-04-01 15:51 | 3.02 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | -
Южные электросети РЭС Луга | ТП | 10 (10.5) | 2024-04-01 13:15 | 2024-04-01 13:42 | 0.45 | Конденсат на токоведущих элементах ТП | Протирка, просушка. Повторное включение
Пригородные электросети РЭС Всеволожск | ВЛ | 10 (10.5) | 2024-04-01 14:00 | 2024-04-01 15:50 | 1.83 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Южные электросети РЭС Гатчина | ВЛ | 10 (10.5) | 2024-04-01 18:50 | 2024-04-01 19:10 | 0.33 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | -
Западные электросети РЭС Кингисепп | КЛ | 10 (10.5) | 2024-04-02 09:53 | 2024-04-02 19:00 | 9.12 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Южные электросети РЭС Гатчина | КЛ | 6 (6.3) | 2024-04-02 10:00 | 2024-04-02 10:05 | 0.08 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Северные электросети РЭС Выборг | ВЛ | 6 (6.3) | 2024-04-02 18:48 | 2024-04-02 21:59 | 3.1833 | Ветка на проводах ВЛ 10 кВ | Ремонт ВЛ
Западные электросети РЭС Сланцы | ВЛ | 6 (6.3) | 2024-04-02 21:10 | 2024-04-02 23:10 | 2 | Обрыв ВЛ 10 кВ | Ремонт ВЛ
Пригородные электросети РЭС Сертолово | ВЛ | 10 (10.5) | 2024-04-03 00:25 | 2024-04-03 03:18 | 2.88 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Северные электросети РЭС Выборг | ВЛ | 10 (10.5) | 2024-04-03 00:31 | 2024-04-03 01:03 | 0.53 | Схлест проводов ВЛ 10 кВ | Ремонт ВЛ
Северные электросети РЭС Выборг | ВЛ | 10 (10.5) | 2024-04-03 00:45 | 2024-04-03 13:26 | 12.68 | Обрыв ВЛ 10 кВ | Ремонт ВЛ
Северные электросети РЭС Выборг | ВЛ | 10 (10.5) | 2024-04-03 01:21 | 2024-04-03 20:10 | 18.82 | Обрыв ВЛ 10 кВ | Ремонт ВЛ
Северные электросети РЭС Выборг | ВЛ | 10 (10.5) | 2024-04-03 01:50 | 2024-04-03 03:00 | 1.17 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | -
Северные электросети РЭС Южный | ВЛ | 10 (10.5) | 2024-04-03 01:55 | 2024-04-03 05:42 | 3.78 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Пригородные электросети РЭС Сертолово | ПС | 10 (10.5) | 2024-04-03 03:00 | 2024-04-03 14:30 | 11.5 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Пригородные электросети РЭС Сертолово | ВЛ | 10 (10.5) | 2024-04-03 03:00 | 2024-04-03 13:00 | 10 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Северные электросети РЭС Выборг | ВЛ | 10 (10.5) | 2024-04-03 03:23 | 2024-04-03 09:34 | 6.18 | Ветка на проводах ВЛ 10 кВ | Ремонт ВЛ
Северные электросети РЭС Выборг | ВЛ | 10 (10.5) | 2024-04-03 03:51 | 2024-04-03 05:19 | 1.47 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | -
Пригородные электросети РЭС Сертолово | ВЛ | 10 (10.5) | 2024-04-03 04:48 | 2024-04-03 05:39 | 0.85 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Северные электросети РЭС Южный | ВЛ | 10 (10.5) | 2024-04-03 09:48 | 2024-04-03 13:51 | 4.05 | Обрыв ВЛ 10 кВ | Ремонт ВЛ
Северные электросети РЭС Выборг | ТП | 10 (10.5) | 2024-04-03 13:25 | 2024-04-03 17:07 | 3.7 | Повреждение проходного изолятора 10 кВ в ТП | Замена изолятора
Пригородные электросети РЭС Сертолово | КЛ | 10 (10.5) | 2024-04-03 13:29 | 2024-04-03 21:38 | 8.15 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Северные электросети РЭС Выборг | ВЛ | 10 (10.5) | 2024-04-03 15:12 | 2024-04-03 22:36 | 7.4 | Ветка на проводах ВЛ 10 кВ | Ремонт ВЛ
Пригородные электросети РЭС Сертолово | ВЛ | 10 (10.5) | 2024-04-03 16:37 | 2024-04-03 23:11 | 6.57 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Центральные электросети РЭС Тосно | КЛ | 6 (6.3) | 2024-04-03 16:45 | 2024-04-03 18:02 | 1.28 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Пригородные электросети РЭС Сертолово | ВЛ | 10 (10.5) | 2024-04-03 19:00 | 2024-04-04 10:10 | 15.17 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Пригородные электросети РЭС Сертолово | ВЛ | 10 (10.5) | 2024-04-03 19:00 | 2024-04-03 21:30 | 2.5 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Центральные электросети РЭС Кировск | ВЛ | 10 (10.5) | 2024-04-03 19:06 | 2024-04-03 19:35 | 0.48 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Западные электросети РЭС Волосово | ВЛ | 10 (10.5) | 2024-04-03 21:07 | 2024-04-03 22:00 | 0.88 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Южные электросети РЭС Гатчина | КЛ | 10 (10.5) | 2024-04-03 22:20 | 2024-04-03 23:32 | 1.2 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Центральные электросети РЭС Кировск | КЛ | 10 (10.5) | 2024-04-04 02:58 | 2024-04-04 03:29 | 0.52 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Северные электросети РЭС Выборг | ВЛ | 0.38 | 2024-04-04 11:03 | 2024-04-04 15:35 | 4.53 | Обрыв ВЛ 10 кВ | Ремонт ВЛ
Северные электросети РЭС Северный | ВЛ | 0.38 | 2024-04-04 11:28 | 2024-04-04 13:32 | 2.07 | Обрыв ВЛ 10 кВ | Ремонт ВЛ
Южные электросети РЭС Гатчина | КЛ | 10 (10.5) | 2024-04-04 12:10 | 2024-04-04 14:20 | 2.17 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Пригородные электросети РЭС Всеволожск | КЛ | 10 (10.5) | 2024-04-04 12:10 | 2024-04-04 12:10 | 0 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Северные электросети РЭС Выборг | КЛ | 10 (10.5) | 2024-04-05 14:10 | 2024-04-05 14:47 | 0.62 | Повреждение кабеля при проведении несанкционнированных земляных работ сторонней организацией | Ремонт КЛ
Западные электросети РЭС Кингисепп | КЛ | 10 (10.5) | 2024-04-06 06:54 | 2024-04-06 08:03 | 1.15 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Южные электросети РЭС Гатчина | ВЛ | 10 (10.5) | 2024-04-06 07:28 | 2024-04-06 07:30 | 0.03 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Южные электросети РЭС Оредежский | ВЛ | 10 (10.5) | 2024-04-06 12:17 | 2024-04-06 13:18 | 1.02 | Животное на токоведущих элементах ВЛ | Повторное включение
Северные электросети РЭС Южный | ВЛ | 10 (10.5) | 2024-04-07 14:13 | 2024-04-07 15:38 | 1.42 | Ветка на проводах ВЛ 10 кВ | Ремонт ВЛ
Южные электросети РЭС Луга | КЛ | 0.38 | 2024-04-08 09:20 | 2024-04-08 16:15 | 6.92 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Южные электросети РЭС Гатчина | КЛ | 10 (10.5) | 2024-04-08 09:41 | 2024-04-08 10:40 | 0.98 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Восточные электросети РЭС Тихвин | КЛ | 10 (10.5) | 2024-04-08 15:20 | 2024-04-08 16:00 | 0.67 | Нарушение изоляции кабеля | Ремонт КЛ
Южные электросети РЭС Оредежский | КВЛ | 10 (10.5) | 2024-04-08 21:20 | 2024-04-08 21:35 | 0.25 | Причина не установлена. Нарушений в работе оборудования АО "ЛОЭСК" не выявлено. | Повторное включение
Южные электросети РЭС Оредежский | КВЛ | 10 (10.5) | 2024-04-08 22:50 | 2024-04-09 00:20 | 1.5 | Причина не установлена. Нарушений в работе оборудования АО "ЛОЭСК" не выявлено. | Повторное включение
Южные электросети РЭС Оредежский | ВЛ | 10 (10.5) | 2024-04-09 03:11 | 2024-04-09 06:08 | 2.95 | Повреждение изолятора 10 кВ на ВЛ | Замена изолятора
Западные электросети РЭС С.Бор | КЛ | 0.38 | 2024-04-09 10:40 | 2024-04-09 12:00 | 1.33 | Повреждение кабеля при проведении несанкционнированных земляных работ сторонней организацией | Ремонт КЛ
Южные электросети РЭС Гатчина | КЛ | 6 (6.3) | 2024-04-09 15:30 | 2024-04-09 18:45 | 3.25 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Восточные электросети РЭС Волхов | КЛ | 10 (10.5) | 2024-04-09 15:57 | 2024-04-09 17:15 | 1.3 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Восточные электросети РЭС Тихвин | ВЛ | 10 (10.5) | 2024-04-09 19:15 | 2024-04-09 21:05 | 1.83 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Центральные электросети РЭС Тосно | КЛ | 0.38 | 2024-04-10 06:20 | 2024-04-10 07:57 | 1.62 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Центральные электросети РЭС Тосно | ВЛ | 10 (10.5) | 2024-04-10 08:36 | 2024-04-10 11:05 | 2.48 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Центральные электросети РЭС Кировск | КЛ | 6 (6.3) | 2024-04-10 10:30 | 2024-04-10 11:24 | 0.9 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Северные электросети РЭС Выборг | ВЛ | 10 (10.5) | 2024-04-10 16:18 | 2024-04-10 17:11 | 0.88 | Повреждение ЛР 10 кВ | Ремонт ЛР
Западные электросети РЭС Сланцы | КЛ | 6 (6.3) | 2024-04-10 17:51 | 2024-04-10 17:59 | 0.13 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Центральные электросети РЭС Кировск | ПС | 110 | 2024-04-11 06:47 | 2024-04-11 07:12 | 0.42 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Центральные электросети РЭС Кировск | ПС | 110 | 2024-04-11 06:47 | 2024-04-11 08:15 | 1.47 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Центральные электросети РЭС Кировск | ТП | 6 (6.3) | 2024-04-11 08:21 | 2024-04-11 10:07 | 1.77 | Повреждение ОПН 6 кВ в ТП | Замена ОПН 6 кВ
Центральные электросети РЭС Кировск | ПС | 110 | 2024-04-11 08:40 | 2024-04-11 10:16 | 1.6 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Центральные электросети РЭС Кировск | ПС | 110 | 2024-04-11 08:40 | 2024-04-11 10:16 | 1.6 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Центральные электросети РЭС Тосно | ТП | 6 (6.3) | 2024-04-11 12:45 | 2024-04-11 13:32 | 0.78 | Животное на токоведущих элементах ТП | Повторное включение
Восточные электросети РЭС Бокситогорск | КЛ | 0.38 | 2024-04-11 13:25 | 2024-04-11 14:51 | 1.43 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Центральные электросети РЭС Тосно | ВЛ | 10 (10.5) | 2024-04-11 13:30 | 2024-04-11 15:10 | 1.67 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | -
Северные электросети РЭС Рощинский | ВЛ | 10 (10.5) | 2024-04-11 16:10 | 2024-04-11 19:28 | 3.3 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Центральные электросети РЭС Тосно | КЛ | 6 (6.3) | 2024-04-11 23:38 | 2024-04-12 02:34 | 2.93 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Северные электросети РЭС Выборг | КЛ | 10 (10.5) | 2024-04-12 13:45 | 2024-04-12 17:11 | 3.43 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Центральные электросети РЭС Кировск | КВЛ | 6 (6.3) | 2024-04-13 07:20 | 2024-04-13 09:06 | 1.77 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | -
Южные электросети РЭС Гатчина | КЛ | 6 (6.3) | 2024-04-13 15:30 | 2024-04-13 17:30 | 2 | Причина не установлена. Нарушений в работе оборудования АО "ЛОЭСК" не выявлено. | Повторное включение
Пригородные электросети РЭС Всеволожск | КЛ | 10 (10.5) | 2024-04-13 15:40 | 2024-04-13 15:40 | 0 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Пригородные электросети РЭС Сертолово | ВЛ | 10 (10.5) | 2024-04-14 01:15 | 2024-04-14 03:02 | 1.78 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Пригородные электросети РЭС Сертолово | ВЛ | 10 (10.5) | 2024-04-14 01:15 | 2024-04-14 03:02 | 1.78 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Южные электросети РЭС Гатчина | КЛ | 6 (6.3) | 2024-04-14 02:00 | 2024-04-14 08:43 | 6.72 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Западные электросети РЭС Кингисепп | КЛ | 10 (10.5) | 2024-04-14 07:17 | 2024-04-14 09:10 | 1.88 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Южные электросети РЭС Гатчина | ПС | 6 (6.3) | 2024-04-14 15:00 | 2024-04-14 15:00 | 0 | Причина не установлена. Нарушений в работе оборудования АО "ЛОЭСК" не выявлено. | Повторное включение
Южные электросети РЭС Гатчина | КЛ | 6 (6.3) | 2024-04-14 16:00 | 2024-04-14 18:05 | 2.08 | Повреждение кабеля при проведении несанкционнированных земляных работ сторонней организацией | Ремонт КЛ
Южные электросети РЭС Оредежский | ВЛ | 10 (10.5) | 2024-04-14 17:45 | 2024-04-14 19:44 | 1.98 | Повреждение изолятора 10 кВ на ВЛ | Замена изолятора
Западные электросети РЭС Сланцы | ВЛ | 0.38 | 2024-04-14 17:50 | 2024-04-14 17:50 | 0 | Обрыв ВЛ 0,4 кВ | Ремонт ВЛ
Западные электросети РЭС Сланцы | ВЛ | 0.38 | 2024-04-14 19:15 | 2024-04-14 22:03 | 2.8 | Обрыв ВЛ 0,4 кВ | Ремонт ВЛ
Центральные электросети РЭС Кировск | КВЛ | 10 (10.5) | 2024-04-14 21:50 | 2024-04-15 00:50 | 3 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Центральные электросети РЭС Тосно | ВЛ | 10 (10.5) | 2024-04-14 22:15 | 2024-04-14 22:51 | 0.6 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Пригородные электросети РЭС Сертолово | КЛ | 10 (10.5) | 2024-04-15 10:42 | 2024-04-15 23:01 | 12.32 | Повреждение кабеля при проведении несанкционнированных земляных работ сторонней организацией | Ремонт КЛ
Западные электросети РЭС С.Бор | ВЛ | 10 (10.5) | 2024-04-15 16:20 | 2024-04-15 20:20 | 4 | Обрыв ВЛ 10 кВ | Ремонт ВЛ
Западные электросети РЭС Волосово | ТП | 0.38 | 2024-04-16 06:07 | 2024-04-16 14:00 | 7.88 | Повреждение АВ 0,4 кВ в ТП | Замена АВ 0,4 кВ
Центральные электросети РЭС Кировск | ПС | 110 | 2024-04-16 13:20 | 2024-04-16 13:35 | 0.25 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Центральные электросети РЭС Кировск | ПС | 110 | 2024-04-16 13:20 | 2024-04-16 13:35 | 0.25 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Центральные электросети РЭС Кировск | ПС | 35 | 2024-04-16 13:20 | 2024-04-16 13:35 | 0.25 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Центральные электросети РЭС Кировск | ПС | 35 | 2024-04-16 13:20 | 2024-04-16 13:35 | 0.25 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Центральные электросети РЭС Кировск | ПС | 35 | 2024-04-16 13:20 | 2024-04-16 13:47 | 0.45 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Центральные электросети РЭС Кировск | ПС | 110 | 2024-04-16 13:20 | 2024-04-16 13:47 | 0.45 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Центральные электросети РЭС Кировск | ПС | 110 | 2024-04-16 13:20 | 2024-04-16 14:03 | 0.72 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Пригородные электросети РЭС Сертолово | КЛ | 10 (10.5) | 2024-04-16 14:32 | 2024-04-16 15:12 | 0.67 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | -
Центральные электросети РЭС Тосно | ПС | 10 (10.5) | 2024-04-16 20:51 | 2024-04-16 23:06 | 2.25 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Центральные электросети РЭС Тосно | КЛ | 10 (10.5) | 2024-04-16 23:39 | 2024-04-17 01:42 | 2.05 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Пригородные электросети РЭС Всеволожск | КЛ | 10 (10.5) | 2024-04-17 05:19 | 2024-04-17 05:19 | 0 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Пригородные электросети РЭС Всеволожск | ВЛ | 10 (10.5) | 2024-04-17 09:41 | 2024-04-17 14:07 | 4.43 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Южные электросети РЭС Гатчина | КЛ | 10 (10.5) | 2024-04-17 11:30 | 2024-04-17 12:00 | 0.5 | Повреждение кабеля при проведении несанкционнированных земляных работ сторонней организацией | Ремонт КЛ
Пригородные электросети РЭС Всеволожск | ВЛ | 10 (10.5) | 2024-04-17 12:37 | 2024-04-17 17:00 | 4.38 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Южные электросети РЭС Гатчина | КЛ | 6 (6.3) | 2024-04-18 14:10 | 2024-04-18 16:14 | 2.07 | Причина не установлена. Нарушений в работе оборудования АО "ЛОЭСК" не выявлено. | Повторное включение
Пригородные электросети РЭС Сертолово | ВЛ | 10 (10.5) | 2024-04-18 16:40 | 2024-04-18 18:37 | 1.95 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Пригородные электросети РЭС Всеволожск | ВЛ | 10 (10.5) | 2024-04-18 17:28 | 2024-04-18 21:13 | 3.75 | Причина не установлена. Нарушений в работе оборудования АО "ЛОЭСК" не выявлено. | Повторное включение
Восточные электросети РЭС Тихвин | ВЛ | 10 (10.5) | 2024-04-19 07:55 | 2024-04-19 08:25 | 0.5 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Пригородные электросети РЭС Сертолово | ВЛ | 10 (10.5) | 2024-04-19 10:20 | 2024-04-19 18:37 | 8.28 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Пригородные электросети РЭС Сертолово | ВЛ | 10 (10.5) | 2024-04-19 19:20 | 2024-04-19 23:55 | 4.58 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Пригородные электросети РЭС Сертолово | ВЛ | 10 (10.5) | 2024-04-19 20:15 | 2024-04-19 22:05 | 1.83 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Пригородные электросети РЭС Сертолово | ВЛ | 10 (10.5) | 2024-04-20 21:10 | 2024-04-20 22:13 | 1.05 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Западные электросети РЭС Кингисепп | КЛ | 10 (10.5) | 2024-04-21 10:10 | 2024-04-21 10:35 | 0.42 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Южные электросети РЭС Гатчина | КЛ | 6 (6.3) | 2024-04-22 13:10 | 2024-04-22 17:45 | 2.5833 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Пригородные электросети РЭС Сертолово | ТП | 10 (10.5) | 2024-04-22 16:05 | 2024-04-22 18:16 | 2.18 | Повреждение трансформатора Т-1 в ТП | Замена трансформатора
Центральные электросети РЭС Тосно | ВЛ | 10 (10.5) | 2024-04-22 16:30 | 2024-04-22 19:40 | 3.17 | Причина не установлена. Нарушений в работе оборудования АО "ЛОЭСК" не выявлено. | Повторное включение
Центральные электросети РЭС Тосно | ВЛ | 10 (10.5) | 2024-04-22 22:05 | 2024-04-22 23:17 | 1.2 | Ветка на проводах ВЛ 10 кВ | Ремонт ВЛ
Северные электросети РЭС Рощинский | ВЛ | 10 (10.5) | 2024-04-23 08:12 | 2024-04-23 09:32 | 1.33 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Южные электросети РЭС Луга | КЛ | 10 (10.5) | 2024-04-23 12:10 | 2024-04-23 13:48 | 1.63 | Повреждение кабеля при проведении несанкционнированных земляных работ сторонней организацией | Ремонт КЛ
Южные электросети РЭС Луга | КЛ | 10 (10.5) | 2024-04-23 12:20 | 2024-04-23 13:15 | 0.92 | Повреждение кабеля при проведении несанкционнированных земляных работ сторонней организацией | Ремонт КЛ
Центральные электросети РЭС Тосно | КЛ | 6 (6.3) | 2024-04-23 13:00 | 2024-04-23 14:14 | 1.23 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Пригородные электросети РЭС Сертолово | КВЛ | 10 (10.5) | 2024-04-24 11:35 | 2024-04-24 13:30 | 1.92 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Западные электросети РЭС Кингисепп | КЛ | 10 (10.5) | 2024-04-24 12:58 | 2024-04-24 14:58 | 2 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Восточные электросети РЭС Волхов | ВЛ | 10 (10.5) | 2024-04-24 23:50 | 2024-04-25 01:37 | 1.78 | Причина не установлена. Нарушений в работе оборудования АО "ЛОЭСК" не выявлено. | Повторное включение
Пригородные электросети РЭС Всеволожск | ПС | 10 (10.5) | 2024-04-25 16:10 | 2024-04-25 17:10 | 1 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Северные электросети РЭС Выборг | КЛ | 0.38 | 2024-04-25 22:18 | 2024-04-25 23:17 | 0.98 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Центральные электросети РЭС Отрадное | ПС | 10 (10.5) | 2024-04-25 23:53 | 2024-04-25 23:59 | 0.1 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Западные электросети РЭС Кингисепп | КЛ | 10 (10.5) | 2024-04-26 11:55 | 2024-04-26 17:40 | 5.75 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Северные электросети РЭС Выборг | КЛ | 0.38 | 2024-04-27 08:22 | 2024-04-27 15:16 | 6.9 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | -
Восточные электросети РЭС Бокситогорск | КЛ | 6 (6.3) | 2024-04-28 20:50 | 2024-04-29 00:03 | 3.22 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Западные электросети РЭС Кингисепп | КЛ | 10 (10.5) | 2024-04-29 05:35 | 2024-04-29 08:00 | 2.42 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Центральные электросети РЭС Тосно | КВЛ | 10 (10.5) | 2024-04-29 09:55 | 2024-04-29 10:47 | 0.87 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | -
Центральные электросети РЭС Кировск | ВЛ | 10 (10.5) | 2024-04-29 12:25 | 2024-04-29 14:23 | 1.97 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Южные электросети РЭС Гатчина | ПС | 10 (10.5) | 2024-04-29 17:15 | 2024-04-29 18:45 | 1.5 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | -
Южные электросети РЭС Луга | КЛ | 10 (10.5) | 2024-04-29 17:30 | 2024-04-29 17:55 | 0.42 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Пригородные электросети РЭС Сертолово | ТП | 0.38 | 2024-04-29 20:00 | 2024-04-30 03:08 | 7.13 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Пригородные электросети РЭС Всеволожск | КЛ | 10 (10.5) | 2024-04-30 09:10 | 2024-04-30 09:10 | 0 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Западные электросети РЭС Волосово | КЛ | 10 (10.5) | 2024-04-30 09:38 | 2024-04-30 11:02 | 1.4 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Южные электросети РЭС Луга | РП | 10 (10.5) | 2024-04-30 09:40 | 2024-04-30 14:50 | 5.17 | Причина не установлена. Нарушений в работе оборудования АО "ЛОЭСК" не выявлено. | Повторное включение
Западные электросети РЭС Волосово | КВЛ | 10 (10.5) | 2024-04-30 11:30 | 2024-04-30 13:25 | 1.92 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | -
Пригородные электросети РЭС Сертолово | ВЛ | 10 (10.5) | 2024-04-30 12:30 | 2024-04-30 15:13 | 2.72 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Центральные электросети РЭС Тосно | ВЛ | 10 (10.5) | 2024-04-30 16:15 | 2024-04-30 16:28 | 0.22 | Причина не установлена. Нарушений в работе оборудования АО "ЛОЭСК" не выявлено. | Повторное включение
Западные электросети РЭС Кингисепп | КЛ | 10 (10.5) | 2024-05-01 04:38 | 2024-05-01 05:55 | 1.28 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Западные электросети РЭС Волосово | РП | 10 (10.5) | 2024-05-01 09:16 | 2024-05-01 12:35 | 3.32 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | -
Центральные электросети РЭС Тосно | КЛ | 10 (10.5) | 2024-05-01 13:28 | 2024-05-01 13:32 | 0.07 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Западные электросети РЭС Волосово | РП | 10 (10.5) | 2024-05-01 16:35 | 2024-05-02 00:08 | 7.55 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Центральные электросети РЭС Тосно | ВЛ | 0.38 | 2024-05-01 18:33 | 2024-05-02 01:46 | 7.22 | Обрыв ВЛ 0,4 кВ (ДТП) | Ремонт ВЛ
Западные электросети РЭС Сланцы | КЛ | 6 (6.3) | 2024-05-01 20:35 | 2024-05-01 21:48 | 1.22 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Западные электросети РЭС С.Бор | ВЛ | 10 (10.5) | 2024-05-02 15:15 | 2024-05-02 17:45 | 2.5 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Южные электросети РЭС Гатчина | КЛ | 10 (10.5) | 2024-05-02 21:22 | 2024-05-02 21:42 | 0.33 | Повреждение кабеля при проведении несанкционнированных земляных работ сторонней организацией | Ремонт КЛ
Западные электросети РЭС Кингисепп | КЛ | 10 (10.5) | 2024-05-03 03:35 | 2024-05-03 05:20 | 1.75 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Южные электросети РЭС Луга | КЛ | 10 (10.5) | 2024-05-03 10:54 | 2024-05-03 11:25 | 0.52 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Западные электросети РЭС Кингисепп | КЛ | 10 (10.5) | 2024-05-04 05:30 | 2024-05-04 07:00 | 1.5 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Западные электросети РЭС С.Бор | КЛ | 10 (10.5) | 2024-05-06 05:20 | 2024-05-06 06:30 | 1.17 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Южные электросети РЭС Луга | ВЛ | 10 (10.5) | 2024-05-06 16:05 | 2024-05-06 16:55 | 0.83 | Ветка на проводах ВЛ 10 кВ | Ремонт ВЛ
Западные электросети РЭС Кингисепп | КЛ | 10 (10.5) | 2024-05-08 11:50 | 2024-05-08 13:20 | 1.5 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Пригородные электросети РЭС Сертолово | ВЛ | 6 (6.3) | 2024-05-08 17:53 | 2024-05-08 19:20 | 1.45 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Восточные электросети РЭС Тихвин | ВЛ | 10 (10.5) | 2024-05-09 13:05 | 2024-05-09 16:50 | 3.75 | Обрыв ВЛ 10 кВ | Ремонт ВЛ
Северные электросети РЭС Северный | ВЛ | 10 (10.5) | 2024-05-10 08:57 | 2024-05-10 15:49 | 6.87 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | -
Центральные электросети РЭС Тосно | КЛ | 10 (10.5) | 2024-05-11 17:32 | 2024-05-11 20:18 | 2.77 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Центральные электросети РЭС Кировск | КЛ | 6 (6.3) | 2024-05-11 17:40 | 2024-05-11 17:48 | 0.13 | Причина не установлена. Нарушений в работе оборудования АО "ЛОЭСК" не выявлено. | Повторное включение
Центральные электросети РЭС Кировск | ВЛ | 6 (6.3) | 2024-05-11 18:35 | 2024-05-11 19:20 | 0.75 | Обрыв ВЛ 10 кВ | Ремонт ВЛ
Восточные электросети РЭС Кириши | КЛ | 0.38 | 2024-05-12 13:50 | 2024-05-12 14:55 | 1.08 | Нарушение изоляции кабеля | Ремонт КЛ
Западные электросети РЭС С.Бор | КВЛ | 10 (10.5) | 2024-05-12 16:00 | 2024-05-12 17:15 | 1.25 | Животное на токоведущих элементах ЛР | Повторное включение
Центральные электросети РЭС Кировск | КЛ | 6 (6.3) | 2024-05-12 21:28 | 2024-05-12 23:27 | 1.98 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Северные электросети РЭС Выборг | ВЛ | 10 (10.5) | 2024-05-13 11:34 | 2024-05-13 16:52 | 5.3 | Обрыв ВЛ 10 кВ | Ремонт ВЛ
Центральные электросети РЭС Отрадное | ВЛ | 0.38 | 2024-05-14 03:50 | 2024-05-14 14:05 | 10.25 | Обрыв ВЛ 0,4 кВ | Ремонт ВЛ
Южные электросети РЭС Гатчина | КЛ | 6 (6.3) | 2024-05-14 07:26 | 2024-05-14 09:40 | 2.23 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Пригородные электросети РЭС Сертолово | ВЛ | 10 (10.5) | 2024-05-14 21:02 | 2024-05-14 21:22 | 0.33 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Южные электросети РЭС Гатчина | КЛ | 10 (10.5) | 2024-05-14 23:45 | 2024-05-15 02:20 | 2.58 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Восточные электросети РЭС Тихвин | КЛ | 10 (10.5) | 2024-05-15 12:30 | 2024-05-15 16:25 | 3.92 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Пригородные электросети РЭС Всеволожск | ПС | 6 (6.3) | 2024-05-15 13:15 | 2024-05-15 13:52 | 0.62 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Пригородные электросети РЭС Всеволожск | КЛ | 10 (10.5) | 2024-05-15 13:58 | 2024-05-16 03:06 | 13.13 | Повреждение кабеля при проведении несанкционнированных земляных работ сторонней организацией | Ремонт КЛ
Северные электросети РЭС Рощинский | ВЛ | 10 (10.5) | 2024-05-15 14:42 | 2024-05-15 18:40 | 3.97 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Западные электросети РЭС Кингисепп | ВЛ | 10 (10.5) | 2024-05-15 17:30 | 2024-05-15 19:00 | 1.5 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Восточные электросети РЭС Тихвин | КЛ | 10 (10.5) | 2024-05-15 18:00 | 2024-05-15 21:30 | 3.5 | Нарушение изоляции кабеля | Ремонт КЛ
Пригородные электросети РЭС Всеволожск | ВЛ | 10 (10.5) | 2024-05-15 22:05 | 2024-05-15 22:05 | 0 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Северные электросети РЭС Выборг | КЛ | 10 (10.5) | 2024-05-16 01:04 | 2024-05-16 02:07 | 1.05 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Южные электросети РЭС Луга | КЛ | 10 (10.5) | 2024-05-16 15:27 | 2024-05-16 18:35 | 3.13 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Центральные электросети РЭС Отрадное | ВЛ | 10 (10.5) | 2024-05-16 15:35 | 2024-05-16 17:36 | 2.02 | Повреждение ОПН 10 кВ | Замена ОПН 10 кВ
Пригородные электросети РЭС Сертолово | ПС | 6 (6.3) | 2024-05-16 22:15 | 2024-05-16 22:42 | 0.45 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Южные электросети РЭС Оредежский | ВЛ | 10 (10.5) | 2024-05-16 22:30 | 2024-05-16 23:10 | 0.67 | Ветка на проводах ВЛ 10 кВ | Ремонт ВЛ
Западные электросети РЭС Сланцы | ТП | 0.38 | 2024-05-17 11:09 | 2024-05-17 11:09 | 0 | Повреждение АВ 0,4 кВ в ТП | Замена АВ 0,4 кВ
Пригородные электросети РЭС Всеволожск | КЛ | 0.38 | 2024-05-17 20:00 | 2024-05-17 20:00 | 0 | Повреждение кабеля при проведении несанкционнированных земляных работ сторонней организацией | Ремонт КЛ
Южные электросети РЭС Гатчина | КЛ | 6 (6.3) | 2024-05-18 01:57 | 2024-05-18 02:51 | 0.9 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Северные электросети РЭС Выборг | ВЛ | 10 (10.5) | 2024-05-18 10:20 | 2024-05-18 11:44 | 1.4 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | -
Центральные электросети РЭС Тосно | КЛ | 10 (10.5) | 2024-05-18 11:15 | 2024-05-18 11:24 | 0.15 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Центральные электросети РЭС Тосно | ВЛ | 10 (10.5) | 2024-05-18 12:38 | 2024-05-18 17:54 | 5.27 | Обрыв ВЛ 10 кВ | Ремонт ВЛ
Восточные электросети РЭС Подпорожье | ВЛ | 6 (6.3) | 2024-05-18 18:08 | 2024-05-18 22:35 | 4.45 | Обрыв ВЛ 10 кВ | Ремонт ВЛ
Центральные электросети РЭС Тосно | КЛ | 10 (10.5) | 2024-05-19 01:26 | 2024-05-19 01:26 | 0 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Южные электросети РЭС Луга | ВЛ | 10 (10.5) | 2024-05-19 13:30 | 2024-05-19 14:10 | 0.67 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Западные электросети РЭС Кингисепп | ВЛ | 10 (10.5) | 2024-05-19 14:10 | 2024-05-19 14:45 | 0.58 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Южные электросети РЭС Луга | КВЛ | 10 (10.5) | 2024-05-19 18:55 | 2024-05-19 20:35 | 1.67 | Причина не установлена. Нарушений в работе оборудования АО "ЛОЭСК" не выявлено. | Повторное включение
Северные электросети РЭС Выборг | ТП | 10 (10.5) | 2024-05-19 21:15 | 2024-05-19 23:09 | 1.9 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | -
Центральные электросети РЭС Кировск | ВЛ | 6 (6.3) | 2024-05-20 11:32 | 2024-05-20 15:38 | 4.1 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Северные электросети РЭС Выборг | КЛ | 6 (6.3) | 2024-05-20 14:15 | 2024-05-20 15:00 | 0.75 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Пригородные электросети РЭС Сертолово | ВЛ | 0.38 | 2024-05-21 08:27 | 2024-05-21 15:25 | 6.97 | Обрыв ВЛ 0,4 кВ | Ремонт ВЛ
Пригородные электросети РЭС Сертолово | КЛ | 10 (10.5) | 2024-05-21 11:00 | 2024-05-21 12:25 | 1.42 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Пригородные электросети РЭС Сертолово | ВЛ | 10 (10.5) | 2024-05-21 11:00 | 2024-05-21 16:05 | 5.08 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Южные электросети РЭС Луга | КВЛ | 10 (10.5) | 2024-05-21 16:15 | 2024-05-21 17:26 | 1.18 | Причина не установлена. Нарушений в работе оборудования АО "ЛОЭСК" не выявлено. | Повторное включение
Центральные электросети РЭС Кировск | ПС | 35 | 2024-05-22 10:40 | 2024-05-22 11:41 | 1.02 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Центральные электросети РЭС Кировск | ПС | 110 | 2024-05-22 10:40 | 2024-05-22 11:52 | 1.2 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Центральные электросети РЭС Кировск | ПС | 35 | 2024-05-22 10:40 | 2024-05-22 11:41 | 1.02 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Центральные электросети РЭС Кировск | ПС | 35 | 2024-05-22 10:40 | 2024-05-22 11:41 | 1.02 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Центральные электросети РЭС Отрадное | ПС | 35 | 2024-05-22 10:40 | 2024-05-22 11:41 | 1.02 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Северные электросети РЭС Выборг | КЛ | 10 (10.5) | 2024-05-23 05:34 | 2024-05-23 15:27 | 9.88 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Южные электросети РЭС Гатчина | КЛ | 6 (6.3) | 2024-05-23 12:50 | 2024-05-23 13:24 | 0.57 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Южные электросети РЭС Гатчина | ПС | 6 (6.3) | 2024-05-23 19:35 | 2024-05-23 20:01 | 0.43 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Северные электросети РЭС Южный | КЛ | 6 (6.3) | 2024-05-23 23:30 | 2024-05-24 08:56 | 9.43 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Южные электросети РЭС Луга | КЛ | 10 (10.5) | 2024-05-24 02:50 | 2024-05-24 04:10 | 1.33 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Центральные электросети РЭС Тосно | КЛ | 6 (6.3) | 2024-05-24 17:45 | 2024-05-24 19:04 | 1.32 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Северные электросети РЭС Выборг | КЛ | 10 (10.5) | 2024-05-24 18:24 | 2024-05-24 21:37 | 3.22 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Северные электросети РЭС Северный | КЛ | 10 (10.5) | 2024-05-24 19:08 | 2024-05-24 23:09 | 4.02 | Нарушение изоляции кабеля | Ремонт КЛ
Пригородные электросети РЭС Сертолово | КЛ | 10 (10.5) | 2024-05-24 21:00 | 2024-05-24 22:44 | 1.73 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Северные электросети РЭС Северный | КЛ | 10 (10.5) | 2024-05-25 18:02 | 2024-05-25 18:56 | 0.9 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | -
Северные электросети РЭС Рощинский | ПС | 35 | 2024-05-27 05:40 | 2024-05-27 06:50 | 1.17 | Некорректрная работа РЗиА | Повторное включение
Центральные электросети РЭС Кировск | ПС | 110 | 2024-05-27 12:25 | 2024-05-27 15:30 | 3.08 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Центральные электросети РЭС Кировск | ПС | 110 | 2024-05-27 12:25 | 2024-05-27 15:30 | 3.08 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Центральные электросети РЭС Кировск | ПС | 110 | 2024-05-27 12:25 | 2024-05-27 15:30 | 3.08 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Центральные электросети РЭС Кировск | ПС | 110 | 2024-05-27 12:25 | 2024-05-27 15:30 | 3.08 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Западные электросети РЭС С.Бор | КЛ | 10 (10.5) | 2024-05-27 13:40 | 2024-05-27 16:25 | 2.75 | Причина не установлена. Нарушений в работе оборудования АО "ЛОЭСК" не выявлено. | Повторное включение
Центральные электросети РЭС Тосно | КЛ | 10 (10.5) | 2024-05-27 23:20 | 2024-05-28 00:22 | 1.03 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Северные электросети РЭС Выборг | КЛ | 0.38 | 2024-05-28 11:41 | 2024-05-28 17:16 | 5.58 | Повреждение кабеля при проведении несанкционнированных земляных работ сторонней организацией | Ремонт КЛ
Центральные электросети РЭС Кировск | ВЛ | 10 (10.5) | 2024-05-28 17:09 | 2024-05-28 18:29 | 1.33 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Северные электросети РЭС Выборг | КЛ | 6 (6.3) | 2024-05-28 21:45 | 2024-05-28 22:34 | 0.82 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Южные электросети РЭС Луга | КВЛ | 10 (10.5) | 2024-05-29 08:35 | 2024-05-29 12:00 | 3.42 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | -
Южные электросети РЭС Луга | КВЛ | 10 (10.5) | 2024-05-29 09:35 | 2024-05-29 10:34 | 0.98 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | -
Пригородные электросети РЭС Сертолово | КЛ | 10 (10.5) | 2024-05-29 12:50 | 2024-05-29 12:50 | 0 | Причина не установлена. Нарушений в работе оборудования АО "ЛОЭСК" не выявлено. | Повторное включение
Центральные электросети РЭС Тосно | ВЛ | 6 (6.3) | 2024-05-30 00:45 | 2024-05-30 18:56 | 18.18 | Повреждение изолятора 10 кВ на ВЛ | Замена изолятора
Южные электросети РЭС Оредежский | ТП | 10 (10.5) | 2024-05-30 00:50 | 2024-05-30 03:54 | 3.07 | Повреждение трансформатора Т-1 в ТП | Замена трансформатора
Южные электросети РЭС Оредежский | ВЛ | 10 (10.5) | 2024-05-30 09:00 | 2024-05-30 14:36 | 5.6 | Обрыв ВЛ 10 кВ | Ремонт ВЛ
Восточные электросети РЭС Волхов | КЛ | 0.38 | 2024-05-30 10:35 | 2024-05-30 11:25 | 0.83 | Повреждение кабеля при проведении несанкционнированных земляных работ сторонней организацией | Ремонт КЛ
Центральные электросети РЭС Отрадное | КВЛ | 10 (10.5) | 2024-05-30 14:00 | 2024-05-30 14:40 | 0.67 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Пригородные электросети РЭС Всеволожск | ТП | 0.38 | 2024-05-30 14:48 | 2024-05-30 15:57 | 1.15 | Причина не установлена. Нарушений в работе оборудования АО "ЛОЭСК" не выявлено. | Повторное включение
Южные электросети РЭС Гатчина | КЛ | 6 (6.3) | 2024-05-30 16:40 | 2024-05-30 18:31 | 1.85 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Пригородные электросети РЭС Всеволожск | КВЛ | 10 (10.5) | 2024-05-30 18:28 | 2024-05-31 06:00 | 11.53 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Центральные электросети РЭС Тосно | КВЛ | 10 (10.5) | 2024-05-31 13:37 | 2024-05-31 15:42 | 2.08 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | -
Западные электросети РЭС Кингисепп | КЛ | 10 (10.5) | 2024-05-31 13:41 | 2024-05-31 14:35 | 0.9 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Центральные электросети РЭС Тосно | ВЛ | 6 (6.3) | 2024-05-31 18:54 | 2024-05-31 22:13 | 3.32 | Повреждение изолятора 10 кВ на ВЛ | Замена изолятора
Западные электросети РЭС Волосово | КВЛ | 10 (10.5) | 2024-05-31 19:20 | 2024-05-31 19:45 | 0.42 | Причина не установлена. Нарушений в работе оборудования АО "ЛОЭСК" не выявлено. | Повторное включение
Центральные электросети РЭС Отрадное | ВЛ | 10 (10.5) | 2024-05-31 19:42 | 2024-05-31 23:01 | 3.32 | Обрыв ВЛ 10 кВ | Ремонт ВЛ
Центральные электросети РЭС Тосно | КЛ | 10 (10.5) | 2024-06-01 01:25 | 2024-06-01 03:13 | 1.8 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Центральные электросети РЭС Тосно | ВЛ | 10 (10.5) | 2024-06-01 17:23 | 2024-06-02 03:39 | 10.27 | Обрыв ВЛ 10 кВ | Ремонт ВЛ
Центральные электросети РЭС Тосно | ВЛ | 6 (6.3) | 2024-06-01 19:02 | 2024-06-02 02:14 | 7.2 | Повреждение изолятора 10 кВ на ВЛ | Замена изолятора
Центральные электросети РЭС Тосно | КВЛ | 6 (6.3) | 2024-06-01 19:02 | 2024-06-01 23:52 | 4.83 | Причина не установлена. Нарушений в работе оборудования АО "ЛОЭСК" не выявлено. | Повторное включение
Пригородные электросети РЭС Всеволожск | ТП | 0.38 | 2024-06-02 00:52 | 2024-06-02 13:43 | 12.85 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Северные электросети РЭС Южный | КЛ | 10 (10.5) | 2024-06-02 09:03 | 2024-06-02 10:49 | 1.77 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Южные электросети РЭС Гатчина | КВЛ | 10 (10.5) | 2024-06-02 12:59 | 2024-06-02 19:21 | 6.37 | Причина не установлена. Нарушений в работе оборудования АО "ЛОЭСК" не выявлено. | Повторное включение
Южные электросети РЭС Гатчина | ВЛ | 6 (6.3) | 2024-06-02 14:00 | 2024-06-02 20:24 | 6.4 | Обрыв ВЛ 10 кВ | Ремонт ВЛ
Центральные электросети РЭС Кировск | КЛ | 6 (6.3) | 2024-06-02 20:35 | 2024-06-02 22:39 | 2.07 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Восточные электросети РЭС Волхов | КЛ | 10 (10.5) | 2024-06-03 07:05 | 2024-06-03 11:39 | 4.57 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Восточные электросети РЭС Бокситогорск | ПС | 6 (6.3) | 2024-06-03 12:30 | 2024-06-03 15:15 | 2.75 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Восточные электросети РЭС Бокситогорск | ВЛ | 6 (6.3) | 2024-06-03 12:30 | 2024-06-03 15:15 | 2.75 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Северные электросети РЭС Выборг | ТП | 6 (6.3) | 2024-06-03 12:41 | 2024-06-03 17:30 | 4.82 | Конденсат на токоведущих элементах ТП | Протирка, просушка. Повторное включение
Центральные электросети РЭС Тосно | ПС | 10 (10.5) | 2024-06-04 11:00 | 2024-06-04 11:13 | 0.22 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Пригородные электросети РЭС Всеволожск | ТП | 0.38 | 2024-06-04 11:09 | 2024-06-04 15:11 | 4.03 | Повреждение АВ 0,4 кВ в ТП | Замена АВ 0,4 кВ
Пригородные электросети РЭС Всеволожск | КЛ | 10 (10.5) | 2024-06-05 16:15 | 2024-06-05 16:15 | 0 | Повреждение кабеля при проведении несанкционнированных земляных работ сторонней организацией | Ремонт КЛ
Пригородные электросети РЭС Всеволожск | КЛ | 0.38 | 2024-06-05 16:15 | 2024-06-05 18:12 | 1.95 | Повреждение кабеля при проведении несанкционнированных земляных работ сторонней организацией | Ремонт КЛ
Восточные электросети РЭС Тихвин | ВЛ | 10 (10.5) | 2024-06-05 18:30 | 2024-06-06 01:15 | 6.75 | Повреждение ОПН на ВЛ | Замена ОПН
Южные электросети РЭС Оредежский | ТП | 10 (10.5) | 2024-06-06 13:20 | 2024-06-06 15:46 | 2.43 | Повреждение трансформатора Т-1 в ТП | Замена трансформатора
Западные электросети РЭС С.Бор | ПС | 10 (10.5) | 2024-06-06 13:51 | 2024-06-06 14:35 | 0.73 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Южные электросети РЭС Гатчина | ВЛ | 6 (6.3) | 2024-06-09 14:30 | 2024-06-09 20:19 | 5.82 | Повреждение изолятора 10 кВ на ВЛ | Замена изолятора
Северные электросети РЭС Выборг | КЛ | 0.38 | 2024-06-09 14:53 | 2024-06-09 15:35 | 0.7 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Северные электросети РЭС Южный | КВЛ | 10 (10.5) | 2024-06-09 17:48 | 2024-06-09 19:45 | 1.95 | Причина не установлена. Нарушений в работе оборудования АО "ЛОЭСК" не выявлено. | Повторное включение
Центральные электросети РЭС Тосно | КЛ | 10 (10.5) | 2024-06-10 06:10 | 2024-06-10 09:37 | 3.45 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Центральные электросети РЭС Тосно | ВЛ | 10 (10.5) | 2024-06-10 12:23 | 2024-06-10 16:05 | 3.7 | Повреждение изолятора 10 кВ на ВЛ | Замена изолятора
Северные электросети РЭС Южный | ВЛ | 0.38 | 2024-06-10 13:35 | 2024-06-10 14:06 | 0.52 | Обрыв ВЛ 0,4 кВ | Ремонт ВЛ
Восточные электросети РЭС Волхов | КЛ | 0.38 | 2024-06-10 19:05 | 2024-06-10 21:05 | 2 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Восточные электросети РЭС Кириши | ТП | 0.38 | 2024-06-11 05:45 | 2024-06-11 10:15 | 4.5 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | -
Западные электросети РЭС Кингисепп | КЛ | 10 (10.5) | 2024-06-11 09:30 | 2024-06-11 10:43 | 1.22 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Южные электросети РЭС Луга | КВЛ | 10 (10.5) | 2024-06-11 10:34 | 2024-06-11 11:50 | 1.27 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | -
Пригородные электросети РЭС Всеволожск | КЛ | 10 (10.5) | 2024-06-11 17:25 | 2024-06-11 19:44 | 2.32 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Западные электросети РЭС С.Бор | КЛ | 10 (10.5) | 2024-06-11 18:06 | 2024-06-11 22:06 | 4 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Пригородные электросети РЭС Всеволожск | КЛ | 6 (6.3) | 2024-06-11 22:46 | 2024-06-11 22:46 | 0 | Повреждение кабеля при проведении несанкционнированных земляных работ сторонней организацией | Ремонт КЛ
Центральные электросети РЭС Кировск | КЛ | 6 (6.3) | 2024-06-12 03:06 | 2024-06-12 03:23 | 0.28 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Западные электросети РЭС С.Бор | КЛ | 0.38 | 2024-06-12 15:35 | 2024-06-12 15:35 | 0 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Пригородные электросети РЭС Сертолово | ВЛ | 10 (10.5) | 2024-06-12 22:30 | 2024-06-13 14:14 | 15.73 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Восточные электросети РЭС Волхов | КЛ | 0.38 | 2024-06-13 08:45 | 2024-06-13 11:40 | 2.92 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Пригородные электросети РЭС Сертолово | ВЛ | 10 (10.5) | 2024-06-13 22:00 | 2024-06-14 03:57 | 5.95 | Обрыв ВЛ 10 кВ | Ремонт ВЛ
Восточные электросети РЭС Тихвин | ВЛ | 10 (10.5) | 2024-06-14 13:35 | 2024-06-14 14:05 | 0.5 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Южные электросети РЭС Оредежский | КЛ | 10 (10.5) | 2024-06-15 07:43 | 2024-06-15 12:47 | 5.07 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Центральные электросети РЭС Тосно | ВЛ | 10 (10.5) | 2024-06-15 20:10 | 2024-06-15 21:35 | 1.42 | Повреждение изолятора 10 кВ на ВЛ | Замена изолятора
Центральные электросети РЭС Кировск | ПС | 6 (6.3) | 2024-06-15 22:19 | 2024-06-15 22:32 | 0.22 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Центральные электросети РЭС Кировск | ВЛ | 35 | 2024-06-16 00:35 | 2024-06-16 00:56 | 0.35 | Повреждение изолятора 10 кВ на ВЛ | Замена изолятора
Центральные электросети РЭС Тосно | КЛ | 10 (10.5) | 2024-06-16 08:30 | 2024-06-16 15:20 | 6.83 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Западные электросети РЭС С.Бор | ВЛ | 0.38 | 2024-06-17 01:45 | 2024-06-17 15:50 | 14.08 | Повреждение ВЛ 0,4 кВ (пожар под ВЛ) | Ремонт ВЛ
Северные электросети РЭС Южный | ВЛ | 0.38 | 2024-06-17 10:32 | 2024-06-17 11:27 | 0.92 | Обрыв ВЛ 0,4 кВ (пожар под ВЛ) | Ремонт ВЛ
Южные электросети РЭС Гатчина | КЛ | 6 (6.3) | 2024-06-17 17:22 | 2024-06-17 19:52 | 2.5 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Пригородные электросети РЭС Сертолово | ВЛ | 10 (10.5) | 2024-06-17 21:20 | 2024-06-17 21:53 | 0.55 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Западные электросети РЭС Волосово | КЛ | 10 (10.5) | 2024-06-18 00:05 | 2024-06-18 12:09 | 12.07 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Восточные электросети РЭС Подпорожье | ВЛ | 6 (6.3) | 2024-06-18 07:05 | 2024-06-18 14:53 | 7.8 | Обрыв ВЛ 10 кВ | Ремонт ВЛ
Южные электросети РЭС Оредежский | ВЛ | 10 (10.5) | 2024-06-18 07:54 | 2024-06-18 14:13 | 6.32 | Обрыв ВЛ 10 кВ | Ремонт ВЛ
Центральные электросети РЭС Кировск | КЛ | 6 (6.3) | 2024-06-18 09:57 | 2024-06-18 18:15 | 8.3 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Западные электросети РЭС Кингисепп | КЛ | 0.38 | 2024-06-18 14:10 | 2024-06-18 14:10 | 0 | Повреждение кабеля при проведении несанкционнированных земляных работ сторонней организацией | Ремонт КЛ
Центральные электросети РЭС Тосно | КЛ | 10 (10.5) | 2024-06-19 12:10 | 2024-06-19 13:08 | 0.97 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Западные электросети РЭС Кингисепп | КЛ | 10 (10.5) | 2024-06-19 18:15 | 2024-06-19 21:44 | 3.48 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Южные электросети РЭС Гатчина | КЛ | 6 (6.3) | 2024-06-19 21:45 | 2024-06-20 00:05 | 2.33 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Южные электросети РЭС Луга | ВЛ | 0.38 | 2024-06-19 22:30 | 2024-06-20 16:56 | 18.43 | Обрыв ВЛ 0,4 кВ | Ремонт ВЛ
Южные электросети РЭС Гатчина | ВЛ | 6 (6.3) | 2024-06-19 22:40 | 2024-06-20 02:22 | 3.7 | Обрыв ВЛ 10 кВ | Ремонт ВЛ
Центральные электросети РЭС Тосно | ВЛ | 0.38 | 2024-06-20 01:38 | 2024-06-20 11:15 | 9.62 | Обрыв ВЛ 0,4 кВ | Ремонт ВЛ
Южные электросети РЭС Луга | ВЛ | 10 (10.5) | 2024-06-20 10:18 | 2024-06-20 10:21 | 0.05 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Пригородные электросети РЭС Сертолово | ВЛ | 10 (10.5) | 2024-06-20 12:15 | 2024-06-20 12:15 | 0 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Центральные электросети РЭС Отрадное | ВЛ | 6 (6.3) | 2024-06-20 12:36 | 2024-06-20 14:03 | 1.45 | Обрыв ВЛ 10 кВ | Ремонт ВЛ
Пригородные электросети РЭС Сертолово | ВЛ | 10 (10.5) | 2024-06-20 12:50 | 2024-06-20 13:32 | 0.7 | Причина не установлена. Нарушений в работе оборудования АО "ЛОЭСК" не выявлено. | Повторное включение
Центральные электросети РЭС Тосно | ВЛ | 0.38 | 2024-06-20 16:36 | 2024-06-20 23:48 | 7.2 | Обрыв ВЛ 0,4 кВ | Ремонт ВЛ
Южные электросети РЭС Оредежский | КЛ | 10 (10.5) | 2024-06-20 18:30 | 2024-06-21 14:38 | 20.13 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Пригородные электросети РЭС Всеволожск | ВЛ | 10 (10.5) | 2024-06-21 12:30 | 2024-06-21 13:27 | 0.95 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Пригородные электросети РЭС Всеволожск | КЛ | 10 (10.5) | 2024-06-21 13:45 | 2024-06-21 14:46 | 1.02 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Центральные электросети РЭС Тосно | ВЛ | 6 (6.3) | 2024-06-21 18:00 | 2024-06-22 00:30 | 6.5 | Обрыв ВЛ 10 кВ | Ремонт ВЛ
Западные электросети РЭС С.Бор | ВЛ | 10 (10.5) | 2024-06-21 20:45 | 2024-06-22 00:05 | 3.33 | Повреждение изолятора 10 кВ на ВЛ | Замена изолятора
Южные электросети РЭС Оредежский | ВЛ | 10 (10.5) | 2024-06-21 22:00 | 2024-06-21 22:53 | 0.88 | Ветка на проводах ВЛ 10 кВ | Ремонт ВЛ
Северные электросети РЭС Северный | КЛ | 0.38 | 2024-06-22 00:04 | 2024-06-22 01:11 | 1.12 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Северные электросети РЭС Выборг | КЛ | 0.38 | 2024-06-23 14:33 | 2024-06-23 15:21 | 0.8 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Центральные электросети РЭС Кировск | КЛ | 6 (6.3) | 2024-06-23 16:14 | 2024-06-23 17:35 | 1.35 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Восточные электросети РЭС Бокситогорск | ВЛ | 10 (10.5) | 2024-06-23 18:50 | 2024-06-24 01:45 | 6.92 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | -
Северные электросети РЭС Выборг | КЛ | 10 (10.5) | 2024-06-24 04:28 | 2024-06-24 05:40 | 1.2 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Южные электросети РЭС Оредежский | ВЛ | 10 (10.5) | 2024-06-24 08:32 | 2024-06-24 10:36 | 2.07 | Обрыв ВЛ 10 кВ | Ремонт ВЛ
Центральные электросети РЭС Тосно | КЛ | 6 (6.3) | 2024-06-24 09:43 | 2024-06-24 09:43 | 0 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Пригородные электросети РЭС Всеволожск | ПС | 10 (10.5) | 2024-06-25 08:20 | 2024-06-25 08:20 | 0 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Центральные электросети РЭС Кировск | КЛ | 6 (6.3) | 2024-06-25 13:07 | 2024-06-25 14:30 | 1.38 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Центральные электросети РЭС Кировск | КВЛ | 10 (10.5) | 2024-06-25 14:35 | 2024-06-25 16:19 | 1.73 | Причина не установлена. Нарушений в работе оборудования АО "ЛОЭСК" не выявлено. | Повторное включение
Северные электросети РЭС Выборг | КЛ | 10 (10.5) | 2024-06-25 22:20 | 2024-06-26 01:45 | 3.42 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Северные электросети РЭС Выборг | КЛ | 10 (10.5) | 2024-06-25 22:20 | 2024-06-26 01:45 | 3.42 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Северные электросети РЭС Южный | КЛ | 10 (10.5) | 2024-06-26 08:05 | 2024-06-26 23:12 | 15.12 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Восточные электросети РЭС Волхов | КЛ | 10 (10.5) | 2024-06-26 09:45 | 2024-06-26 16:57 | 7.2 | Повреждение кабеля при проведении несанкционнированных земляных работ сторонней организацией | Ремонт КЛ
Южные электросети РЭС Гатчина | КЛ | 6 (6.3) | 2024-06-26 10:00 | 2024-06-26 17:35 | 7.58 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Центральные электросети РЭС Тосно | КВЛ | 10 (10.5) | 2024-06-26 13:00 | 2024-06-26 18:33 | 5.55 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | -
Западные электросети РЭС С.Бор | КЛ | 10 (10.5) | 2024-06-26 13:15 | 2024-06-26 13:40 | 0.42 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Северные электросети РЭС Выборг | КЛ | 10 (10.5) | 2024-06-26 14:20 | 2024-06-26 15:01 | 0.68 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Северные электросети РЭС Выборг | КЛ | 10 (10.5) | 2024-06-26 15:47 | 2024-06-26 18:28 | 2.68 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Восточные электросети РЭС Тихвин | ВЛ | 10 (10.5) | 2024-06-26 20:30 | 2024-06-26 21:15 | 0.75 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Западные электросети РЭС С.Бор | КЛ | 10 (10.5) | 2024-06-27 10:20 | 2024-06-27 12:40 | 2.33 | Повреждение кабеля при проведении несанкционнированных земляных работ сторонней организацией | Ремонт КЛ
Центральные электросети РЭС Тосно | КЛ | 10 (10.5) | 2024-06-27 12:20 | 2024-06-27 17:00 | 4.67 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Центральные электросети РЭС Тосно | ВЛ | 6 (6.3) | 2024-06-28 01:45 | 2024-06-28 17:36 | 15.85 | Повреждение изолятора 10 кВ на ВЛ | Замена изолятора
Центральные электросети РЭС Кировск | ВЛ | 10 (10.5) | 2024-06-28 06:30 | 2024-06-28 11:09 | 4.65 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Пригородные электросети РЭС Всеволожск | РП | 10 (10.5) | 2024-06-28 10:16 | 2024-06-28 10:16 | 0 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Пригородные электросети РЭС Всеволожск | ВЛ | 10 (10.5) | 2024-06-28 10:16 | 2024-06-28 10:16 | 0 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Центральные электросети РЭС Кировск | КЛ | 6 (6.3) | 2024-06-28 10:25 | 2024-06-28 10:44 | 0.32 | Повреждение кабеля при проведении несанкционнированных земляных работ сторонней организацией | Ремонт КЛ
Восточные электросети РЭС Бокситогорск | КЛ | 6 (6.3) | 2024-06-28 13:07 | 2024-06-28 15:03 | 1.93 | Нарушение изоляции кабеля | Ремонт КЛ
Пригородные электросети РЭС Всеволожск | КЛ | 6 (6.3) | 2024-06-28 13:13 | 2024-06-29 09:40 | 20.45 | Повреждение кабеля при проведении несанкционнированных земляных работ сторонней организацией | Ремонт КЛ
Восточные электросети РЭС Тихвин | КЛ | 10 (10.5) | 2024-06-28 17:45 | 2024-06-28 19:50 | 2.08 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Восточные электросети РЭС Волхов | КЛ | 10 (10.5) | 2024-06-28 19:00 | 2024-06-28 19:29 | 0.48 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | -
Пригородные электросети РЭС Сертолово | КЛ | 10 (10.5) | 2024-06-28 20:36 | 2024-06-28 20:36 | 0 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Пригородные электросети РЭС Сертолово | КЛ | 10 (10.5) | 2024-06-28 20:55 | 2024-06-28 20:55 | 0 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Северные электросети РЭС Выборг | КЛ | 6 (6.3) | 2024-06-29 11:25 | 2024-06-29 11:25 | 0 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Пригородные электросети РЭС Сертолово | КЛ | 10 (10.5) | 2024-06-29 13:15 | 2024-06-29 14:16 | 1.02 | Причина не установлена. Нарушений в работе оборудования АО "ЛОЭСК" не выявлено. | Повторное включение
Пригородные электросети РЭС Сертолово | КЛ | 10 (10.5) | 2024-06-29 13:20 | 2024-06-29 14:34 | 1.23 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Центральные электросети РЭС Отрадное | ВЛ | 10 (10.5) | 2024-06-29 13:40 | 2024-06-29 14:30 | 0.83 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Центральные электросети РЭС Тосно | КВЛ | 6 (6.3) | 2024-06-29 15:15 | 2024-06-29 15:40 | 0.42 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Центральные электросети РЭС Отрадное | КЛ | 10 (10.5) | 2024-06-29 17:40 | 2024-06-29 19:00 | 1.33 | Причина не установлена. Нарушений в работе оборудования АО "ЛОЭСК" не выявлено. | Повторное включение
Восточные электросети РЭС Кириши | КЛ | 10 (10.5) | 2024-06-29 19:20 | 2024-06-29 20:51 | 1.52 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Восточные электросети РЭС Волхов | ВЛ | 10 (10.5) | 2024-06-29 21:05 | 2024-06-29 21:55 | 0.83 | Повреждение ВЛ при проведении несанкционнированных работ сторонней организацией | Ремонт ВЛ
Западные электросети РЭС С.Бор | ВЛ | 10 (10.5) | 2024-06-30 18:15 | 2024-06-30 22:40 | 4.42 | Ветка на проводах ВЛ 10 кВ | Ремонт ВЛ

## 2 квартал 2024
Внерегламентные отключения в эл.сетях АО "ЛОЭСК" за 2 квартал 2024 г (Всего)
№ п/п | Филиал | Напряжение | Итого за Апрель |  |  | Итого за Май |  |  | Итого за Июнь |  |  | Итого за 2 квартал
|  |  | кол-во | час | ср | кол-во | час | ср | кол-во | час | ср | кол-во | час | ср
1 | Восточные ЭС |  | 7 | 10.73 | 1.5329 | 6 | 17.53 | 2.9217 | 17 | 56.2533 | 3.309 | 30 | 84.5133 | 2.8171
| в том числе | 0,4 кВ | 1 | 1.43 | 1.43 | 2 | 1.91 | 0.955 | 3 | 9.42 | 3.14 | 6 | 12.76 | 2.1267
|  | св.1000 В | 6 | 9.3 | 1.55 | 4 | 15.62 | 3.905 | 14 | 46.8333 | 3.3452 | 24 | 71.7533 | 2.9897
2 | Западные ЭС |  | 19 | 49.31 | 2.5953 | 16 | 29.19 | 1.8244 | 12 | 46.08 | 3.84 | 47 | 124.58 | 2.6506
| в том числе | 0,4 кВ | 5 | 12.51 | 2.502 | 1 | 0 | 0 | 3 | 14.08 | 4.6933 | 9 | 26.59 | 2.9544
|  | св.1000 В | 14 | 36.8 | 2.6286 | 15 | 29.19 | 1.946 | 9 | 32 | 3.5556 | 38 | 97.99 | 2.5787
3 | Пригородные ЭС |  | 30 | 121.2 | 4.04 | 14 | 43.86 | 3.1329 | 21 | 68.75 | 3.2738 | 65 | 233.81 | 3.5971
| в том числе | 0,4 кВ | 1 | 7.13 | 7.13 | 3 | 8.12 | 2.7067 | 3 | 18.83 | 6.2767 | 7 | 34.08 | 4.8686
|  | св.1000 В | 29 | 114.07 | 3.9334 | 11 | 35.74 | 3.2491 | 18 | 49.92 | 2.7733 | 58 | 199.73 | 3.4436
4 | Северные ЭС |  | 21 | 88.4233 | 4.2106 | 15 | 56.26 | 3.7507 | 15 | 39.12 | 2.608 | 51 | 183.8033 | 3.604
| в том числе | 0,4 кВ | 4 | 14.48 | 3.62 | 1 | 5.58 | 5.58 | 5 | 4.06 | 0.812 | 10 | 24.12 | 2.412
|  | св.1000 В | 17 | 73.9433 | 4.3496 | 14 | 50.68 | 3.62 | 10 | 35.06 | 3.506 | 41 | 159.6833 | 3.8947
5 | Центральные ЭС |  | 34 | 43.59 | 1.2821 | 29 | 83.56 | 2.8814 | 31 | 114.76 | 3.7019 | 94 | 241.91 | 2.5735
| в том числе | 0,4 кВ | 1 | 1.62 | 1.62 | 2 | 17.47 | 8.735 | 2 | 16.82 | 8.41 | 5 | 35.91 | 7.182
|  | св.1000 В | 33 | 41.97 | 1.2718 | 27 | 66.09 | 2.4478 | 29 | 97.94 | 3.3772 | 89 | 206 | 2.3146
6 | Южные ЭС |  | 26 | 48.7033 | 1.8732 | 19 | 31.96 | 1.6821 | 16 | 91.35 | 5.7094 | 61 | 172.0133 | 2.8199
| в том числе | 0,4 кВ | 1 | 6.92 | 6.92 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18.43 | 18.43 | 2 | 25.35 | 12.675
|  | св.1000 В | 25 | 41.7833 | 1.6713 | 19 | 31.96 | 1.6821 | 15 | 72.92 | 4.8613 | 59 | 146.6633 | 2.4858
| ИТОГО по АО "ЛОЭСК" |  | 137 | 361.9567 | 2.642 | 99 | 262.36 | 2.6501 | 112 | 416.31 | 3.7171 | 348 | 1040.63 | 2.9903
| в том числе | 0,4 кВ | 13 | 44.09 | 3.3915 | 9 | 33.08 | 3.6756 | 17 | 81.64 | 4.8024 | 39 | 158.81 | 4.0721
|  | св.1000 В | 124 | 317.8667 | 2.5634 | 90 | 229.28 | 2.5476 | 95 | 334.6733 | 3.5229 | 309 | 881.82 | 2.8538

## 2 квартал 2024 ЛОЭСК
Внерегламентные отключения в эл.сетях АО "ЛОЭСК" за 2 квартал 2024 г (в зоне ответственности АО "ЛОЭСК")
№ п/п | Филиал | Напряжение | Итого за Апрель |  |  | Итого за Май |  |  | Итого за Июнь |  |  | Итого за 2 квартал
|  |  | кол-во | час | ср | кол-во | час | ср | кол-во | час | ср | кол-во | час | ср
1 | Восточные ЭС |  | 5 | 8.4 | 1.68 | 5 | 16.7 | 3.34 | 8 | 29.5733 | 3.6967 | 18 | 54.6733 | 3.0374
| в том числе | 0,4 кВ | 1 | 1.43 | 1.43 | 1 | 1.08 | 1.08 | 2 | 4.92 | 2.46 | 4 | 7.43 | 1.8575
|  | св.1000 В | 4 | 6.97 | 1.7425 | 4 | 15.62 | 3.905 | 6 | 24.6533 | 4.1089 | 14 | 47.2433 | 3.3745
2 | Западные ЭС |  | 18 | 47.98 | 2.6656 | 14 | 27.11 | 1.9364 | 9 | 29.67 | 3.2967 | 41 | 104.76 | 2.5551
| в том числе | 0,4 кВ | 4 | 11.18 | 2.795 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 11.18 | 1.8633
|  | св.1000 В | 14 | 36.8 | 2.6286 | 13 | 27.11 | 2.0854 | 8 | 29.67 | 3.7088 | 35 | 93.58 | 2.6737
3 | Пригородные ЭС |  | 7 | 21.21 | 3.03 | 12 | 31.71 | 2.6425 | 7 | 15.04 | 2.1486 | 26 | 67.96 | 2.6138
| в том числе | 0,4 кВ | 1 | 7.13 | 7.13 | 3 | 8.12 | 2.7067 | 1 | 4.03 | 4.03 | 5 | 19.28 | 3.856
|  | св.1000 В | 6 | 14.08 | 2.3467 | 9 | 23.59 | 2.6211 | 6 | 11.01 | 1.835 | 21 | 48.68 | 2.3181
4 | Северные ЭС |  | 14 | 69.8533 | 4.9895 | 9 | 35.64 | 3.96 | 14 | 38.2 | 2.7286 | 37 | 143.6933 | 3.8836
| в том числе | 0,4 кВ | 3 | 7.58 | 2.5267 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3.14 | 0.785 | 7 | 10.72 | 1.5314
|  | св.1000 В | 11 | 62.2733 | 5.6612 | 9 | 35.64 | 3.96 | 10 | 35.06 | 3.506 | 30 | 132.9733 | 4.4324
5 | Центральные ЭС |  | 20 | 28.61 | 1.4305 | 20 | 65.96 | 3.298 | 31 | 114.76 | 3.7019 | 71 | 209.33 | 2.9483
| в том числе | 0,4 кВ | 1 | 1.62 | 1.62 | 2 | 17.47 | 8.735 | 2 | 16.82 | 8.41 | 5 | 35.91 | 7.182
|  | св.1000 В | 19 | 26.99 | 1.4205 | 18 | 48.49 | 2.6939 | 29 | 97.94 | 3.3772 | 66 | 173.42 | 2.6276
6 | Южные ЭС |  | 19 | 42.1833 | 2.2202 | 14 | 26.13 | 1.8664 | 13 | 83.63 | 6.4331 | 46 | 151.9433 | 3.3031
| в том числе | 0,4 кВ | 1 | 6.92 | 6.92 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18.43 | 18.43 | 2 | 25.35 | 12.675
|  | св.1000 В | 18 | 35.2633 | 1.9591 | 14 | 26.13 | 1.8664 | 12 | 65.2 | 5.4333 | 44 | 126.5933 | 2.8771
| ИТОГО по АО "ЛОЭСК" |  | 83 | 218.2367 | 2.6294 | 74 | 203.25 | 2.7466 | 82 | 310.8733 | 3.7911 | 239 | 732.36 | 3.0643
| в том числе | 0,4 кВ | 11 | 35.86 | 3.26 | 7 | 26.67 | 3.81 | 11 | 47.34 | 4.3036 | 29 | 109.87 | 3.7886
|  | св.1000 В | 72 | 182.3767 | 2.533 | 67 | 176.58 | 2.6355 | 71 | 263.5333 | 3.7117 | 210 | 622.49 | 2.9642