## Сводка
Внерегламентные отключения в эл.сетях АО "ЛОЭСК" за 1 квартал 2024 г.
Филиал/РЭС | Вид объекта | Высший класс напряжения обесточенного оборудования, кВ | Время и дата прекращения передачи электрической энергии | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии | Суммарная продолжительность нарушения электроснабжения потребителей, час. | Причина аварии | Проведенные мероприятия по восстановлению
Пригородные электросети РЭС Всеволожск | ВЛ | 10 (10.5) | 2024-01-01 00:37 | 2024-01-01 01:05 | 0.47 | Причина не установлена. Нарушений в работе оборудования АО "ЛОЭСК" не выявлено. | Повторное включение
Центральные электросети РЭС Кировск | ПС | 10 (10.5) | 2024-01-01 01:54 | 2024-01-01 02:17 | 0.38 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Центральные электросети РЭС Кировск | РП | 6 (6.3) | 2024-01-01 05:30 | 2024-01-01 06:28 | 0.97 | Причина не установлена. Нарушений в работе оборудования АО "ЛОЭСК" не выявлено. | Повторное включение
Центральные электросети РЭС Кировск | ПС | 10 (10.5) | 2024-01-01 09:47 | 2024-01-01 14:15 | 4.47 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Северные электросети РЭС Южный | ТП | 0.38 | 2024-01-01 14:50 | 2024-01-01 16:10 | 1.33 | Превышение токовой нагрузки | Перевод нагрузок. Повторное включение
Пригородные электросети РЭС Сертолово | ПС | 10 (10.5) | 2024-01-01 18:05 | 2024-01-01 19:45 | 1.67 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Пригородные электросети РЭС Сертолово | ВЛ | 10 (10.5) | 2024-01-01 18:56 | 2024-01-01 19:29 | 0.55 | Причина не установлена. Нарушений в работе оборудования АО "ЛОЭСК" не выявлено. | Повторное включение
Северные электросети РЭС Выборг | ТП | 0.38 | 2024-01-01 20:50 | 2024-01-01 21:20 | 0.5 | Превышение токовой нагрузки | Перевод нагрузок. Повторное включение
Пригородные электросети РЭС Сертолово | ВЛ | 10 (10.5) | 2024-01-01 21:10 | 2024-01-01 21:30 | 0.33 | Превышение токовой нагрузки | Перевод нагрузок. Повторное включение
Пригородные электросети РЭС Сертолово | ПС | 10 (10.5) | 2024-01-01 21:40 | 2024-01-02 01:50 | 4.17 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Северные электросети РЭС Выборг | ТП | 0.38 | 2024-01-01 22:55 | 2024-01-01 23:10 | 0.25 | Превышение токовой нагрузки | Перевод нагрузок. Повторное включение
Северные электросети РЭС Южный | ТП | 0.38 | 2024-01-01 23:10 | 2024-01-02 00:25 | 1.25 | Превышение токовой нагрузки | Перевод нагрузок. Повторное включение
Северные электросети РЭС Выборг | КВЛ | 6 (6.3) | 2024-01-01 23:30 | 2024-01-02 01:00 | 1.5 | Превышение токовой нагрузки | Перевод нагрузок. Повторное включение
Северные электросети РЭС Выборг | КВЛ | 6 (6.3) | 2024-01-02 01:29 | 2024-01-02 02:00 | 0.52 | Превышение токовой нагрузки | Перевод нагрузок. Повторное включение
Западные электросети РЭС С.Бор | КВЛ | 10 (10.5) | 2024-01-02 09:55 | 2024-01-02 18:30 | 8.58 | Повреждение В 10 кВ | Ремонт В 10 кВ
Северные электросети РЭС Выборг | КВЛ | 6 (6.3) | 2024-01-02 10:22 | 2024-01-02 12:11 | 1.82 | Превышение токовой нагрузки | Перевод нагрузок. Повторное включение
Южные электросети РЭС Оредежский | КВЛ | 10 (10.5) | 2024-01-02 11:20 | 2024-01-02 15:40 | 4.33 | Превышение токовой нагрузки | Перевод нагрузок. Повторное включение
Центральные электросети РЭС Кировск | ПС | 10 (10.5) | 2024-01-02 12:24 | 2024-01-02 14:08 | 1.73 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Центральные электросети РЭС Отрадное | ТП | 0.38 | 2024-01-02 12:26 | 2024-01-02 13:40 | 1.23 | Превышение токовой нагрузки | Перевод нагрузок. Повторное включение
Центральные электросети РЭС Тосно | ТП | 0.38 | 2024-01-02 13:25 | 2024-01-02 14:45 | 1.33 | Превышение токовой нагрузки | Перевод нагрузок. Повторное включение
Северные электросети РЭС Южный | ПС | 35 | 2024-01-02 13:44 | 2024-01-02 15:50 | 2.1 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Пригородные электросети РЭС Сертолово | ВЛ | 10 (10.5) | 2024-01-02 13:56 | 2024-01-02 19:06 | 5.17 | Обрыв ВЛ 10 кВ | Ремонт ВЛ
Северные электросети РЭС Выборг | КВЛ | 6 (6.3) | 2024-01-02 16:33 | 2024-01-02 17:15 | 0.7 | Превышение токовой нагрузки | Перевод нагрузок. Повторное включение
Центральные электросети РЭС Отрадное | ВЛ | 10 (10.5) | 2024-01-02 17:46 | 2024-01-02 18:00 | 0.23 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | -
Пригородные электросети РЭС Всеволожск | ТП | 0.38 | 2024-01-02 18:00 | 2024-01-02 21:49 | 3.82 | Превышение токовой нагрузки | Перевод нагрузок. Повторное включение
Центральные электросети РЭС Кировск | КЛ | 6 (6.3) | 2024-01-02 18:10 | 2024-01-02 18:18 | 0.13 | Причина не установлена. Нарушений в работе оборудования АО "ЛОЭСК" не выявлено. | Повторное включение
Пригородные электросети РЭС Сертолово | ТП | 0.38 | 2024-01-02 20:58 | 2024-01-02 21:43 | 0.75 | Превышение токовой нагрузки | Перевод нагрузок. Повторное включение
Центральные электросети РЭС Кировск | ПС | 10 (10.5) | 2024-01-02 22:03 | 2024-01-02 22:45 | 0.7 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Пригородные электросети РЭС Сертолово | ТП | 0.38 | 2024-01-02 23:19 | 2024-01-03 01:17 | 1.97 | Повреждение АВ 0,4 кВ в ТП | Замена АВ 0,4 кВ
Центральные электросети РЭС Тосно | ТП | 0.38 | 2024-01-02 23:21 | 2024-01-02 23:43 | 0.37 | Превышение токовой нагрузки | Перевод нагрузок. Повторное включение
Центральные электросети РЭС Отрадное | КЛ | 10 (10.5) | 2024-01-02 23:40 | 2024-01-03 00:12 | 0.53 | Причина не установлена. Нарушений в работе оборудования АО "ЛОЭСК" не выявлено. | Повторное включение
Северные электросети РЭС Рощинский | ТП | 0.38 | 2024-01-03 01:02 | 2024-01-03 02:08 | 1.1 | Превышение токовой нагрузки | Перевод нагрузок. Повторное включение
Пригородные электросети РЭС Сертолово | ПС | 10 (10.5) | 2024-01-03 02:50 | 2024-01-03 05:22 | 2.53 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Центральные электросети РЭС Тосно | ТП | 0.38 | 2024-01-03 03:45 | 2024-01-03 04:25 | 0.67 | Превышение токовой нагрузки | Перевод нагрузок. Повторное включение
Северные электросети РЭС Южный | ТП | 0.38 | 2024-01-03 04:05 | 2024-01-03 05:01 | 0.93 | Превышение токовой нагрузки | Перевод нагрузок. Повторное включение
Пригородные электросети РЭС Сертолово | ПС | 10 (10.5) | 2024-01-03 05:58 | 2024-01-03 07:49 | 1.85 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Пригородные электросети РЭС Сертолово | ПС | 10 (10.5) | 2024-01-03 08:30 | 2024-01-03 16:30 | 8 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Северные электросети РЭС Южный | ТП | 0.38 | 2024-01-03 09:30 | 2024-01-03 10:57 | 1.45 | Превышение токовой нагрузки | Перевод нагрузок. Повторное включение
Центральные электросети РЭС Кировск | ВЛ | 6 (6.3) | 2024-01-03 09:40 | 2024-01-03 11:56 | 2.27 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | -
Пригородные электросети РЭС Сертолово | ПС | 10 (10.5) | 2024-01-03 10:00 | 2024-01-03 10:17 | 0.28 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Центральные электросети РЭС Кировск | ПС | 10 (10.5) | 2024-01-03 10:55 | 2024-01-03 11:19 | 0.4 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Восточные электросети РЭС Подпорожье | ПС | 10 (10.5) | 2024-01-03 10:55 | 2024-01-03 13:43 | 2.8 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Центральные электросети РЭС Тосно | ТП | 0.38 | 2024-01-03 11:45 | 2024-01-03 12:07 | 0.37 | Превышение токовой нагрузки | Перевод нагрузок. Повторное включение
Южные электросети РЭС Оредежский | КВЛ | 10 (10.5) | 2024-01-03 12:10 | 2024-01-03 12:45 | 0.58 | Ветка на проводах ВЛ 10 кВ | Ремонт ВЛ
Центральные электросети РЭС Кировск | ПС | 10 (10.5) | 2024-01-03 12:17 | 2024-01-03 13:14 | 0.95 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Центральные электросети РЭС Тосно | ТП | 0.38 | 2024-01-03 12:40 | 2024-01-03 14:37 | 1.95 | Превышение токовой нагрузки | Перевод нагрузок. Повторное включение
Центральные электросети РЭС Тосно | ТП | 0.38 | 2024-01-03 12:40 | 2024-01-03 13:03 | 0.38 | Превышение токовой нагрузки | Перевод нагрузок. Повторное включение
Центральные электросети РЭС Кировск | КВЛ | 6 (6.3) | 2024-01-03 14:05 | 2024-01-03 14:49 | 0.73 | Причина не установлена. Нарушений в работе оборудования АО "ЛОЭСК" не выявлено. | Повторное включение
Центральные электросети РЭС Отрадное | ТП | 0.38 | 2024-01-03 15:05 | 2024-01-03 15:30 | 0.42 | Превышение токовой нагрузки | Перевод нагрузок. Повторное включение
Южные электросети РЭС Оредежский | КВЛ | 10 (10.5) | 2024-01-03 16:00 | 2024-01-03 17:00 | 1 | Ветка на проводах ВЛ 10 кВ | Ремонт ВЛ
Пригородные электросети РЭС Сертолово | ПС | 10 (10.5) | 2024-01-03 16:45 | 2024-01-03 17:30 | 0.75 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Центральные электросети РЭС Тосно | ТП | 0.38 | 2024-01-03 16:50 | 2024-01-03 17:40 | 0.83 | Превышение токовой нагрузки | Перевод нагрузок. Повторное включение
Центральные электросети РЭС Отрадное | ТП | 0.38 | 2024-01-03 16:52 | 2024-01-03 17:17 | 0.42 | Превышение токовой нагрузки | Перевод нагрузок. Повторное включение
Центральные электросети РЭС Отрадное | ТП | 0.38 | 2024-01-03 18:20 | 2024-01-03 19:10 | 0.83 | Причина не установлена. Нарушений в работе оборудования АО "ЛОЭСК" не выявлено. | Повторное включение
Центральные электросети РЭС Отрадное | ТП | 0.38 | 2024-01-03 18:22 | 2024-01-03 18:40 | 0.3 | Превышение токовой нагрузки | Перевод нагрузок. Повторное включение
Центральные электросети РЭС Отрадное | ТП | 0.38 | 2024-01-03 19:24 | 2024-01-03 19:41 | 0.28 | Превышение токовой нагрузки | Перевод нагрузок. Повторное включение
Центральные электросети РЭС Тосно | ТП | 0.38 | 2024-01-03 20:12 | 2024-01-03 20:51 | 0.65 | Превышение токовой нагрузки | Перевод нагрузок. Повторное включение
Центральные электросети РЭС Отрадное | ТП | 0.38 | 2024-01-03 20:30 | 2024-01-03 20:42 | 0.2 | Превышение токовой нагрузки | Перевод нагрузок. Повторное включение
Пригородные электросети РЭС Всеволожск | ТП | 0.38 | 2024-01-03 20:50 | 2024-01-03 22:05 | 1.25 | Превышение токовой нагрузки | Перевод нагрузок. Повторное включение
Центральные электросети РЭС Кировск | КВЛ | 6 (6.3) | 2024-01-03 21:57 | 2024-01-03 22:08 | 0.18 | Превышение токовой нагрузки | Перевод нагрузок. Повторное включение
Центральные электросети РЭС Тосно | ПС | 35 | 2024-01-03 22:54 | 2024-01-04 15:33 | 16.65 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Центральные электросети РЭС Тосно | ТП | 0.38 | 2024-01-03 22:58 | 2024-01-03 23:37 | 0.65 | Превышение токовой нагрузки | Перевод нагрузок. Повторное включение
Центральные электросети РЭС Кировск | ВЛ | 6 (6.3) | 2024-01-03 23:21 | 2024-01-04 01:02 | 1.68 | Превышение токовой нагрузки | Перевод нагрузок. Повторное включение
Центральные электросети РЭС Тосно | ТП | 0.38 | 2024-01-03 23:26 | 2024-01-03 23:50 | 0.4 | Превышение токовой нагрузки | Перевод нагрузок. Повторное включение
Пригородные электросети РЭС Всеволожск | ТП | 0.38 | 2024-01-03 23:55 | 2024-01-04 01:17 | 1.37 | Превышение токовой нагрузки | Перевод нагрузок. Повторное включение
Северные электросети РЭС Выборг | КЛ | 0.38 | 2024-01-04 00:33 | 2024-01-04 00:53 | 0.33 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Центральные электросети РЭС Тосно | ТП | 0.38 | 2024-01-04 01:12 | 2024-01-04 01:17 | 0.08 | Превышение токовой нагрузки | Перевод нагрузок. Повторное включение
Центральные электросети РЭС Тосно | ТП | 0.38 | 2024-01-04 02:19 | 2024-01-04 03:14 | 0.92 | Превышение токовой нагрузки | Перевод нагрузок. Повторное включение
Северные электросети РЭС Выборг | ВЛ | 0.38 | 2024-01-04 06:49 | 2024-01-04 17:12 | 10.38 | Обрыв ВЛ 0,4 кВ (пожар под ВЛ) | Ремонт ВЛ
Центральные электросети РЭС Отрадное | ТП | 0.38 | 2024-01-04 09:30 | 2024-01-04 10:25 | 0.92 | Превышение токовой нагрузки | Перевод нагрузок. Повторное включение
Центральные электросети РЭС Кировск | ВЛ | 0.38 | 2024-01-04 09:50 | 2024-01-04 10:25 | 0.58 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | -
Центральные электросети РЭС Отрадное | ТП | 0.38 | 2024-01-04 10:51 | 2024-01-04 11:32 | 0.68 | Превышение токовой нагрузки | Перевод нагрузок. Повторное включение
Пригородные электросети РЭС Сертолово | ТП | 0.38 | 2024-01-04 11:10 | 2024-01-04 13:23 | 2.22 | Превышение токовой нагрузки | Перевод нагрузок. Повторное включение
Пригородные электросети РЭС Всеволожск | ТП | 0.38 | 2024-01-04 13:55 | 2024-01-04 14:41 | 0.77 | Превышение токовой нагрузки | Перевод нагрузок. Повторное включение
Пригородные электросети РЭС Всеволожск | ТП | 0.38 | 2024-01-04 14:55 | 2024-01-04 14:58 | 0.05 | Превышение токовой нагрузки | Перевод нагрузок. Повторное включение
Пригородные электросети РЭС Всеволожск | ТП | 0.38 | 2024-01-04 14:59 | 2024-01-04 15:43 | 0.73 | Превышение токовой нагрузки | Перевод нагрузок. Повторное включение
Центральные электросети РЭС Тосно | ТП | 0.38 | 2024-01-04 15:30 | 2024-01-04 16:06 | 0.6 | Превышение токовой нагрузки | Перевод нагрузок. Повторное включение
Центральные электросети РЭС Тосно | ТП | 0.38 | 2024-01-04 17:49 | 2024-01-04 19:54 | 2.08 | Превышение токовой нагрузки | Перевод нагрузок. Повторное включение
Пригородные электросети РЭС Сертолово | ПС | 35 | 2024-01-04 18:00 | 2024-01-05 12:25 | 18.42 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Пригородные электросети РЭС Всеволожск | ТП | 0.38 | 2024-01-04 18:20 | 2024-01-04 19:39 | 1.32 | Превышение токовой нагрузки | Перевод нагрузок. Повторное включение
Пригородные электросети РЭС Сертолово | ПС | 10 (10.5) | 2024-01-04 18:20 | 2024-01-04 20:00 | 1.67 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Западные электросети РЭС С.Бор | ТП | 10 (10.5) | 2024-01-04 19:05 | 2024-01-04 19:55 | 0.83 | Повреждение трансформатора Т-1 в ТП | Замена трансформатора
Пригородные электросети РЭС Всеволожск | ТП | 0.38 | 2024-01-04 19:39 | 2024-01-04 21:41 | 2.03 | Превышение токовой нагрузки | Перевод нагрузок. Повторное включение
Центральные электросети РЭС Тосно | ТП | 0.38 | 2024-01-04 19:42 | 2024-01-04 21:32 | 1.83 | Превышение токовой нагрузки | Перевод нагрузок. Повторное включение
Центральные электросети РЭС Тосно | ТП | 0.38 | 2024-01-04 19:50 | 2024-01-04 22:22 | 2.53 | Превышение токовой нагрузки | Перевод нагрузок. Повторное включение
Центральные электросети РЭС Тосно | ТП | 0.38 | 2024-01-04 20:35 | 2024-01-04 22:10 | 1.58 | Превышение токовой нагрузки | Перевод нагрузок. Повторное включение
Северные электросети РЭС Выборг | ТП | 0.38 | 2024-01-04 20:37 | 2024-01-04 21:02 | 0.42 | Превышение токовой нагрузки | Перевод нагрузок. Повторное включение
Пригородные электросети РЭС Всеволожск | ТП | 0.38 | 2024-01-04 22:07 | 2024-01-04 22:40 | 0.55 | Превышение токовой нагрузки | Перевод нагрузок. Повторное включение
Северные электросети РЭС Выборг | КВЛ | 6 (6.3) | 2024-01-04 22:15 | 2024-01-04 23:05 | 0.83 | Превышение токовой нагрузки | Перевод нагрузок. Повторное включение
Центральные электросети РЭС Отрадное | ТП | 0.38 | 2024-01-04 22:20 | 2024-01-04 23:00 | 0.67 | Превышение токовой нагрузки | Перевод нагрузок. Повторное включение
Центральные электросети РЭС Тосно | ТП | 0.38 | 2024-01-04 22:55 | 2024-01-04 23:36 | 0.68 | Превышение токовой нагрузки | Перевод нагрузок. Повторное включение
Северные электросети РЭС Выборг | КВЛ | 6 (6.3) | 2024-01-04 23:27 | 2024-01-05 02:40 | 3.22 | Превышение токовой нагрузки | Перевод нагрузок. Повторное включение
Северные электросети РЭС Выборг | ТП | 0.38 | 2024-01-04 23:57 | 2024-01-05 00:25 | 0.47 | Превышение токовой нагрузки | Перевод нагрузок. Повторное включение
Центральные электросети РЭС Тосно | ТП | 0.38 | 2024-01-05 00:40 | 2024-01-05 01:21 | 0.68 | Превышение токовой нагрузки | Перевод нагрузок. Повторное включение
Центральные электросети РЭС Тосно | ТП | 0.38 | 2024-01-05 01:40 | 2024-01-05 03:07 | 1.45 | Превышение токовой нагрузки | Перевод нагрузок. Повторное включение
Центральные электросети РЭС Тосно | ТП | 0.38 | 2024-01-05 02:27 | 2024-01-05 02:40 | 0.22 | Превышение токовой нагрузки | Перевод нагрузок. Повторное включение
Пригородные электросети РЭС Сертолово | ПС | 35 | 2024-01-05 03:40 | 2024-01-05 12:25 | 8.75 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Центральные электросети РЭС Тосно | ТП | 0.38 | 2024-01-05 03:50 | 2024-01-05 04:03 | 0.22 | Превышение токовой нагрузки | Перевод нагрузок. Повторное включение
Центральные электросети РЭС Кировск | КЛ | 6 (6.3) | 2024-01-05 05:00 | 2024-01-05 23:37 | 18.62 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Центральные электросети РЭС Тосно | ТП | 0.38 | 2024-01-05 08:50 | 2024-01-05 09:35 | 0.75 | Превышение токовой нагрузки | Перевод нагрузок. Повторное включение
Центральные электросети РЭС Тосно | ТП | 0.38 | 2024-01-05 09:56 | 2024-01-05 10:10 | 0.23 | Превышение токовой нагрузки | Перевод нагрузок. Повторное включение
Центральные электросети РЭС Тосно | ТП | 0.38 | 2024-01-05 10:55 | 2024-01-05 11:35 | 0.67 | Превышение токовой нагрузки | Перевод нагрузок. Повторное включение
Пригородные электросети РЭС Сертолово | ПС | 10 (10.5) | 2024-01-05 11:25 | 2024-01-05 14:10 | 2.75 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Северные электросети РЭС Выборг | ТП | 0.38 | 2024-01-05 12:00 | 2024-01-05 12:15 | 0.25 | Превышение токовой нагрузки | Перевод нагрузок. Повторное включение
Восточные электросети РЭС Тихвин | ТП | 10 (10.5) | 2024-01-05 13:04 | 2024-01-05 13:45 | 0.68 | Повреждение трансформатора Т-1 в ТП | Замена трансформатора
Северные электросети РЭС Выборг | КВЛ | 6 (6.3) | 2024-01-05 13:15 | 2024-01-05 13:50 | 0.58 | Превышение токовой нагрузки | Перевод нагрузок. Повторное включение
Северные электросети РЭС Выборг | КВЛ | 6 (6.3) | 2024-01-05 13:20 | 2024-01-05 15:55 | 2.58 | Превышение токовой нагрузки | Перевод нагрузок. Повторное включение
Центральные электросети РЭС Тосно | ПС | 35 | 2024-01-05 14:00 | 2024-01-05 15:10 | 1.17 | Несиправность В 35 кВ Т-1 на ПС | Ремонт В 35 кВ Т-1
Восточные электросети РЭС Волхов | ТП | 0.38 | 2024-01-05 14:50 | 2024-01-05 16:00 | 1.17 | Превышение токовой нагрузки | Перевод нагрузок. Повторное включение
Северные электросети РЭС Выборг | ТП | 0.38 | 2024-01-05 15:55 | 2024-01-05 17:30 | 1.58 | Превышение токовой нагрузки | Перевод нагрузок. Повторное включение
Центральные электросети РЭС Отрадное | ТП | 0.38 | 2024-01-05 16:45 | 2024-01-05 17:08 | 0.38 | Причина не установлена. Нарушений в работе оборудования АО "ЛОЭСК" не выявлено. | Повторное включение
Северные электросети РЭС Выборг | ТП | 0.38 | 2024-01-05 17:22 | 2024-01-05 18:00 | 0.63 | Превышение токовой нагрузки | Перевод нагрузок. Повторное включение
Центральные электросети РЭС Кировск | КВЛ | 6 (6.3) | 2024-01-05 19:14 | 2024-01-05 19:43 | 0.48 | Причина не установлена. Нарушений в работе оборудования АО "ЛОЭСК" не выявлено. | Повторное включение
Центральные электросети РЭС Тосно | ТП | 0.38 | 2024-01-05 20:00 | 2024-01-05 22:21 | 2.35 | Превышение токовой нагрузки | Перевод нагрузок. Повторное включение
Пригородные электросети РЭС Всеволожск | ТП | 0.38 | 2024-01-05 20:50 | 2024-01-05 21:58 | 1.13 | Превышение токовой нагрузки | Перевод нагрузок. Повторное включение
Центральные электросети РЭС Тосно | ТП | 0.38 | 2024-01-06 11:20 | 2024-01-06 11:58 | 0.63 | Превышение токовой нагрузки | Перевод нагрузок. Повторное включение
Центральные электросети РЭС Тосно | ТП | 0.38 | 2024-01-06 12:30 | 2024-01-06 13:21 | 0.85 | Превышение токовой нагрузки | Перевод нагрузок. Повторное включение
Пригородные электросети РЭС Всеволожск | ТП | 0.38 | 2024-01-06 13:42 | 2024-01-06 16:05 | 2.38 | Превышение токовой нагрузки | Перевод нагрузок. Повторное включение
Центральные электросети РЭС Тосно | ТП | 0.38 | 2024-01-06 15:35 | 2024-01-06 16:11 | 0.6 | Превышение токовой нагрузки | Перевод нагрузок. Повторное включение
Пригородные электросети РЭС Всеволожск | ТП | 0.38 | 2024-01-06 17:42 | 2024-01-06 20:56 | 3.23 | Превышение токовой нагрузки | Перевод нагрузок. Повторное включение
Пригородные электросети РЭС Сертолово | ПС | 10 (10.5) | 2024-01-06 18:35 | 2024-01-06 19:08 | 0.55 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Северные электросети РЭС Рощинский | ПС | 10 (10.5) | 2024-01-06 21:30 | 2024-01-07 04:05 | 6.58 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Северные электросети РЭС Рощинский | ВЛ | 10 (10.5) | 2024-01-06 21:30 | 2024-01-07 06:03 | 8.55 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | -
Северные электросети РЭС Рощинский | ВЛ | 10 (10.5) | 2024-01-06 22:40 | 2024-01-07 00:30 | 1.83 | Ветка на проводах ВЛ 10 кВ | Ремонт ВЛ
Северные электросети РЭС Рощинский | КВЛ | 10 (10.5) | 2024-01-07 01:50 | 2024-01-07 13:35 | 11.75 | Конденсат на токоведущих элементах ТП | Протирка, просушка. Повторное включение
Пригородные электросети РЭС Сертолово | ПС | 10 (10.5) | 2024-01-07 09:25 | 2024-01-07 11:18 | 1.88 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Пригородные электросети РЭС Сертолово | ПС | 10 (10.5) | 2024-01-07 09:36 | 2024-01-07 10:12 | 0.6 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Центральные электросети РЭС Тосно | ПС | 10 (10.5) | 2024-01-07 13:12 | 2024-01-07 13:20 | 0.13 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Центральные электросети РЭС Отрадное | ТП | 0.38 | 2024-01-07 14:32 | 2024-01-07 14:56 | 0.4 | Превышение токовой нагрузки | Перевод нагрузок. Повторное включение
Северные электросети РЭС Рощинский | ТП | 0.38 | 2024-01-07 17:11 | 2024-01-07 18:25 | 1.23 | Превышение токовой нагрузки | Перевод нагрузок. Повторное включение
Центральные электросети РЭС Тосно | ТП | 0.38 | 2024-01-07 17:42 | 2024-01-07 18:30 | 0.8 | Превышение токовой нагрузки | Перевод нагрузок. Повторное включение
Западные электросети РЭС Сланцы | КЛ | 6 (6.3) | 2024-01-07 19:12 | 2024-01-07 22:05 | 2.88 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Центральные электросети РЭС Отрадное | ТП | 0.38 | 2024-01-07 19:15 | 2024-01-07 19:34 | 0.32 | Превышение токовой нагрузки | Перевод нагрузок. Повторное включение
Пригородные электросети РЭС Сертолово | ВЛ | 10 (10.5) | 2024-01-08 04:25 | 2024-01-08 08:00 | 3.58 | Причина не установлена. Нарушений в работе оборудования АО "ЛОЭСК" не выявлено. | Повторное включение
Центральные электросети РЭС Тосно | ПС | 6 (6.3) | 2024-01-08 04:33 | 2024-01-08 06:30 | 1.95 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Северные электросети РЭС Южный | ПС | 10 (10.5) | 2024-01-08 08:33 | 2024-01-08 10:32 | 1.98 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Центральные электросети РЭС Кировск | ТП | 6 (6.3) | 2024-01-08 09:00 | 2024-01-08 12:15 | 3.25 | Повреждение трансформатора Т-1 в ТП | Ремонт трансформатора
Пригородные электросети РЭС Сертолово | ТП | 0.38 | 2024-01-08 11:45 | 2024-01-08 16:10 | 4.42 | Превышение токовой нагрузки | Перевод нагрузок. Повторное включение
Центральные электросети РЭС Отрадное | ВЛ | 6 (6.3) | 2024-01-08 12:27 | 2024-01-08 13:20 | 0.88 | Ветка на проводах ВЛ 6 кВ | Ремонт ВЛ
Северные электросети РЭС Рощинский | ВЛ | 10 (10.5) | 2024-01-08 12:55 | 2024-01-08 17:06 | 4.18 | Дерево на проводах ВЛ 10 кВ (обрыв) | Ремонт ВЛ
Северные электросети РЭС Выборг | ТП | 0.38 | 2024-01-08 13:30 | 2024-01-08 13:55 | 0.42 | Превышение токовой нагрузки | Перевод нагрузок. Повторное включение
Центральные электросети РЭС Кировск | ПС | 10 (10.5) | 2024-01-08 14:29 | 2024-01-08 19:25 | 4.93 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Центральные электросети РЭС Тосно | ПС | 35 | 2024-01-08 14:37 | 2024-01-08 14:38 | 0.02 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Центральные электросети РЭС Отрадное | ПС | 35 | 2024-01-08 17:20 | 2024-01-08 18:01 | 0.68 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Пригородные электросети РЭС Сертолово | ТП | 0.38 | 2024-01-08 18:13 | 2024-01-08 19:25 | 1.2 | Превышение токовой нагрузки | Перевод нагрузок. Повторное включение
Южные электросети РЭС Оредежский | ВЛ | 6 (6.3) | 2024-01-08 19:43 | 2024-01-09 16:30 | 20.78 | Ветка на проводах ВЛ 6 кВ | Ремонт ВЛ
Центральные электросети РЭС Тосно | ТП | 0.38 | 2024-01-08 21:15 | 2024-01-08 21:40 | 0.42 | Превышение токовой нагрузки | Перевод нагрузок. Повторное включение
Центральные электросети РЭС Тосно | ПС | 10 (10.5) | 2024-01-08 22:18 | 2024-01-08 23:24 | 1.1 | Несиправность В 35 кВ Т-1 на ПС | Ремонт В 35 кВ Т-1
Западные электросети РЭС Кингисепп | КВЛ | 10 (10.5) | 2024-01-09 06:15 | 2024-01-09 10:32 | 4.28 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Пригородные электросети РЭС Всеволожск | КЛ | 10 (10.5) | 2024-01-09 09:45 | 2024-01-09 10:11 | 0.43 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Центральные электросети РЭС Тосно | ПС | 35 | 2024-01-09 11:43 | 2024-01-09 17:04 | 5.35 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Пригородные электросети РЭС Сертолово | ВЛ | 10 (10.5) | 2024-01-09 13:20 | 2024-01-10 00:45 | 11.42 | Обрыв ВЛ 10 кВ | Ремонт ВЛ
Восточные электросети РЭС Подпорожье | ПС | 10 (10.5) | 2024-01-09 14:09 | 2024-01-09 15:45 | 1.6 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Восточные электросети РЭС Подпорожье | КВЛ | 10 (10.5) | 2024-01-09 14:40 | 2024-01-09 15:18 | 0.63 | Превышение токовой нагрузки | Перевод нагрузок. Повторное включение
Северные электросети РЭС Северный | ВЛ | 10 (10.5) | 2024-01-09 15:27 | 2024-01-09 17:02 | 1.58 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | -
Пригородные электросети РЭС Сертолово | ПС | 10 (10.5) | 2024-01-09 16:20 | 2024-01-09 18:20 | 2 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Центральные электросети РЭС Тосно | ВЛ | 10 (10.5) | 2024-01-09 17:55 | 2024-01-09 19:29 | 1.57 | Причина не установлена. Нарушений в работе оборудования АО "ЛОЭСК" не выявлено. | Повторное включение
Центральные электросети РЭС Тосно | ПС | 35 | 2024-01-09 19:31 | 2024-01-09 19:35 | 0.07 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Пригородные электросети РЭС Сертолово | ПС | 10 (10.5) | 2024-01-10 00:25 | 2024-01-10 02:18 | 1.88 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Южные электросети РЭС Гатчина | ВЛ | 10 (10.5) | 2024-01-10 09:11 | 2024-01-10 15:26 | 6.25 | Ветка на проводах ВЛ 10 кВ | Ремонт ВЛ
Южные электросети РЭС Гатчина | КЛ | 10 (10.5) | 2024-01-10 12:24 | 2024-01-10 15:54 | 3.5 | Повреждение кабеля при проведении несанкционнированных земляных работ сторонней организацией | Ремонт КЛ
Центральные электросети РЭС Кировск | ПС | 10 (10.5) | 2024-01-10 17:02 | 2024-01-10 19:25 | 2.38 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Восточные электросети РЭС Подпорожье | ВЛ | 6 (6.3) | 2024-01-11 03:29 | 2024-01-11 05:45 | 2.27 | Обрыв ВЛ 6 кВ | Ремонт ВЛ
Центральные электросети РЭС Отрадное | ПС | 10 (10.5) | 2024-01-11 03:30 | 2024-01-11 12:49 | 9.32 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Центральные электросети РЭС Тосно | КЛ | 10 (10.5) | 2024-01-11 05:36 | 2024-01-11 06:18 | 0.7 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Пригородные электросети РЭС Сертолово | ПС | 10 (10.5) | 2024-01-11 05:55 | 2024-01-11 07:17 | 1.37 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Западные электросети РЭС Кингисепп | ВЛ | 10 (10.5) | 2024-01-11 09:35 | 2024-01-11 12:23 | 2.8 | Ветка на проводах ВЛ 10 кВ | Ремонт ВЛ
Северные электросети РЭС Выборг | ТП | 6 (6.3) | 2024-01-11 11:05 | 2024-01-11 15:05 | 4 | Превышение токовой нагрузки | Перевод нагрузок. Повторное включение
Восточные электросети РЭС Бокситогорск | КЛ | 0.38 | 2024-01-11 11:15 | 2024-01-11 16:15 | 5 | Повреждение кабеля при проведении несанкционнированных земляных работ сторонней организацией | Ремонт КЛ
Центральные электросети РЭС Кировск | ВЛ | 6 (6.3) | 2024-01-11 11:18 | 2024-01-11 12:11 | 0.88 | Ветка на проводах ВЛ 6 кВ | Ремонт ВЛ
Северные электросети РЭС Выборг | ТП | 0.38 | 2024-01-11 20:30 | 2024-01-11 20:45 | 0.25 | Превышение токовой нагрузки | Перевод нагрузок. Повторное включение
Западные электросети РЭС С.Бор | КЛ | 0.38 | 2024-01-12 14:40 | 2024-01-12 16:25 | 1.75 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Центральные электросети РЭС Тосно | КЛ | 10 (10.5) | 2024-01-12 20:33 | 2024-01-13 22:14 | 25.68 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Пригородные электросети РЭС Сертолово | ПС | 10 (10.5) | 2024-01-12 21:40 | 2024-01-13 02:13 | 4.55 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Центральные электросети РЭС Кировск | ТП | 6 (6.3) | 2024-01-13 02:03 | 2024-01-13 02:57 | 0.9 | Превышение токовой нагрузки | Перевод нагрузок. Повторное включение
Южные электросети РЭС Гатчина | ВЛ | 0.38 | 2024-01-13 02:20 | 2024-01-13 12:20 | 10 | Обрыв ВЛ 0,4 кВ | Ремонт ВЛ
Центральные электросети РЭС Отрадное | ТП | 0.38 | 2024-01-13 18:55 | 2024-01-13 19:31 | 0.6 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | -
Пригородные электросети РЭС Сертолово | ТП | 0.38 | 2024-01-13 19:20 | 2024-01-13 20:10 | 0.83 | Превышение токовой нагрузки | Перевод нагрузок. Повторное включение
Восточные электросети РЭС Волхов | ТП | 0.38 | 2024-01-15 11:00 | 2024-01-15 15:50 | 4.83 | Повреждение Р 0,4 кВ в ТП | Замена Р 0,4 кВ
Восточные электросети РЭС Тихвин | КВЛ | 10 (10.5) | 2024-01-15 15:45 | 2024-01-15 17:11 | 1.43 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | -
Восточные электросети РЭС Подпорожье | ВЛ | 6 (6.3) | 2024-01-15 19:56 | 2024-01-16 13:55 | 17.98 | Повреждение ВЛ 6 кВ | Ремонт ВЛ
Южные электросети РЭС Гатчина | КЛ | 6 (6.3) | 2024-01-16 06:20 | 2024-01-16 07:20 | 1 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Пригородные электросети РЭС Всеволожск | ТП | 10 (10.5) | 2024-01-16 12:45 | 2024-01-16 14:27 | 1.7 | Превышение токовой нагрузки | Перевод нагрузок. Повторное включение
Восточные электросети РЭС Подпорожье | КЛ | 6 (6.3) | 2024-01-17 19:15 | 2024-01-17 20:47 | 1.53 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Западные электросети РЭС С.Бор | КЛ | 0.38 | 2024-01-18 13:30 | 2024-01-18 13:40 | 0.17 | Повреждение кабеля 0,4 кВ | Ремонт КЛ
Восточные электросети РЭС Подпорожье | КВЛ | 6 (6.3) | 2024-01-18 17:35 | 2024-01-18 18:30 | 0.92 | Причина не установлена. Нарушений в работе оборудования АО "ЛОЭСК" не выявлено. | Повторное включение
Восточные электросети РЭС Подпорожье | КВЛ | 6 (6.3) | 2024-01-18 21:09 | 2024-01-18 23:01 | 1.87 | Причина не установлена. Нарушений в работе оборудования АО "ЛОЭСК" не выявлено. | Повторное включение
Северные электросети РЭС Рощинский | ТП | 0.38 | 2024-01-18 22:06 | 2024-01-18 23:15 | 1.15 | Превышение токовой нагрузки | Перевод нагрузок. Повторное включение
Северные электросети РЭС Северный | ПС | 10 (10.5) | 2024-01-19 08:45 | 2024-01-19 10:18 | 1.55 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Северные электросети РЭС Рощинский | ТП | 0.38 | 2024-01-19 10:48 | 2024-01-19 11:40 | 0.87 | Превышение токовой нагрузки | Перевод нагрузок. Повторное включение
Пригородные электросети РЭС Сертолово | ПС | 10 (10.5) | 2024-01-19 13:25 | 2024-01-19 14:16 | 0.85 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Западные электросети РЭС Кингисепп | ТП | 0.38 | 2024-01-19 16:30 | 2024-01-19 16:52 | 0.37 | Повреждение Р 0,4 кВ в ТП | Замена Р 0,4 кВ
Пригородные электросети РЭС Сертолово | ПС | 10 (10.5) | 2024-01-19 17:10 | 2024-01-19 17:22 | 0.2 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Восточные электросети РЭС Подпорожье | КВЛ | 6 (6.3) | 2024-01-19 18:24 | 2024-01-19 19:13 | 0.82 | Причина не установлена. Нарушений в работе оборудования АО "ЛОЭСК" не выявлено. | Повторное включение
Северные электросети РЭС Выборг | ВЛ | 6 (6.3) | 2024-01-20 12:13 | 2024-01-20 12:55 | 0.7 | Дерево на проводах ВЛ 6 кВ (обрыв) | Ремонт ВЛ
Пригородные электросети РЭС Сертолово | ПС | 10 (10.5) | 2024-01-21 16:29 | 2024-01-21 19:53 | 3.4 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Пригородные электросети РЭС Сертолово | ПС | 10 (10.5) | 2024-01-22 00:27 | 2024-01-22 11:33 | 11.1 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Южные электросети РЭС Гатчина | ВЛ | 6 (6.3) | 2024-01-22 10:28 | 2024-01-22 15:10 | 4.7 | Дерево на проводах ВЛ 6 кВ (обрыв) | Ремонт ВЛ
Центральные электросети РЭС Кировск | КЛ | 6 (6.3) | 2024-01-22 11:10 | 2024-01-22 12:00 | 0.83 | Повреждение кабеля при проведении несанкционнированных земляных работ сторонней организацией | Ремонт КЛ
Западные электросети РЭС Сланцы | ПС | 110 | 2024-01-22 13:26 | 2024-01-22 15:20 | 1.9 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Западные электросети РЭС Сланцы | ПС | 6 (6.3) | 2024-01-22 13:26 | 2024-01-22 15:20 | 1.9 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Пригородные электросети РЭС Сертолово | ПС | 10 (10.5) | 2024-01-22 19:20 | 2024-01-22 20:00 | 0.67 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Восточные электросети РЭС Л.Поле | КЛ | 10 (10.5) | 2024-01-22 23:10 | 2024-01-23 01:56 | 2.77 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Центральные электросети РЭС Кировск | КЛ | 6 (6.3) | 2024-01-22 23:59 | 2024-01-23 02:45 | 2.77 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Восточные электросети РЭС Подпорожье | КВЛ | 6 (6.3) | 2024-01-23 00:37 | 2024-01-23 01:18 | 0.68 | Причина не установлена. Нарушений в работе оборудования АО "ЛОЭСК" не выявлено. | Повторное включение
Восточные электросети РЭС Подпорожье | КВЛ | 6 (6.3) | 2024-01-23 02:22 | 2024-01-23 02:45 | 0.38 | Причина не установлена. Нарушений в работе оборудования АО "ЛОЭСК" не выявлено. | Повторное включение
Восточные электросети РЭС Подпорожье | КВЛ | 6 (6.3) | 2024-01-23 06:26 | 2024-01-23 06:48 | 0.37 | Причина не установлена. Нарушений в работе оборудования АО "ЛОЭСК" не выявлено. | Повторное включение
Восточные электросети РЭС Подпорожье | КВЛ | 6 (6.3) | 2024-01-23 08:58 | 2024-01-23 16:40 | 7.7 | Причина не установлена. Нарушений в работе оборудования АО "ЛОЭСК" не выявлено. | Повторное включение
Пригородные электросети РЭС Всеволожск | ВЛ | 10 (10.5) | 2024-01-23 09:00 | 2024-01-23 09:32 | 0.53 | Причина не установлена. Нарушений в работе оборудования АО "ЛОЭСК" не выявлено. | Повторное включение
Пригородные электросети РЭС Всеволожск | ВЛ | 10 (10.5) | 2024-01-23 09:42 | 2024-01-23 11:39 | 1.95 | Причина не установлена. Нарушений в работе оборудования АО "ЛОЭСК" не выявлено. | Повторное включение
Пригородные электросети РЭС Всеволожск | КЛ | 10 (10.5) | 2024-01-23 15:30 | 2024-01-23 15:32 | 0.03 | Повреждение кабеля при проведении несанкционнированных земляных работ сторонней организацией | Ремонт КЛ
Восточные электросети РЭС Тихвин | ПС | 10 (10.5) | 2024-01-23 18:05 | 2024-01-23 18:20 | 0.25 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Пригородные электросети РЭС Сертолово | КЛ | 10 (10.5) | 2024-01-24 07:58 | 2024-01-24 09:30 | 1.53 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Северные электросети РЭС Выборг | ВЛ | 10 (10.5) | 2024-01-24 10:54 | 2024-01-24 16:33 | 5.65 | Повреждение ЛР 10 кВ | Ремонт ЛР
Восточные электросети РЭС Волхов | ТП | 10 (10.5) | 2024-01-25 02:22 | 2024-01-25 02:43 | 0.35 | Некорректрная работа РЗиА | Повторное включение
Восточные электросети РЭС Волхов | ТП | 10 (10.5) | 2024-01-25 02:43 | 2024-01-25 10:15 | 7.53 | Конденсат на токоведущих элементах ТП | Протирка, просушка. Повторное включение
Пригородные электросети РЭС Сертолово | ПС | 10 (10.5) | 2024-01-25 10:53 | 2024-01-25 12:00 | 1.12 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Восточные электросети РЭС Кириши | ТП | 10 (10.5) | 2024-01-25 13:55 | 2024-01-25 15:42 | 1.78 | Повреждение ШР 10 кВ | Ремонт ШР
Центральные электросети РЭС Кировск | КЛ | 6 (6.3) | 2024-01-25 18:15 | 2024-01-25 18:23 | 0.13 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | -
Восточные электросети РЭС Тихвин | КЛ | 10 (10.5) | 2024-01-26 11:45 | 2024-01-26 13:30 | 1.75 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Северные электросети РЭС Южный | ВЛ | 10 (10.5) | 2024-01-26 14:53 | 2024-01-26 15:25 | 0.53 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | -
Восточные электросети РЭС Волхов | КЛ | 10 (10.5) | 2024-01-26 15:10 | 2024-01-26 16:45 | 1.58 | Повреждение кабеля при проведении несанкционнированных земляных работ сторонней организацией | Ремонт КЛ
Западные электросети РЭС Кингисепп | КЛ | 10 (10.5) | 2024-01-26 21:05 | 2024-01-26 23:12 | 2.12 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Западные электросети РЭС С.Бор | КЛ | 10 (10.5) | 2024-01-27 21:35 | 2024-01-28 00:54 | 3.32 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Западные электросети РЭС С.Бор | ТП | 0.38 | 2024-01-28 02:55 | 2024-01-28 14:30 | 11.58 | Повреждение АВ 0,4 кВ и Р 0,4 кВ в ТП | Замена АВ 0,4 кВ и Р 0,4 кВ
Северные электросети РЭС Выборг | КЛ | 10 (10.5) | 2024-01-29 14:44 | 2024-01-29 15:42 | 0.97 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | -
Южные электросети РЭС Луга | КЛ | 10 (10.5) | 2024-01-30 02:25 | 2024-01-30 03:55 | 1.5 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Восточные электросети РЭС Кириши | ТП | 0.38 | 2024-01-30 04:43 | 2024-01-30 04:53 | 0.17 | Повреждение Р 0,4 кВ и СР 0,4 кВ в ТП | Замена Р 0,4 кВ и СР 0,4 кВ
Пригородные электросети РЭС Всеволожск | ТП | 0.38 | 2024-01-30 20:41 | 2024-01-30 21:43 | 1.03 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | -
Пригородные электросети РЭС Всеволожск | КЛ | 10 (10.5) | 2024-01-30 23:58 | 2024-01-31 03:41 | 3.72 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Южные электросети РЭС Гатчина | ВЛ | 0.38 | 2024-01-31 12:30 | 2024-01-31 13:00 | 0.5 | Излом опоры, обрыв провода (ДТП) | Ремонт ВЛ
Северные электросети РЭС Северный | ВЛ | 10 (10.5) | 2024-01-31 12:30 | 2024-01-31 13:42 | 1.2 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | -
Пригородные электросети РЭС Сертолово | КЛ | 10 (10.5) | 2024-01-31 12:30 | 2024-01-31 15:03 | 2.55 | Повреждение кабеля при проведении несанкционнированных земляных работ сторонней организацией | Ремонт КЛ
Центральные электросети РЭС Отрадное | ПС | 6 (6.3) | 2024-02-01 00:25 | 2024-02-01 01:15 | 0.83 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Пригородные электросети РЭС Всеволожск | КЛ | 10 (10.5) | 2024-02-01 06:20 | 2024-02-01 17:53 | 11.55 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Пригородные электросети РЭС Всеволожск | КЛ | 10 (10.5) | 2024-02-01 09:20 | 2024-02-01 11:44 | 2.4 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | -
Центральные электросети РЭС Кировск | ПС | 6 (6.3) | 2024-02-01 10:28 | 2024-02-01 14:45 | 4.28 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Северные электросети РЭС Выборг | ВЛ | 10 (10.5) | 2024-02-01 10:55 | 2024-02-02 03:41 | 16.77 | Падение провода ВЛ 110 кВ смежной сетевой организации на провод 10 кВ | Ремонт ВЛ
Северные электросети РЭС Выборг | КЛ | 10 (10.5) | 2024-02-01 18:44 | 2024-02-01 19:44 | 1 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Северные электросети РЭС Выборг | КЛ | 6 (6.3) | 2024-02-02 02:03 | 2024-02-02 02:33 | 0.5 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Северные электросети РЭС Выборг | ВЛ | 10 (10.5) | 2024-02-02 03:50 | 2024-02-03 16:18 | 36.47 | Падение провода ВЛ 110 кВ смежной сетевой организации на провод 10 кВ | Ремонт ВЛ
Центральные электросети РЭС Кировск | ПС | 10 (10.5) | 2024-02-02 13:44 | 2024-02-02 15:25 | 1.68 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Западные электросети РЭС Кингисепп | КЛ | 10 (10.5) | 2024-02-03 03:29 | 2024-02-03 03:59 | 0.5 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Северные электросети РЭС Выборг | КЛ | 6 (6.3) | 2024-02-03 11:11 | 2024-02-03 13:49 | 2.63 | Причина не установлена. Нарушений в работе оборудования АО "ЛОЭСК" не выявлено. | Повторное включение
Центральные электросети РЭС Тосно | КЛ | 10 (10.5) | 2024-02-04 06:25 | 2024-02-04 08:05 | 1.67 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Южные электросети РЭС Оредежский | ВЛ | 10 (10.5) | 2024-02-04 17:05 | 2024-02-04 21:40 | 4.58 | Ветка на проводах ВЛ 10 кВ | Ремонт ВЛ
Восточные электросети РЭС Волхов | КЛ | 10 (10.5) | 2024-02-05 21:00 | 2024-02-05 22:08 | 1.13 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Западные электросети РЭС С.Бор | КЛ | 10 (10.5) | 2024-02-06 03:35 | 2024-02-06 09:30 | 5.92 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Западные электросети РЭС С.Бор | КЛ | 10 (10.5) | 2024-02-06 05:25 | 2024-02-06 07:30 | 2.08 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Южные электросети РЭС Гатчина | КЛ | 0.38 | 2024-02-06 08:00 | 2024-02-06 12:20 | 4.33 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Центральные электросети РЭС Тосно | ТП | 0.38 | 2024-02-06 16:57 | 2024-02-06 18:18 | 1.35 | Повреждение Р 0,4 кВ в ТП | Замена Р 0,4 кВ
Северные электросети РЭС Выборг | КЛ | 0.38 | 2024-02-06 18:51 | 2024-02-06 19:23 | 0.53 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Пригородные электросети РЭС Сертолово | КЛ | 6 (6.3) | 2024-02-06 19:00 | 2024-02-06 20:38 | 1.63 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Центральные электросети РЭС Тосно | КЛ | 6 (6.3) | 2024-02-06 19:11 | 2024-02-06 19:11 | 0 | Повреждение кабеля при проведении несанкционнированных земляных работ сторонней организацией | Ремонт КЛ
Западные электросети РЭС Кингисепп | КЛ | 0.38 | 2024-02-08 16:03 | 2024-02-08 17:23 | 1.33 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Южные электросети РЭС Гатчина | КВЛ | 6 (6.3) | 2024-02-08 22:40 | 2024-02-08 23:50 | 1.17 | Дерево на проводах ВЛ 6 кВ (обрыв) | Ремонт ВЛ
Южные электросети РЭС Гатчина | КВЛ | 6 (6.3) | 2024-02-09 01:06 | 2024-02-09 01:58 | 0.87 | Дерево на проводах ВЛ 6 кВ (обрыв) | Ремонт ВЛ
Пригородные электросети РЭС Сертолово | КЛ | 10 (10.5) | 2024-02-09 09:35 | 2024-02-09 09:35 | 0 | Повреждение кабеля при проведении несанкционнированных земляных работ сторонней организацией | Ремонт КЛ
Пригородные электросети РЭС Всеволожск | ТП | 0.38 | 2024-02-09 22:08 | 2024-02-09 23:47 | 1.65 | Превышение токовой нагрузки | Перевод нагрузок. Повторное включение
Центральные электросети РЭС Тосно | ПС | 6 (6.3) | 2024-02-11 16:44 | 2024-02-11 18:40 | 1.93 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Восточные электросети РЭС Кириши | КЛ | 10 (10.5) | 2024-02-11 19:00 | 2024-02-11 20:24 | 1.4 | Повреждение кабеля 10 кВ | Ремонт КЛ
Северные электросети РЭС Выборг | ТП | 0.38 | 2024-02-12 07:18 | 2024-02-12 11:41 | 4.38 | Превышение токовой нагрузки | Перевод нагрузок. Повторное включение
Южные электросети РЭС Гатчина | КЛ | 6 (6.3) | 2024-02-12 14:43 | 2024-02-12 15:00 | 0.28 | Повреждение кабеля при проведении несанкционнированных земляных работ сторонней организацией | Ремонт КЛ
Восточные электросети РЭС Тихвин | КЛ | 10 (10.5) | 2024-02-12 15:50 | 2024-02-12 19:20 | 3.5 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | -
Пригородные электросети РЭС Всеволожск | ТП | 0.38 | 2024-02-12 20:45 | 2024-02-12 21:41 | 0.93 | Превышение токовой нагрузки | Перевод нагрузок. Повторное включение
Южные электросети РЭС Гатчина | КВЛ | 6 (6.3) | 2024-02-13 09:00 | 2024-02-13 10:00 | 1 | Превышение токовой нагрузки | Перевод нагрузок. Повторное включение
Центральные электросети РЭС Тосно | ТП | 0.38 | 2024-02-13 10:02 | 2024-02-13 16:00 | 5.97 | Повреждение АВ 0,4 кВ в ТП | Замена АВ 0,4 кВ
Западные электросети РЭС Кингисепп | КЛ | 10 (10.5) | 2024-02-13 13:49 | 2024-02-13 14:58 | 1.15 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Пригородные электросети РЭС Сертолово | ПС | 10 (10.5) | 2024-02-13 13:58 | 2024-02-13 15:15 | 1.28 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Пригородные электросети РЭС Всеволожск | ПС | 10 (10.5) | 2024-02-14 20:03 | 2024-02-14 22:26 | 2.38 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Западные электросети РЭС Кингисепп | КЛ | 10 (10.5) | 2024-02-15 22:15 | 2024-02-15 23:55 | 1.67 | Повреждение кабеля 10 кВ | Ремонт КЛ
Южные электросети РЭС Гатчина | ТП | 0.38 | 2024-02-16 10:00 | 2024-02-16 10:28 | 0.47 | Повреждение Р 0,4 кВ в ТП | Замена Р 0,4 кВ
Пригородные электросети РЭС Всеволожск | ТП | 10 (10.5) | 2024-02-17 01:00 | 2024-02-17 01:00 | 0 | Повреждение трансформатора Т-1 в ТП | Замена трансформатора
Южные электросети РЭС Оредежский | КЛ | 10 (10.5) | 2024-02-17 01:30 | 2024-02-17 02:19 | 0.82 | Нарушение изоляции кабеля | Ремонт КЛ
Северные электросети РЭС Южный | КВЛ | 10 (10.5) | 2024-02-17 03:19 | 2024-02-17 12:35 | 9.27 | Причина не установлена. Нарушений в работе оборудования АО "ЛОЭСК" не выявлено. | Повторное включение
Северные электросети РЭС Выборг | КЛ | 6 (6.3) | 2024-02-17 09:20 | 2024-02-17 14:49 | 5.48 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Восточные электросети РЭС Тихвин | КЛ | 0.38 | 2024-02-17 10:00 | 2024-02-17 10:20 | 0.33 | Повреждение кабеля 0,4 кВ | Ремонт КЛ
Южные электросети РЭС Гатчина | ПС | 6 (6.3) | 2024-02-17 13:26 | 2024-02-17 15:28 | 2.03 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Северные электросети РЭС Южный | КЛ | 10 (10.5) | 2024-02-17 13:45 | 2024-02-17 14:30 | 0.75 | Причина не установлена. Нарушений в работе оборудования АО "ЛОЭСК" не выявлено. | Повторное включение
Северные электросети РЭС Рощинский | КВЛ | 10 (10.5) | 2024-02-17 15:41 | 2024-02-17 18:02 | 2.35 | Причина не установлена. Нарушений в работе оборудования АО "ЛОЭСК" не выявлено. | Повторное включение
Центральные электросети РЭС Отрадное | КВЛ | 6 (6.3) | 2024-02-17 17:35 | 2024-02-17 19:38 | 2.05 | Причина не установлена. Нарушений в работе оборудования АО "ЛОЭСК" не выявлено. | Повторное включение
Пригородные электросети РЭС Всеволожск | ТП | 10 (10.5) | 2024-02-18 17:54 | 2024-02-18 21:16 | 3.37 | Животное на токоведущих элементах ТП | Повторное включение
Северные электросети РЭС Южный | ТП | 10 (10.5) | 2024-02-19 04:45 | 2024-02-19 06:23 | 1.63 | Повреждение В 10 кВ в ТП | Замена В 10 кВ
Центральные электросети РЭС Кировск | КЛ | 6 (6.3) | 2024-02-19 09:20 | 2024-02-19 10:50 | 1.5 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Пригородные электросети РЭС Всеволожск | КЛ | 10 (10.5) | 2024-02-19 14:55 | 2024-02-19 14:55 | 0 | Повреждение кабеля при проведении несанкционнированных земляных работ сторонней организацией | Ремонт КЛ
Восточные электросети РЭС Кириши | КЛ | 0.38 | 2024-02-20 10:30 | 2024-02-20 14:44 | 4.23 | Повреждение кабеля 0,4 кВ | Ремонт КЛ
Пригородные электросети РЭС Всеволожск | КЛ | 0.38 | 2024-02-20 10:50 | 2024-02-20 10:50 | 0 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Пригородные электросети РЭС Всеволожск | КЛ | 10 (10.5) | 2024-02-20 17:45 | 2024-02-20 17:45 | 0 | Причина не установлена. Нарушений в работе оборудования АО "ЛОЭСК" не выявлено. | Повторное включение
Пригородные электросети РЭС Сертолово | ПС | 6 (6.3) | 2024-02-21 07:26 | 2024-02-21 08:10 | 0.73 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Центральные электросети РЭС Кировск | КЛ | 10 (10.5) | 2024-02-22 02:41 | 2024-02-22 04:07 | 1.43 | Нарушение изоляции кабеля | Ремонт КЛ
Пригородные электросети РЭС Сертолово | КЛ | 10 (10.5) | 2024-02-24 05:50 | 2024-02-24 05:50 | 0 | Причина не установлена. Нарушений в работе оборудования АО "ЛОЭСК" не выявлено. | Повторное включение
Северные электросети РЭС Выборг | ТП | 0.38 | 2024-02-24 07:00 | 2024-02-24 13:15 | 6.25 | Течь крыши в ТП, вода на шинах РУ 0,4 кВ | Ремонт крыши. Протирка, просушка РУ 0,4 кВ. Повторное включение
Центральные электросети РЭС Кировск | ПС | 10 (10.5) | 2024-02-24 20:15 | 2024-02-24 21:46 | 1.52 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Пригородные электросети РЭС Сертолово | ПС | 10 (10.5) | 2024-02-25 06:00 | 2024-02-25 06:33 | 0.55 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Центральные электросети РЭС Тосно | КЛ | 0.38 | 2024-02-25 08:21 | 2024-02-25 17:47 | 9.43 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Южные электросети РЭС Гатчина | КЛ | 6 (6.3) | 2024-02-25 10:06 | 2024-02-25 12:15 | 2.15 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Центральные электросети РЭС Кировск | ПС | 6 (6.3) | 2024-02-25 21:10 | 2024-02-25 23:00 | 1.83 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Центральные электросети РЭС Тосно | КЛ | 0.38 | 2024-02-26 16:40 | 2024-02-26 18:08 | 1.47 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Западные электросети РЭС Сланцы | ТП | 10 (10.5) | 2024-02-27 11:01 | 2024-02-27 11:30 | 0.48 | Повреждение В 10 кВ | Ремонт В 10 кВ
Центральные электросети РЭС Тосно | КЛ | 10 (10.5) | 2024-02-27 17:25 | 2024-02-27 18:21 | 0.93 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Пригородные электросети РЭС Всеволожск | ВЛ | 10 (10.5) | 2024-02-28 01:43 | 2024-02-28 13:15 | 11.53 | Обрыв ВЛ 10 кВ | Ремонт ВЛ
Северные электросети РЭС Рощинский | ВЛ | 10 (10.5) | 2024-02-28 04:46 | 2024-02-28 16:25 | 11.65 | Дерево на проводах ВЛ 10 кВ (обрыв) | Ремонт ВЛ
Южные электросети РЭС Гатчина | КЛ | 0.38 | 2024-02-28 08:50 | 2024-02-28 09:00 | 0.17 | Нарушение изоляции кабеля | Ремонт КЛ
Южные электросети РЭС Луга | ПС | 10 (10.5) | 2024-02-28 11:10 | 2024-02-28 11:55 | 0.75 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Восточные электросети РЭС Тихвин | КЛ | 0.38 | 2024-02-29 02:40 | 2024-02-29 03:00 | 0.33 | Повреждение кабеля 0,4 кВ | Ремонт КЛ
Северные электросети РЭС Выборг | КВЛ | 10 (10.5) | 2024-02-29 02:45 | 2024-02-29 04:23 | 1.63 | Причина не установлена. Нарушений в работе оборудования АО "ЛОЭСК" не выявлено. | Повторное включение
Северные электросети РЭС Выборг | КЛ | 10 (10.5) | 2024-02-29 03:00 | 2024-02-29 03:00 | 0 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Северные электросети РЭС Выборг | КЛ | 10 (10.5) | 2024-02-29 05:00 | 2024-02-29 05:37 | 0.62 | Причина не установлена. Нарушений в работе оборудования АО "ЛОЭСК" не выявлено. | Повторное включение
Северные электросети РЭС Выборг | КЛ | 10 (10.5) | 2024-02-29 05:45 | 2024-02-29 18:00 | 12.25 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Южные электросети РЭС Гатчина | ТП | 0.38 | 2024-02-29 10:35 | 2024-02-29 10:53 | 0.3 | Причина не установлена. Нарушений в работе оборудования АО "ЛОЭСК" не выявлено. | Повторное включение
Южные электросети РЭС Гатчина | ТП | 0.38 | 2024-02-29 10:50 | 2024-02-29 11:02 | 0.2 | Повреждение АВ 0,4 кВ в ТП | Замена АВ 0,4 кВ
Южные электросети РЭС Гатчина | ВЛ | 6 (6.3) | 2024-02-29 11:08 | 2024-02-29 17:00 | 5.87 | Повреждение ВЛ при проведении несанкционнированных земляных работ сторонней организацией | Ремонт ВЛ
Северные электросети РЭС Выборг | КЛ | 10 (10.5) | 2024-02-29 18:00 | 2024-02-29 18:05 | 0.08 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Пригородные электросети РЭС Всеволожск | КЛ | 10 (10.5) | 2024-03-01 01:00 | 2024-03-01 02:18 | 1.3 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Пригородные электросети РЭС Всеволожск | КЛ | 10 (10.5) | 2024-03-01 13:25 | 2024-03-01 13:25 | 0 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Пригородные электросети РЭС Всеволожск | КЛ | 10 (10.5) | 2024-03-01 14:25 | 2024-03-02 00:58 | 10.55 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Северные электросети РЭС Выборг | ТП | 10 (10.5) | 2024-03-03 07:06 | 2024-03-03 09:53 | 2.78 | Течь крыши в ТП, вода на ТТ 10 кВ | Ремонт крыши. Протирка, просушка. Замена ТТ 10 кВ.
Пригородные электросети РЭС Всеволожск | КЛ | 10 (10.5) | 2024-03-03 16:23 | 2024-03-03 17:39 | 1.27 | Повреждение кабеля при проведении несанкционнированных земляных работ сторонней организацией | Ремонт КЛ
Центральные электросети РЭС Тосно | ТП | 0.38 | 2024-03-04 13:20 | 2024-03-04 13:26 | 0.1 | Повреждение АВ 0,4 кВ в ТП | Замена АВ 0,4 кВ
Восточные электросети РЭС Волхов | КЛ | 10 (10.5) | 2024-03-04 19:40 | 2024-03-04 21:00 | 1.33 | Повреждение кабеля 10 кВ | Ремонт КЛ
Пригородные электросети РЭС Сертолово | КЛ | 10 (10.5) | 2024-03-05 04:37 | 2024-03-05 06:58 | 2.35 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Восточные электросети РЭС Кириши | КЛ | 10 (10.5) | 2024-03-07 03:45 | 2024-03-07 06:30 | 2.75 | Повреждение кабеля 10 кВ | Ремонт КЛ
Пригородные электросети РЭС Всеволожск | ПС | 10 (10.5) | 2024-03-08 13:10 | 2024-03-08 15:16 | 2.1 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Центральные электросети РЭС Тосно | КЛ | 10 (10.5) | 2024-03-08 21:05 | 2024-03-08 22:57 | 1.87 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Северные электросети РЭС Выборг | ТП | 6 (6.3) | 2024-03-08 23:36 | 2024-03-08 23:58 | 0.37 | Повреждение трансформатора Т-1 в ТП | Ремонт трансформатора
Западные электросети РЭС С.Бор | КВЛ | 10 (10.5) | 2024-03-11 04:40 | 2024-03-11 04:58 | 0.3 | Причина не установлена. Нарушений в работе оборудования АО "ЛОЭСК" не выявлено. | Повторное включение
Пригородные электросети РЭС Сертолово | ПС | 10 (10.5) | 2024-03-11 13:02 | 2024-03-11 14:10 | 1.13 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Пригородные электросети РЭС Сертолово | ПС | 10 (10.5) | 2024-03-12 09:50 | 2024-03-12 10:49 | 0.98 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Северные электросети РЭС Южный | ВЛ | 0.38 | 2024-03-12 14:08 | 2024-03-12 14:48 | 0.67 | Обрыв ВЛ 0,4 кВ (пожар под ВЛ) | Ремонт ВЛ
Южные электросети РЭС Гатчина | КЛ | 6 (6.3) | 2024-03-12 15:05 | 2024-03-12 16:45 | 1.67 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Западные электросети РЭС С.Бор | КЛ | 10 (10.5) | 2024-03-12 17:35 | 2024-03-12 18:22 | 0.78 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Западные электросети РЭС С.Бор | КЛ | 10 (10.5) | 2024-03-12 18:45 | 2024-03-12 21:13 | 2.47 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Восточные электросети РЭС Бокситогорск | КЛ | 0.38 | 2024-03-13 12:50 | 2024-03-13 16:43 | 3.88 | Повреждение кабеля при проведении несанкционнированных земляных работ сторонней организацией | Ремонт КЛ
Восточные электросети РЭС Волхов | КЛ | 10 (10.5) | 2024-03-14 00:08 | 2024-03-14 01:52 | 1.73 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Западные электросети РЭС Кингисепп | КЛ | 10 (10.5) | 2024-03-14 03:45 | 2024-03-14 04:40 | 0.92 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Северные электросети РЭС Выборг | КЛ | 6 (6.3) | 2024-03-14 05:28 | 2024-03-14 07:24 | 1.93 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Западные электросети РЭС Сланцы | КЛ | 6 (6.3) | 2024-03-14 19:11 | 2024-03-14 19:45 | 0.57 | Повреждение кабеля 6 кВ | Ремонт КЛ
Южные электросети РЭС Оредежский | ПС | 10 (10.5) | 2024-03-15 06:40 | 2024-03-15 07:10 | 0.5 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Южные электросети РЭС Гатчина | КЛ | 6 (6.3) | 2024-03-15 09:55 | 2024-03-15 14:11 | 4.27 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Южные электросети РЭС Луга | КЛ | 10 (10.5) | 2024-03-15 12:20 | 2024-03-15 13:10 | 0.83 | Повреждение кабеля при проведении несанкционнированных земляных работ сторонней организацией | Ремонт КЛ
Северные электросети РЭС Северный | КЛ | 10 (10.5) | 2024-03-15 14:03 | 2024-03-15 16:45 | 2.7 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Центральные электросети РЭС Тосно | ВЛ | 0.38 | 2024-03-15 18:37 | 2024-03-16 00:11 | 5.57 | Обрыв ВЛ 0,4 кВ (пожар под ВЛ) | Ремонт ВЛ
Восточные электросети РЭС Тихвин | ПС | 10 (10.5) | 2024-03-16 01:35 | 2024-03-16 02:07 | 0.53 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Пригородные электросети РЭС Сертолово | ПС | 10 (10.5) | 2024-03-16 03:00 | 2024-03-16 04:02 | 1.03 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Пригородные электросети РЭС Сертолово | ПС | 10 (10.5) | 2024-03-16 03:00 | 2024-03-16 04:02 | 1.03 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Пригородные электросети РЭС Сертолово | ПС | 10 (10.5) | 2024-03-16 04:09 | 2024-03-16 05:26 | 1.28 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Пригородные электросети РЭС Сертолово | ПС | 10 (10.5) | 2024-03-16 04:09 | 2024-03-16 04:09 | 0 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Пригородные электросети РЭС Сертолово | ПС | 10 (10.5) | 2024-03-16 04:09 | 2024-03-16 04:09 | 0 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Пригородные электросети РЭС Сертолово | КЛ | 10 (10.5) | 2024-03-16 06:00 | 2024-03-16 06:00 | 0 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Восточные электросети РЭС Подпорожье | ПС | 6 (6.3) | 2024-03-16 13:26 | 2024-03-16 13:42 | 0.27 | Причина не установлена. Нарушений в работе оборудования АО "ЛОЭСК" не выявлено. | Повторное включение
Северные электросети РЭС Выборг | КЛ | 10 (10.5) | 2024-03-16 18:35 | 2024-03-16 19:40 | 1.08 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Восточные электросети РЭС Бокситогорск | КЛ | 6 (6.3) | 2024-03-16 21:20 | 2024-03-16 23:12 | 1.87 | Причина не установлена. Нарушений в работе оборудования АО "ЛОЭСК" не выявлено. | Повторное включение
Восточные электросети РЭС Тихвин | КЛ | 10 (10.5) | 2024-03-16 23:38 | 2024-03-17 01:05 | 1.45 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Западные электросети РЭС С.Бор | КВЛ | 10 (10.5) | 2024-03-17 01:00 | 2024-03-17 13:40 | 12.67 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | -
Восточные электросети РЭС Волхов | КЛ | 10 (10.5) | 2024-03-17 01:10 | 2024-03-17 02:50 | 1.67 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Северные электросети РЭС Южный | ВЛ | 10 (10.5) | 2024-03-17 04:05 | 2024-03-17 05:40 | 1.58 | Ветка на проводах ВЛ 10 кВ | Ремонт ВЛ
Центральные электросети РЭС Кировск | ПС | 6 (6.3) | 2024-03-17 11:20 | 2024-03-17 12:30 | 1.17 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Северные электросети РЭС Выборг | ВЛ | 10 (10.5) | 2024-03-17 12:33 | 2024-03-17 13:09 | 0.6 | Дерево на проводах ВЛ 10 кВ (обрыв) | Ремонт ВЛ
Северные электросети РЭС Рощинский | ПС | 10 (10.5) | 2024-03-17 15:30 | 2024-03-17 23:05 | 7.58 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Центральные электросети РЭС Кировск | ПС | 10 (10.5) | 2024-03-17 18:10 | 2024-03-17 19:47 | 1.62 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Центральные электросети РЭС Тосно | ВЛ | 10 (10.5) | 2024-03-17 19:29 | 2024-03-17 20:01 | 0.53 | Схлест проводов ВЛ 10 кВ | Ремонт ВЛ
Южные электросети РЭС Луга | ТП | 10 (10.5) | 2024-03-18 10:10 | 2024-03-18 10:25 | 0.25 | Повреждение Пр 10 кВ | Замена Пр
Южные электросети РЭС Гатчина | ВЛ | 6 (6.3) | 2024-03-18 10:22 | 2024-03-18 17:36 | 7.23 | Обрыв ВЛ 6 кВ | Ремонт ВЛ
Западные электросети РЭС Кингисепп | КЛ | 10 (10.5) | 2024-03-18 17:50 | 2024-03-18 18:12 | 0.37 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Пригородные электросети РЭС Сертолово | ПС | 10 (10.5) | 2024-03-19 01:50 | 2024-03-19 02:30 | 0.67 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Пригородные электросети РЭС Сертолово | ПС | 10 (10.5) | 2024-03-19 05:10 | 2024-03-19 05:10 | 0 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Северные электросети РЭС Северный | ВЛ | 10 (10.5) | 2024-03-20 15:10 | 2024-03-20 15:10 | 0 | Дерево на проводах ВЛ 10 кВ | Ремонт ВЛ
Северные электросети РЭС Рощинский | ПС | 10 (10.5) | 2024-03-21 11:36 | 2024-03-21 12:52 | 1.27 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Центральные электросети РЭС Тосно | ПС | 6 (6.3) | 2024-03-21 14:16 | 2024-03-21 15:12 | 0.93 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Пригородные электросети РЭС Сертолово | КЛ | 10 (10.5) | 2024-03-22 08:20 | 2024-03-22 15:18 | 6.97 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Западные электросети РЭС Кингисепп | КЛ | 10 (10.5) | 2024-03-23 06:55 | 2024-03-23 08:35 | 1.67 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Северные электросети РЭС Выборг | ТП | 0.38 | 2024-03-23 07:18 | 2024-03-23 11:44 | 4.43 | Течь крыши в ТП, вода на шинах РУ 0,4 кВ | Ремонт крыши. Протирка, просушка.
Центральные электросети РЭС Кировск | КВЛ | 6 (6.3) | 2024-03-23 09:27 | 2024-03-23 09:53 | 0.43 | Причина не установлена. Нарушений в работе оборудования АО "ЛОЭСК" не выявлено. | Повторное включение
Южные электросети РЭС Гатчина | КЛ | 6 (6.3) | 2024-03-23 10:30 | 2024-03-23 14:46 | 4.27 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Центральные электросети РЭС Кировск | КЛ | 6 (6.3) | 2024-03-23 11:29 | 2024-03-23 18:16 | 6.78 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Пригородные электросети РЭС Всеволожск | ТП | 0.38 | 2024-03-23 16:59 | 2024-03-23 19:31 | 2.53 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | -
Центральные электросети РЭС Тосно | ВЛ | 0.38 | 2024-03-24 04:32 | 2024-03-24 13:37 | 9.08 | Обрыв ВЛ 0,4 кВ | Ремонт ВЛ
Западные электросети РЭС С.Бор | ТП | 0.38 | 2024-03-24 14:10 | 2024-03-24 14:25 | 0.25 | Причина не установлена. Нарушений в работе оборудования АО "ЛОЭСК" не выявлено. | Повторное включение
Южные электросети РЭС Гатчина | КЛ | 6 (6.3) | 2024-03-24 15:35 | 2024-03-24 18:30 | 2.92 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Северные электросети РЭС Северный | ТП | 10 (10.5) | 2024-03-24 23:45 | 2024-03-25 02:05 | 2.33 | Повреждение трансформатора Т-1 в ТП | Замена трансформатора
Южные электросети РЭС Луга | КЛ | 10 (10.5) | 2024-03-27 12:15 | 2024-03-27 12:57 | 0.7 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | -
Восточные электросети РЭС Кириши | КЛ | 10 (10.5) | 2024-03-27 16:22 | 2024-03-27 17:01 | 0.65 | Повреждение кабеля 10 кВ | Ремонт КЛ
Южные электросети РЭС Гатчина | КЛ | 6 (6.3) | 2024-03-27 18:38 | 2024-03-27 23:33 | 4.92 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Пригородные электросети РЭС Всеволожск | КЛ | 10 (10.5) | 2024-03-28 07:50 | 2024-03-28 07:50 | 0 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Южные электросети РЭС Гатчина | КЛ | 6 (6.3) | 2024-03-28 13:00 | 2024-03-28 15:05 | 2.08 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Центральные электросети РЭС Кировск | КЛ | 10 (10.5) | 2024-03-29 13:15 | 2024-03-29 14:15 | 1 | Повреждение кабеля при проведении несанкционнированных земляных работ сторонней организацией | Ремонт КЛ
Восточные электросети РЭС Подпорожье | КВЛ | 6 (6.3) | 2024-03-29 21:28 | 2024-03-29 22:33 | 1.08 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | -
Пригородные электросети РЭС Сертолово | ПС | 10 (10.5) | 2024-03-29 22:55 | 2024-03-29 23:57 | 1.03 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | -
Пригородные электросети РЭС Сертолово | КЛ | 10 (10.5) | 2024-03-30 06:50 | 2024-03-30 07:22 | 0.53 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | -
Южные электросети РЭС Гатчина | КВЛ | 10 (10.5) | 2024-03-30 10:15 | 2024-03-30 11:10 | 0.92 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | -
Центральные электросети РЭС Кировск | ПС | 35 | 2024-03-30 10:43 | 2024-03-30 11:46 | 1.05 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Центральные электросети РЭС Кировск | ПС | 35 | 2024-03-30 10:43 | 2024-03-30 11:46 | 1.05 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Центральные электросети РЭС Кировск | ПС | 35 | 2024-03-30 10:43 | 2024-03-30 12:05 | 1.37 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Пригородные электросети РЭС Всеволожск | КЛ | 10 (10.5) | 2024-03-30 11:26 | 2024-03-30 12:10 | 0.73 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | -
Пригородные электросети РЭС Всеволожск | КЛ | 10 (10.5) | 2024-03-30 11:26 | 2024-03-30 12:10 | 0.73 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | -
Пригородные электросети РЭС Всеволожск | КЛ | 10 (10.5) | 2024-03-30 11:26 | 2024-03-30 12:10 | 0.73 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | -

## 1 квартал 2024
Внерегламентные отключения в эл.сетях АО "ЛОЭСК" за 1 квартал 2024 г (Всего)
№ п/п | Филиал | Напряжение | Итого за Январь |  |  | Итого за Февраль |  |  | Итого за Март |  |  | Итого за 1 квартал
|  |  | кол-во | час | ср | кол-во | час | ср | кол-во | час | ср | кол-во | час | ср
1 | Восточные ЭС |  | 26 | 68.84 | 2.6477 | 6 | 10.92 | 1.82 | 11 | 17.21 | 1.5645 | 43 | 96.97 | 2.2551
| в том числе | 0,4 кВ | 4 | 11.17 | 2.7925 | 3 | 4.89 | 1.63 | 1 | 3.88 | 3.88 | 8 | 19.94 | 2.4925
|  | св.1000 В | 22 | 57.67 | 2.6214 | 3 | 6.03 | 2.01 | 10 | 13.33 | 1.333 | 35 | 77.03 | 2.2009
2 | Западные ЭС |  | 13 | 42.48 | 3.2677 | 7 | 13.13 | 1.8757 | 9 | 20 | 2.2222 | 29 | 75.61 | 2.6072
| в том числе | 0,4 кВ | 4 | 13.87 | 3.4675 | 1 | 1.33 | 1.33 | 1 | 0.25 | 0.25 | 6 | 15.45 | 2.575
|  | св.1000 В | 9 | 28.61 | 3.1789 | 6 | 11.8 | 1.9667 | 8 | 19.75 | 2.4688 | 23 | 60.16 | 2.6157
3 | Пригородные ЭС |  | 57 | 146.02 | 2.5618 | 17 | 38 | 2.2353 | 24 | 36.94 | 1.5392 | 98 | 220.96 | 2.2547
| в том числе | 0,4 кВ | 19 | 31.05 | 1.6342 | 3 | 2.58 | 0.86 | 1 | 2.53 | 2.53 | 23 | 36.16 | 1.5722
|  | св.1000 В | 38 | 114.97 | 3.0255 | 14 | 35.42 | 2.53 | 23 | 34.41 | 1.4961 | 75 | 184.8 | 2.464
4 | Северные ЭС |  | 42 | 89.69 | 2.1355 | 19 | 114.24 | 6.0126 | 13 | 27.32 | 2.1015 | 74 | 231.25 | 3.125
| в том числе | 0,4 кВ | 19 | 24.79 | 1.3047 | 3 | 11.16 | 3.72 | 2 | 0.67 | 0.335 | 24 | 36.62 | 1.5258
|  | св.1000 В | 23 | 64.9 | 2.8217 | 16 | 103.08 | 6.4425 | 11 | 26.65 | 2.4227 | 50 | 194.63 | 3.8926
5 | Центральные ЭС |  | 84 | 151.79 | 1.807 | 16 | 37.87 | 2.3669 | 14 | 32.55 | 2.325 | 114 | 222.21 | 1.9492
| в том числе | 0,4 кВ | 46 | 36 | 0.78261 | 4 | 18.22 | 4.555 | 4 | 15.28 | 3.82 | 54 | 69.5 | 1.287
|  | св.1000 В | 38 | 115.79 | 3.0471 | 12 | 19.65 | 1.6375 | 10 | 17.27 | 1.727 | 60 | 152.71 | 2.5452
6 | Южные ЭС |  | 11 | 54.14 | 4.9218 | 15 | 24.99 | 1.666 | 12 | 30.56 | 2.5467 | 38 | 109.69 | 2.8866
| в том числе | 0,4 кВ | 2 | 10.5 | 5.25 | 5 | 5.47 | 1.094 | 0 | 0 | 0 | 7 | 15.97 | 2.2814
|  | св.1000 В | 9 | 43.64 | 4.8489 | 10 | 19.52 | 1.952 | 12 | 30.56 | 2.5467 | 31 | 93.72 | 3.0232
| ИТОГО по АО "ЛОЭСК" |  | 233 | 552.96 | 2.3732 | 80 | 239.15 | 2.9894 | 83 | 164.58 | 1.9829 | 396 | 956.69 | 2.4159
| в том числе | 0,4 кВ | 94 | 127.38 | 1.3551 | 19 | 43.65 | 2.2974 | 9 | 22.61 | 2.5122 | 122 | 193.64 | 1.5872
|  | св.1000 В | 139 | 425.58 | 3.0617 | 61 | 195.5 | 3.2049 | 74 | 141.97 | 1.9185 | 274 | 763.05 | 2.7849

## 1 квартал 2024 ЛОЭСК
Внерегламентные отключения в эл.сетях АО "ЛОЭСК" за 1 квартал 2024 г (в зоне ответственности АО "ЛОЭСК")
№ п/п | Филиал | Напряжение | Итого за Январь |  |  | Итого за Февраль |  |  | Итого за Март |  |  | Итого за 1 квартал
|  |  | кол-во | час | ср | кол-во | час | ср | кол-во | час | ср | кол-во | час | ср
1 | Восточные ЭС |  | 20 | 56.18 | 2.809 | 5 | 7.42 | 1.484 | 8 | 11.72 | 1.465 | 33 | 75.32 | 2.2824
| в том числе | 0,4 кВ | 3 | 6.17 | 2.0567 | 3 | 4.89 | 1.63 | 0 | 0 | 0 | 6 | 11.06 | 1.8433
|  | св.1000 В | 17 | 50.01 | 2.9418 | 2 | 2.53 | 1.265 | 8 | 11.72 | 1.465 | 27 | 64.26 | 2.38
2 | Западные ЭС |  | 11 | 38.68 | 3.5164 | 7 | 13.13 | 1.8757 | 9 | 20 | 2.2222 | 27 | 71.81 | 2.6596
| в том числе | 0,4 кВ | 4 | 13.87 | 3.4675 | 1 | 1.33 | 1.33 | 1 | 0.25 | 0.25 | 6 | 15.45 | 2.575
|  | св.1000 В | 7 | 24.81 | 3.5443 | 6 | 11.8 | 1.9667 | 8 | 19.75 | 2.4688 | 21 | 56.36 | 2.6838
3 | Пригородные ЭС |  | 31 | 61.68 | 1.9897 | 10 | 30.66 | 3.066 | 8 | 22.44 | 2.805 | 49 | 114.78 | 2.3424
| в том числе | 0,4 кВ | 18 | 30.02 | 1.6678 | 3 | 2.58 | 0.86 | 0 | 0 | 0 | 21 | 32.6 | 1.5524
|  | св.1000 В | 13 | 31.66 | 2.4354 | 7 | 28.08 | 4.0114 | 8 | 22.44 | 2.805 | 28 | 82.18 | 2.935
4 | Северные ЭС |  | 32 | 54.27 | 1.6959 | 17 | 61 | 3.5882 | 10 | 17.8 | 1.78 | 59 | 133.07 | 2.2554
| в том числе | 0,4 кВ | 18 | 14.41 | 0.80056 | 3 | 11.16 | 3.72 | 1 | 0 | 0 | 22 | 25.57 | 1.1623
|  | св.1000 В | 14 | 39.86 | 2.8471 | 14 | 49.84 | 3.56 | 9 | 17.8 | 1.9778 | 37 | 107.5 | 2.9054
5 | Центральные ЭС |  | 69 | 110.3 | 1.5986 | 12 | 29.25 | 2.4375 | 7 | 19.79 | 2.8271 | 88 | 159.34 | 1.8107
| в том числе | 0,4 кВ | 46 | 36 | 0.78261 | 4 | 18.22 | 4.555 | 3 | 9.71 | 3.2367 | 53 | 63.93 | 1.2062
|  | св.1000 В | 23 | 74.3 | 3.2304 | 8 | 11.03 | 1.3787 | 4 | 10.08 | 2.52 | 35 | 95.41 | 2.726
6 | Южные ЭС |  | 9 | 50.14 | 5.5711 | 11 | 16.06 | 1.46 | 8 | 27.61 | 3.4512 | 28 | 93.81 | 3.3504
| в том числе | 0,4 кВ | 1 | 10 | 10 | 5 | 5.47 | 1.094 | 0 | 0 | 0 | 6 | 15.47 | 2.5783
|  | св.1000 В | 8 | 40.14 | 5.0175 | 6 | 10.59 | 1.765 | 8 | 27.61 | 3.4512 | 22 | 78.34 | 3.5609
| ИТОГО по АО "ЛОЭСК" |  | 172 | 371.25 | 2.1584 | 62 | 157.52 | 2.5406 | 50 | 119.36 | 2.3872 | 284 | 648.13 | 2.2821
| в том числе | 0,4 кВ | 90 | 110.47 | 1.2274 | 19 | 43.65 | 2.2974 | 5 | 9.96 | 1.992 | 114 | 164.08 | 1.4393
|  | св.1000 В | 82 | 260.78 | 3.1802 | 43 | 113.87 | 2.6481 | 45 | 109.4 | 2.4311 | 170 | 484.05 | 2.8474