## Сводка
Внерегламентные отключения в эл.сетях АО "ЛОЭСК" за 3 квартал 2024 г.
Филиал/РЭС | Вид объекта | Высший класс напряжения обесточенного оборудования, кВ | Время и дата прекращения передачи электрической энергии | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии | Суммарная продолжительность нарушения электроснабжения потребителей, час. | Причина аварии | Проведенные мероприятия по восстановлению
Пригородные электросети РЭС Всеволожск | ТП | 6 (6.3) | 2024-07-01 04:15 | 2024-07-01 18:43 | 14.47 | Животное на токоведущих элементах ТП | Ремонт оборудования ТП
Южные электросети РЭС Гатчина | КВЛ | 10 (10.5) | 2024-07-01 17:10 | 2024-07-01 20:00 | 2.83 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Южные электросети РЭС Гатчина | КВЛ | 10 (10.5) | 2024-07-01 17:10 | 2024-07-01 20:00 | 2.83 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Южные электросети РЭС Луга | ВЛ | 10 (10.5) | 2024-07-01 17:31 | 2024-07-01 22:10 | 4.65 | Ветка на проводах ВЛ 10 кВ | Ремонт ВЛ
Южные электросети РЭС Гатчина | КВЛ | 10 (10.5) | 2024-07-01 18:00 | 2024-07-01 18:00 | 0 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Центральные электросети РЭС Тосно | ПС | 35 | 2024-07-01 18:50 | 2024-07-03 19:52 | 49.03 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Пригородные электросети РЭС Всеволожск | КВЛ | 10 (10.5) | 2024-07-01 18:50 | 2024-07-01 22:26 | 3.6 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Центральные электросети РЭС Тосно | ВЛ | 10 (10.5) | 2024-07-01 18:50 | 2024-07-02 01:12 | 6.37 | Обрыв ВЛ 10 кВ | Ремонт ВЛ
Южные электросети РЭС Оредежский | ВЛ | 10 (10.5) | 2024-07-01 19:00 | 2024-07-01 22:35 | 3.58 | Обрыв ВЛ 10 кВ | Ремонт ВЛ
Южные электросети РЭС Гатчина | КВЛ | 10 (10.5) | 2024-07-01 19:00 | 2024-07-01 21:50 | 2.83 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Южные электросети РЭС Оредежский | ВЛ | 10 (10.5) | 2024-07-01 19:00 | 2024-07-02 13:00 | 18 | Обрыв ВЛ 10 кВ | Ремонт ВЛ
Южные электросети РЭС Оредежский | ВЛ | 10 (10.5) | 2024-07-01 19:00 | 2024-07-02 01:59 | 6.98 | Обрыв ВЛ 10 кВ | Ремонт ВЛ
Пригородные электросети РЭС Сертолово | КВЛ | 6 (6.3) | 2024-07-01 19:32 | 2024-07-01 22:47 | 3.25 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Пригородные электросети РЭС Сертолово | КВЛ | 6 (6.3) | 2024-07-01 19:32 | 2024-07-01 21:15 | 1.72 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Южные электросети РЭС Гатчина | ВЛ | 6 (6.3) | 2024-07-01 20:00 | 2024-07-02 02:57 | 6.95 | Обрыв ВЛ 10 кВ | Ремонт ВЛ
Южные электросети РЭС Гатчина | ВЛ | 6 (6.3) | 2024-07-01 20:25 | 2024-07-02 01:25 | 5 | Обрыв ВЛ 10 кВ | Ремонт ВЛ
Восточные электросети РЭС Волхов | ВЛ | 10 (10.5) | 2024-07-01 20:35 | 2024-07-01 21:57 | 1.37 | Ветка на проводах ВЛ 10 кВ | Ремонт ВЛ
Центральные электросети РЭС Тосно | ВЛ | 6 (6.3) | 2024-07-01 20:52 | 2024-07-02 17:33 | 20.68 | Ветка на проводах ВЛ 10 кВ | Ремонт ВЛ
Центральные электросети РЭС Кировск | ВЛ | 0.38 | 2024-07-01 21:00 | 2024-07-01 22:03 | 1.05 | Схлест проводов ВЛ 0,4 кВ | Ремонт ВЛ
Пригородные электросети РЭС Сертолово | ВЛ | 0.38 | 2024-07-01 21:15 | 2024-07-02 19:30 | 22.25 | Обрыв ВЛ 0,4 кВ | Ремонт ВЛ
Восточные электросети РЭС Л.Поле | КЛ | 10 (10.5) | 2024-07-01 21:40 | 2024-07-01 22:30 | 0.83 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Пригородные электросети РЭС Сертолово | ВЛ | 10 (10.5) | 2024-07-01 22:07 | 2024-07-02 18:22 | 20.25 | Обрыв ВЛ 10 кВ | Ремонт ВЛ
Пригородные электросети РЭС Сертолово | КВЛ | 10 (10.5) | 2024-07-01 22:37 | 2024-07-01 23:33 | 0.93 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Пригородные электросети РЭС Сертолово | КВЛ | 10 (10.5) | 2024-07-01 23:33 | 2024-07-02 00:56 | 1.38 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Северные электросети РЭС Рощинский | КВЛ | 10 (10.5) | 2024-07-01 23:41 | 2024-07-02 01:25 | 1.73 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Западные электросети РЭС С.Бор | КВЛ | 10 (10.5) | 2024-07-02 01:35 | 2024-07-02 01:41 | 0.1 | Причина не установлена. Нарушений в работе оборудования АО "ЛОЭСК" не выявлено. | Повторное включение
Пригородные электросети РЭС Сертолово | КВЛ | 10 (10.5) | 2024-07-02 07:16 | 2024-07-02 09:31 | 2.25 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Пригородные электросети РЭС Всеволожск | КВЛ | 6 (6.3) | 2024-07-02 07:55 | 2024-07-02 17:30 | 9.58 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Центральные электросети РЭС Отрадное | ВЛ | 6 (6.3) | 2024-07-02 09:34 | 2024-07-02 15:00 | 5.43 | Обрыв ВЛ 10 кВ | Ремонт ВЛ
Центральные электросети РЭС Тосно | КЛ | 10 (10.5) | 2024-07-02 10:40 | 2024-07-02 18:58 | 8.3 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Пригородные электросети РЭС Всеволожск | ВЛ | 0.38 | 2024-07-02 17:45 | 2024-07-03 15:00 | 21.25 | Обрыв ВЛ 0,4 кВ (пожар под ВЛ) | Ремонт ВЛ
Центральные электросети РЭС Отрадное | КВЛ | 10 (10.5) | 2024-07-02 22:10 | 2024-07-02 23:03 | 0.88 | Причина не установлена. Нарушений в работе оборудования АО "ЛОЭСК" не выявлено. | Повторное включение
Восточные электросети РЭС Подпорожье | КВЛ | 6 (6.3) | 2024-07-03 02:30 | 2024-07-03 02:41 | 0.18 | Причина не установлена. Нарушений в работе оборудования АО "ЛОЭСК" не выявлено. | Повторное включение
Южные электросети РЭС Оредежский | ВЛ | 10 (10.5) | 2024-07-03 08:00 | 2024-07-03 12:25 | 4.42 | Обрыв ВЛ 10 кВ | Ремонт ВЛ
Восточные электросети РЭС Кириши | КЛ | 0.38 | 2024-07-03 11:01 | 2024-07-03 14:25 | 3.4 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Восточные электросети РЭС Кириши | КЛ | 0.38 | 2024-07-03 15:18 | 2024-07-03 16:28 | 1.17 | Повреждение кабеля при проведении несанкционнированных земляных работ сторонней организацией | Ремонт КЛ
Пригородные электросети РЭС Всеволожск | ПС | 110 | 2024-07-04 07:33 | 2024-07-04 07:33 | 0 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Центральные электросети РЭС Отрадное | КВЛ | 10 (10.5) | 2024-07-05 02:15 | 2024-07-05 02:40 | 0.42 | Причина не установлена. Нарушений в работе оборудования АО "ЛОЭСК" не выявлено. | Повторное включение
Центральные электросети РЭС Тосно | ВЛ | 0.38 | 2024-07-05 02:30 | 2024-07-05 13:42 | 11.2 | Обрыв ВЛ 0,4 кВ | Ремонт ВЛ
Центральные электросети РЭС Отрадное | ТП | 6 (6.3) | 2024-07-05 02:45 | 2024-07-05 14:14 | 11.48 | Повреждение изолятора 10 кВ в ТП | Замена изолятора в ТП
Центральные электросети РЭС Тосно | КВЛ | 6 (6.3) | 2024-07-05 03:20 | 2024-07-05 03:24 | 0.07 | Причина не установлена. Нарушений в работе оборудования АО "ЛОЭСК" не выявлено. | Повторное включение
Северные электросети РЭС Южный | КЛ | 10 (10.5) | 2024-07-05 06:57 | 2024-07-05 13:11 | 6.23 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Пригородные электросети РЭС Сертолово | КВЛ | 10 (10.5) | 2024-07-05 08:45 | 2024-07-05 08:55 | 0.17 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Центральные электросети РЭС Отрадное | ВЛ | 10 (10.5) | 2024-07-05 09:50 | 2024-07-05 14:47 | 4.95 | Обрыв ВЛ 10 кВ | Ремонт ВЛ
Пригородные электросети РЭС Сертолово | КЛ | 10 (10.5) | 2024-07-05 10:14 | 2024-07-05 10:14 | 0 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Пригородные электросети РЭС Сертолово | КВЛ | 10 (10.5) | 2024-07-05 10:25 | 2024-07-05 10:25 | 0 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | -
Пригородные электросети РЭС Сертолово | ВЛ | 0.38 | 2024-07-05 13:50 | 2024-07-05 15:32 | 1.7 | Обрыв ВЛ 0,4 кВ | Ремонт ВЛ
Южные электросети РЭС Гатчина | ТП | 6 (6.3) | 2024-07-05 14:00 | 2024-07-05 14:50 | 0.83 | Повреждение трансформатора Т-1 в ТП | Ремонт трансформатора
Пригородные электросети РЭС Сертолово | ВЛ | 0.38 | 2024-07-05 15:32 | 2024-07-05 16:02 | 0.5 | Обрыв ВЛ 0,4 кВ | Ремонт ВЛ
Центральные электросети РЭС Кировск | ВЛ | 10 (10.5) | 2024-07-05 21:15 | 2024-07-05 23:25 | 2.17 | Повреждение В 10 кВ | Ремонт В 10 кВ
Пригородные электросети РЭС Всеволожск | КЛ | 10 (10.5) | 2024-07-05 21:33 | 2024-07-05 23:14 | 1.68 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Восточные электросети РЭС Волхов | КВЛ | 10 (10.5) | 2024-07-05 22:40 | 2024-07-05 22:45 | 0.08 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Южные электросети РЭС Гатчина | КВЛ | 10 (10.5) | 2024-07-06 12:50 | 2024-07-06 14:00 | 1.17 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Восточные электросети РЭС Бокситогорск | КВЛ | 10 (10.5) | 2024-07-06 16:30 | 2024-07-06 17:18 | 0.8 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Пригородные электросети РЭС Всеволожск | КВЛ | 10 (10.5) | 2024-07-06 16:45 | 2024-07-06 16:45 | 0 | Причина не установлена. Нарушений в работе оборудования АО "ЛОЭСК" не выявлено. | Повторное включение
Центральные электросети РЭС Тосно | ВЛ | 35 | 2024-07-06 16:45 | 2024-07-07 14:47 | 22.03 | Обрыв ВЛ 35 кВ | Ремонт ВЛ
Центральные электросети РЭС Тосно | КВЛ | 10 (10.5) | 2024-07-07 12:55 | 2024-07-07 16:54 | 3.98 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Центральные электросети РЭС Кировск | КВЛ | 10 (10.5) | 2024-07-07 14:25 | 2024-07-07 21:13 | 6.8 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Западные электросети РЭС Сланцы | ВЛ | 6 (6.3) | 2024-07-07 16:11 | 2024-07-07 17:00 | 0.82 | Обрыв ВЛ 10 кВ | Ремонт ВЛ
Западные электросети РЭС Кингисепп | КВЛ | 10 (10.5) | 2024-07-07 16:25 | 2024-07-08 12:20 | 19.92 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Западные электросети РЭС Кингисепп | ВЛ | 10 (10.5) | 2024-07-07 16:25 | 2024-07-07 17:15 | 0.83 | Ветка на проводах ВЛ 10 кВ | Ремонт ВЛ
Западные электросети РЭС Кингисепп | КВЛ | 10 (10.5) | 2024-07-07 16:25 | 2024-07-08 14:30 | 22.08 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Западные электросети РЭС Сланцы | КВЛ | 6 (6.3) | 2024-07-07 16:47 | 2024-07-07 23:03 | 6.27 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Центральные электросети РЭС Отрадное | КВЛ | 10 (10.5) | 2024-07-07 16:50 | 2024-07-07 18:15 | 1.42 | Причина не установлена. Нарушений в работе оборудования АО "ЛОЭСК" не выявлено. | Повторное включение
Пригородные электросети РЭС Сертолово | КВЛ | 10 (10.5) | 2024-07-07 16:55 | 2024-07-07 23:40 | 6.75 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Центральные электросети РЭС Тосно | ВЛ | 10 (10.5) | 2024-07-07 17:40 | 2024-07-08 16:30 | 22.83 | Обрыв ВЛ 10 кВ | Ремонт ВЛ
Южные электросети РЭС Оредежский | ВЛ | 10 (10.5) | 2024-07-07 17:40 | 2024-07-07 18:18 | 0.63 | Обрыв ВЛ 10 кВ | Ремонт ВЛ
Центральные электросети РЭС Тосно | ВЛ | 0.38 | 2024-07-07 17:59 | 2024-07-07 22:00 | 4.02 | Обрыв ВЛ 0,4 кВ | Ремонт ВЛ
Центральные электросети РЭС Кировск | ПС | 35 | 2024-07-07 18:40 | 2024-07-07 19:25 | 0.75 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Центральные электросети РЭС Кировск | ПС | 35 | 2024-07-07 18:40 | 2024-07-07 20:41 | 2.02 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Пригородные электросети РЭС Сертолово | КВЛ | 10 (10.5) | 2024-07-07 18:46 | 2024-07-08 04:30 | 9.73 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Южные электросети РЭС Оредежский | ВЛ | 10 (10.5) | 2024-07-07 20:00 | 2024-07-07 21:05 | 1.08 | Обрыв ВЛ 10 кВ | Ремонт ВЛ
Пригородные электросети РЭС Сертолово | КВЛ | 10 (10.5) | 2024-07-08 05:00 | 2024-07-08 20:50 | 15.83 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Пригородные электросети РЭС Сертолово | ВЛ | 10 (10.5) | 2024-07-08 06:17 | 2024-07-08 06:53 | 0.6 | Ветка на проводах ВЛ 10 кВ | Ремонт ВЛ
Пригородные электросети РЭС Сертолово | ВЛ | 10 (10.5) | 2024-07-08 08:00 | 2024-07-08 13:35 | 5.58 | Животное на токоведущих элементах ВЛ | Повторное включение
Восточные электросети РЭС Волхов | КВЛ | 10 (10.5) | 2024-07-08 10:25 | 2024-07-08 12:00 | 1.58 | Причина не установлена. Нарушений в работе оборудования АО "ЛОЭСК" не выявлено. | Повторное включение
Пригородные электросети РЭС Сертолово | ВЛ | 10 (10.5) | 2024-07-08 12:04 | 2024-07-08 20:30 | 8.43 | Обрыв ВЛ 10 кВ | Ремонт ВЛ
Центральные электросети РЭС Кировск | КЛ | 6 (6.3) | 2024-07-08 13:09 | 2024-07-08 14:55 | 1.77 | Повреждение кабеля при проведении несанкционнированных земляных работ сторонней организацией | Ремонт КЛ
Северные электросети РЭС Южный | КЛ | 10 (10.5) | 2024-07-08 13:29 | 2024-07-08 18:40 | 5.18 | Нарушение изоляции кабеля | Ремонт КЛ
Северные электросети РЭС Южный | КЛ | 10 (10.5) | 2024-07-08 14:14 | 2024-07-08 15:10 | 0.93 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Центральные электросети РЭС Кировск | КЛ | 6 (6.3) | 2024-07-08 14:55 | 2024-07-08 16:22 | 1.45 | Повреждение кабеля при проведении несанкционнированных земляных работ сторонней организацией | Ремонт КЛ
Восточные электросети РЭС Волхов | КВЛ | 10 (10.5) | 2024-07-08 18:00 | 2024-07-09 02:22 | 8.37 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Северные электросети РЭС Южный | ВЛ | 10 (10.5) | 2024-07-09 09:15 | 2024-07-09 14:50 | 5.58 | Обрыв ВЛ 10 кВ | Ремонт ВЛ
Западные электросети РЭС Сланцы | ВЛ | 6 (6.3) | 2024-07-09 11:45 | 2024-07-09 14:58 | 3.22 | Ветка на проводах ВЛ 10 кВ | Ремонт ВЛ
Западные электросети РЭС С.Бор | КВЛ | 10 (10.5) | 2024-07-09 20:25 | 2024-07-09 20:45 | 0.33 | Причина не установлена. Нарушений в работе оборудования АО "ЛОЭСК" не выявлено. | Повторное включение
Северные электросети РЭС Выборг | КЛ | 10 (10.5) | 2024-07-10 10:07 | 2024-07-10 11:03 | 0.93 | Нарушение изоляции кабеля | Ремонт КЛ
Восточные электросети РЭС Волхов | КЛ | 0.38 | 2024-07-10 13:35 | 2024-07-10 16:55 | 3.33 | Повреждение кабеля при проведении несанкционнированных земляных работ сторонней организацией | Ремонт КЛ
Западные электросети РЭС Сланцы | КВЛ | 6 (6.3) | 2024-07-10 13:53 | 2024-07-10 16:10 | 2.28 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | -
Южные электросети РЭС Гатчина | КЛ | 10 (10.5) | 2024-07-10 16:20 | 2024-07-10 16:23 | 0.05 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Западные электросети РЭС С.Бор | КЛ | 10 (10.5) | 2024-07-10 19:00 | 2024-07-11 18:55 | 23.92 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Пригородные электросети РЭС Сертолово | КВЛ | 10 (10.5) | 2024-07-10 22:05 | 2024-07-11 00:32 | 2.45 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Северные электросети РЭС Южный | КЛ | 6 (6.3) | 2024-07-11 10:36 | 2024-07-11 18:04 | 7.47 | Повреждение кабеля при проведении несанкционнированных земляных работ сторонней организацией | Ремонт КЛ
Западные электросети РЭС Сланцы | КЛ | 6 (6.3) | 2024-07-11 11:25 | 2024-07-11 11:30 | 0.08 | Повреждение кабеля при проведении несанкционнированных земляных работ сторонней организацией | Ремонт КЛ
Северные электросети РЭС Выборг | КВЛ | 10 (10.5) | 2024-07-11 12:06 | 2024-07-11 12:54 | 0.8 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | -
Южные электросети РЭС Гатчина | КЛ | 10 (10.5) | 2024-07-11 15:20 | 2024-07-11 16:50 | 1.5 | Повреждение кабеля при проведении несанкционнированных земляных работ сторонней организацией | Ремонт КЛ
Центральные электросети РЭС Отрадное | КВЛ | 10 (10.5) | 2024-07-11 20:10 | 2024-07-11 20:56 | 0.77 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Пригородные электросети РЭС Сертолово | КВЛ | 10 (10.5) | 2024-07-11 20:35 | 2024-07-11 22:04 | 1.48 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Пригородные электросети РЭС Сертолово | КВЛ | 10 (10.5) | 2024-07-11 23:25 | 2024-07-12 01:21 | 1.93 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Восточные электросети РЭС Тихвин | КВЛ | 10 (10.5) | 2024-07-12 09:30 | 2024-07-12 15:06 | 5.6 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Южные электросети РЭС Гатчина | КЛ | 10 (10.5) | 2024-07-12 13:20 | 2024-07-12 18:19 | 4.98 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Южные электросети РЭС Гатчина | КЛ | 10 (10.5) | 2024-07-12 13:20 | 2024-07-12 15:15 | 1.92 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Восточные электросети РЭС Волхов | КЛ | 0.38 | 2024-07-12 14:50 | 2024-07-12 17:45 | 2.92 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Южные электросети РЭС Луга | КЛ | 10 (10.5) | 2024-07-12 15:15 | 2024-07-12 17:18 | 2.05 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Южные электросети РЭС Луга | КВЛ | 10 (10.5) | 2024-07-12 15:17 | 2024-07-12 17:57 | 2.67 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Восточные электросети РЭС Л.Поле | КЛ | 10 (10.5) | 2024-07-12 16:15 | 2024-07-12 18:15 | 2 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Южные электросети РЭС Луга | КЛ | 10 (10.5) | 2024-07-12 18:50 | 2024-07-12 23:45 | 4.92 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Северные электросети РЭС Выборг | ВЛ | 0.38 | 2024-07-12 19:26 | 2024-07-13 12:45 | 17.32 | Обрыв ВЛ 0,4 кВ | Ремонт ВЛ
Южные электросети РЭС Луга | КВЛ | 10 (10.5) | 2024-07-13 04:20 | 2024-07-13 04:45 | 0.42 | Причина не установлена. Нарушений в работе оборудования АО "ЛОЭСК" не выявлено. | Повторное включение
Центральные электросети РЭС Кировск | КВЛ | 10 (10.5) | 2024-07-13 05:53 | 2024-07-13 06:56 | 1.05 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Южные электросети РЭС Луга | КЛ | 10 (10.5) | 2024-07-13 10:47 | 2024-07-13 11:45 | 0.97 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Северные электросети РЭС Северный | КЛ | 10 (10.5) | 2024-07-13 21:20 | 2024-07-13 22:11 | 0.85 | Нарушение изоляции кабеля | Ремонт КЛ
Центральные электросети РЭС Кировск | КЛ | 10 (10.5) | 2024-07-14 06:08 | 2024-07-14 07:13 | 1.08 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Пригородные электросети РЭС Сертолово | ТП | 10 (10.5) | 2024-07-15 03:55 | 2024-07-15 05:38 | 1.72 | Повреждение СВ 10 кВ | Ремонт СВ 10 кВ
Пригородные электросети РЭС Сертолово | КВЛ | 10 (10.5) | 2024-07-15 05:28 | 2024-07-15 06:14 | 0.77 | Причина не установлена. Нарушений в работе оборудования АО "ЛОЭСК" не выявлено. | Повторное включение
Пригородные электросети РЭС Сертолово | КВЛ | 10 (10.5) | 2024-07-15 09:20 | 2024-07-15 12:51 | 3.52 | Причина не установлена. Нарушений в работе оборудования АО "ЛОЭСК" не выявлено. | Повторное включение
Восточные электросети РЭС Волхов | КВЛ | 0.38 | 2024-07-15 10:45 | 2024-07-15 12:55 | 2.17 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | -
Северные электросети РЭС Рощинский | КВЛ | 10 (10.5) | 2024-07-15 11:18 | 2024-07-15 15:30 | 4.2 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Южные электросети РЭС Гатчина | КЛ | 6 (6.3) | 2024-07-15 11:45 | 2024-07-15 18:00 | 6.25 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Восточные электросети РЭС Тихвин | ВЛ | 10 (10.5) | 2024-07-15 14:20 | 2024-07-15 16:50 | 2.5 | Ветка на проводах ВЛ 10 кВ | Ремонт ВЛ
Восточные электросети РЭС Тихвин | КЛ | 10 (10.5) | 2024-07-15 14:50 | 2024-07-15 16:08 | 1.3 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Центральные электросети РЭС Кировск | ВЛ | 6 (6.3) | 2024-07-15 16:05 | 2024-07-15 20:31 | 4.43 | Повреждение провода при проведении несанкционнированных работ сторонней организацией | Ремонт ВЛ
Северные электросети РЭС Выборг | КЛ | 10 (10.5) | 2024-07-15 18:19 | 2024-07-15 21:06 | 2.78 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Северные электросети РЭС Выборг | КЛ | 10 (10.5) | 2024-07-15 18:38 | 2024-07-15 22:43 | 4.08 | Нарушение изоляции кабеля | Ремонт КЛ
Пригородные электросети РЭС Всеволожск | ТП | 10 (10.5) | 2024-07-15 22:50 | 2024-07-16 00:48 | 1.97 | Животное на токоведущих элементах ТП | Повторное включение
Южные электросети РЭС Гатчина | КВЛ | 6 (6.3) | 2024-07-16 09:15 | 2024-07-16 10:25 | 1.17 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Восточные электросети РЭС Кириши | КЛ | 0.38 | 2024-07-16 13:05 | 2024-07-16 13:41 | 0.6 | Повреждение кабеля при проведении несанкционнированных земляных работ сторонней организацией | Ремонт КЛ
Пригородные электросети РЭС Всеволожск | КВЛ | 10 (10.5) | 2024-07-16 14:15 | 2024-07-16 16:04 | 1.82 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Центральные электросети РЭС Тосно | КЛ | 10 (10.5) | 2024-07-16 17:58 | 2024-07-16 22:20 | 4.37 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Северные электросети РЭС Выборг | КЛ | 6 (6.3) | 2024-07-16 19:45 | 2024-07-16 22:23 | 2.63 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Северные электросети РЭС Выборг | КЛ | 6 (6.3) | 2024-07-16 20:33 | 2024-07-17 00:09 | 3.6 | Нарушение изоляции кабеля | Ремонт КЛ
Восточные электросети РЭС Кириши | КЛ | 10 (10.5) | 2024-07-16 22:50 | 2024-07-17 01:59 | 3.15 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Северные электросети РЭС Южный | КЛ | 6 (6.3) | 2024-07-17 10:42 | 2024-07-17 19:31 | 8.82 | Нарушение изоляции кабеля | Ремонт КЛ
Западные электросети РЭС Кингисепп | ВЛ | 10 (10.5) | 2024-07-17 19:00 | 2024-07-17 20:55 | 1.92 | Обрыв ВЛ 10 кВ | Ремонт ВЛ
Западные электросети РЭС С.Бор | КЛ | 10 (10.5) | 2024-07-18 10:55 | 2024-07-18 12:05 | 1.17 | Повреждение кабеля при проведении несанкционнированных земляных работ сторонней организацией | Ремонт КЛ
Восточные электросети РЭС Волхов | КЛ | 0.38 | 2024-07-18 12:05 | 2024-07-18 16:15 | 4.17 | Повреждение кабеля при проведении несанкционнированных земляных работ сторонней организацией | Ремонт КЛ
Восточные электросети РЭС Тихвин | КЛ | 0.38 | 2024-07-18 15:00 | 2024-07-18 16:00 | 1 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Пригородные электросети РЭС Всеволожск | КВЛ | 6 (6.3) | 2024-07-18 16:14 | 2024-07-18 19:00 | 2.77 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Восточные электросети РЭС Бокситогорск | КЛ | 0.38 | 2024-07-18 16:35 | 2024-07-18 17:09 | 0.57 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Пригородные электросети РЭС Всеволожск | КЛ | 10 (10.5) | 2024-07-18 22:30 | 2024-07-19 01:26 | 2.93 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Пригородные электросети РЭС Всеволожск | КЛ | 10 (10.5) | 2024-07-18 23:20 | 2024-07-19 17:52 | 18.53 | Повреждение кабеля при проведении несанкционнированных земляных работ сторонней организацией | Ремонт КЛ
Пригородные электросети РЭС Сертолово | ВЛ | 10 (10.5) | 2024-07-19 12:00 | 2024-07-19 20:40 | 8.67 | Обрыв ВЛ 10 кВ | Ремонт ВЛ
Центральные электросети РЭС Отрадное | ВЛ | 6 (6.3) | 2024-07-19 17:15 | 2024-07-19 19:33 | 2.3 | Повреждение ЛР 10 кВ | Ремонт ЛР
Пригородные электросети РЭС Сертолово | КВЛ | 10 (10.5) | 2024-07-20 16:40 | 2024-07-20 18:08 | 1.47 | Причина не установлена. Нарушений в работе оборудования АО "ЛОЭСК" не выявлено. | Повторное включение
Восточные электросети РЭС Подпорожье | ТП | 10 (10.5) | 2024-07-20 20:22 | 2024-07-20 21:31 | 1.15 | Животное на токоведущих элементах ТП | Повторное включение
Восточные электросети РЭС Тихвин | КЛ | 10 (10.5) | 2024-07-21 08:20 | 2024-07-21 08:20 | 0 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Западные электросети РЭС Кингисепп | КЛ | 10 (10.5) | 2024-07-21 11:08 | 2024-07-21 11:21 | 0.22 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Центральные электросети РЭС Тосно | КЛ | 6 (6.3) | 2024-07-21 16:30 | 2024-07-21 17:28 | 0.97 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Западные электросети РЭС Кингисепп | КЛ | 10 (10.5) | 2024-07-21 17:46 | 2024-07-21 19:19 | 1.55 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Южные электросети РЭС Оредежский | ВЛ | 10 (10.5) | 2024-07-21 18:45 | 2024-07-21 21:31 | 2.77 | Обрыв ВЛ 10 кВ | Ремонт ВЛ
Западные электросети РЭС Кингисепп | КЛ | 10 (10.5) | 2024-07-22 08:50 | 2024-07-22 09:42 | 0.87 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Северные электросети РЭС Северный | ВЛ | 10 (10.5) | 2024-07-22 09:06 | 2024-07-22 13:11 | 4.08 | Животное на токоведущих элементах ВЛ | Повторное включение
Северные электросети РЭС Выборг | КВЛ | 10 (10.5) | 2024-07-22 10:40 | 2024-07-22 11:42 | 1.03 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | -
Центральные электросети РЭС Кировск | КВЛ | 6 (6.3) | 2024-07-22 11:40 | 2024-07-22 14:58 | 3.3 | Причина не установлена. Нарушений в работе оборудования АО "ЛОЭСК" не выявлено. | Повторное включение
Центральные электросети РЭС Кировск | КВЛ | 6 (6.3) | 2024-07-22 16:27 | 2024-07-22 18:50 | 2.38 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | -
Восточные электросети РЭС Тихвин | КЛ | 10 (10.5) | 2024-07-23 02:45 | 2024-07-23 04:23 | 1.63 | Нарушение изоляции кабеля | Ремонт КЛ
Центральные электросети РЭС Кировск | КВЛ | 6 (6.3) | 2024-07-23 10:40 | 2024-07-23 15:22 | 4.7 | Некорректрная работа РЗиА | Повторное включение
Пригородные электросети РЭС Всеволожск | КВЛ | 6 (6.3) | 2024-07-23 21:20 | 2024-07-23 22:15 | 0.92 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Центральные электросети РЭС Тосно | КВЛ | 10 (10.5) | 2024-07-24 01:35 | 2024-07-24 01:56 | 0.35 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | -
Южные электросети РЭС Оредежский | ВЛ | 10 (10.5) | 2024-07-24 07:10 | 2024-07-24 12:41 | 5.52 | Обрыв ВЛ 10 кВ | Ремонт ВЛ
Восточные электросети РЭС Подпорожье | КЛ | 10 (10.5) | 2024-07-24 08:27 | 2024-07-24 09:55 | 1.47 | Нарушение изоляции кабеля | Ремонт КЛ
Восточные электросети РЭС Волхов | КЛ | 10 (10.5) | 2024-07-24 10:15 | 2024-07-24 12:45 | 2.5 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Восточные электросети РЭС Волхов | ВЛ | 10 (10.5) | 2024-07-24 10:15 | 2024-07-24 17:40 | 7.42 | Повреждение РВО 10 кВ | Замена РВО
Западные электросети РЭС Кингисепп | КЛ | 10 (10.5) | 2024-07-25 07:50 | 2024-07-25 09:28 | 1.63 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Западные электросети РЭС Волосово | КЛ | 10 (10.5) | 2024-07-25 08:09 | 2024-07-25 08:45 | 0.6 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Южные электросети РЭС Оредежский | ВЛ | 10 (10.5) | 2024-07-25 11:20 | 2024-07-25 13:40 | 2.33 | Обрыв ВЛ 10 кВ | Ремонт ВЛ
Центральные электросети РЭС Кировск | КЛ | 6 (6.3) | 2024-07-25 13:50 | 2024-07-25 19:32 | 5.7 | Повреждение кабеля при проведении несанкционнированных земляных работ сторонней организацией | Ремонт КЛ
Южные электросети РЭС Гатчина | КЛ | 6 (6.3) | 2024-07-25 15:30 | 2024-07-25 17:07 | 1.62 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Западные электросети РЭС Кингисепп | КЛ | 10 (10.5) | 2024-07-26 07:30 | 2024-07-26 08:18 | 0.8 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Западные электросети РЭС С.Бор | КВЛ | 10 (10.5) | 2024-07-26 08:05 | 2024-07-26 09:04 | 0.98 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Южные электросети РЭС Гатчина | КЛ | 6 (6.3) | 2024-07-26 10:57 | 2024-07-26 14:55 | 3.97 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Западные электросети РЭС С.Бор | ВЛ | 10 (10.5) | 2024-07-26 15:00 | 2024-07-26 21:45 | 6.75 | Повреждение ОПН 10 кВ на ВЛ | Замена ОПН
Пригородные электросети РЭС Сертолово | КВЛ | 10 (10.5) | 2024-07-26 18:31 | 2024-07-26 19:50 | 1.32 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Центральные электросети РЭС Кировск | КЛ | 10 (10.5) | 2024-07-26 18:42 | 2024-07-26 20:52 | 2.17 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Восточные электросети РЭС Бокситогорск | КЛ | 10 (10.5) | 2024-07-27 16:20 | 2024-07-27 18:07 | 1.78 | Нарушение изоляции кабеля | Ремонт КЛ
Северные электросети РЭС Выборг | КЛ | 10 (10.5) | 2024-07-27 20:25 | 2024-07-27 21:09 | 0.73 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Южные электросети РЭС Луга | КВЛ | 10 (10.5) | 2024-07-27 21:03 | 2024-07-27 21:31 | 0.47 | Причина не установлена. Нарушений в работе оборудования АО "ЛОЭСК" не выявлено. | Повторное включение
Западные электросети РЭС Кингисепп | КВЛ | 10 (10.5) | 2024-07-28 03:25 | 2024-07-28 04:58 | 1.55 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | -
Восточные электросети РЭС Волхов | ВЛ | 10 (10.5) | 2024-07-28 20:07 | 2024-07-28 21:02 | 0.92 | Повреждение РВО 10 кВ | Замена РВО
Западные электросети РЭС С.Бор | КЛ | 10 (10.5) | 2024-07-28 21:00 | 2024-07-28 22:55 | 1.92 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Южные электросети РЭС Луга | КВЛ | 10 (10.5) | 2024-07-29 14:50 | 2024-07-29 15:16 | 0.43 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | -
Южные электросети РЭС Луга | КВЛ | 10 (10.5) | 2024-07-30 16:08 | 2024-07-30 16:27 | 0.32 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Северные электросети РЭС Выборг | КВЛ | 6 (6.3) | 2024-07-30 16:54 | 2024-07-30 18:27 | 1.55 | Причина не установлена. Нарушений в работе оборудования АО "ЛОЭСК" не выявлено. | Повторное включение
Центральные электросети РЭС Кировск | КВЛ | 10 (10.5) | 2024-07-30 17:30 | 2024-07-30 17:41 | 0.18 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Северные электросети РЭС Выборг | КВЛ | 10 (10.5) | 2024-07-30 21:16 | 2024-07-30 22:15 | 0.98 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | -
Южные электросети РЭС Луга | ВЛ | 10 (10.5) | 2024-07-31 05:25 | 2024-07-31 06:30 | 1.08 | Повреждение изолятора 10 кВ на ВЛ | Замена изолятора
Пригородные электросети РЭС Сертолово | КВЛ | 10 (10.5) | 2024-07-31 11:22 | 2024-07-31 11:37 | 0.25 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Южные электросети РЭС Луга | КЛ | 10 (10.5) | 2024-07-31 12:48 | 2024-07-31 14:01 | 1.22 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Восточные электросети РЭС Волхов | КВЛ | 10 (10.5) | 2024-07-31 13:55 | 2024-07-31 14:11 | 0.27 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Западные электросети РЭС С.Бор | КВЛ | 10 (10.5) | 2024-07-31 15:14 | 2024-07-31 17:25 | 2.18 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | -
Западные электросети РЭС Волосово | КВЛ | 10 (10.5) | 2024-08-01 20:10 | 2024-08-02 11:13 | 15.05 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | -
Центральные электросети РЭС Отрадное | ВЛ | 10 (10.5) | 2024-08-02 12:17 | 2024-08-02 14:20 | 2.05 | Повреждение ОПН 10 кВ | Замена ОПН
Центральные электросети РЭС Отрадное | КВЛ | 10 (10.5) | 2024-08-02 12:18 | 2024-08-02 12:58 | 0.67 | Превышение токовой нагрузки | Перевод нагрузок. Повторное включение
Южные электросети РЭС Оредежский | КВЛ | 10 (10.5) | 2024-08-02 12:30 | 2024-08-02 14:36 | 2.1 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Центральные электросети РЭС Тосно | ВЛ | 6 (6.3) | 2024-08-02 13:05 | 2024-08-02 17:00 | 3.92 | Обрыв ВЛ 10 кВ | Ремонт ВЛ
Западные электросети РЭС Сланцы | ВЛ | 6 (6.3) | 2024-08-02 15:20 | 2024-08-02 17:58 | 2.63 | Ветка на проводах ВЛ 10 кВ | Ремонт ВЛ
Южные электросети РЭС Луга | ВЛ | 10 (10.5) | 2024-08-03 05:20 | 2024-08-03 13:20 | 8 | Обрыв ВЛ 10 кВ | Ремонт ВЛ
Пригородные электросети РЭС Сертолово | ТП | 10 (10.5) | 2024-08-03 12:50 | 2024-08-03 23:05 | 10.25 | Конденсат на токоведущих элементах ТП | Протирка, просушка. Повторное включение
Пригородные электросети РЭС Всеволожск | КВЛ | 10 (10.5) | 2024-08-03 12:55 | 2024-08-03 15:25 | 2.5 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Южные электросети РЭС Оредежский | КЛ | 10 (10.5) | 2024-08-03 22:30 | 2024-08-04 00:15 | 1.75 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Южные электросети РЭС Гатчина | ТП | 0.38 | 2024-08-04 10:40 | 2024-08-04 14:20 | 3.67 | Повреждение АВ 0,4 кВ в ТП | Замена АВ 0,4 кВ
Центральные электросети РЭС Кировск | КВЛ | 6 (6.3) | 2024-08-04 20:05 | 2024-08-04 21:44 | 1.65 | Причина не установлена. Нарушений в работе оборудования АО "ЛОЭСК" не выявлено. | Повторное включение
Центральные электросети РЭС Отрадное | КЛ | 10 (10.5) | 2024-08-05 15:25 | 2024-08-06 00:56 | 9.52 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Южные электросети РЭС Луга | ПС | 35 | 2024-08-05 18:05 | 2024-08-05 18:35 | 0.5 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Южные электросети РЭС Луга | КВЛ | 10 (10.5) | 2024-08-05 21:00 | 2024-08-05 22:15 | 1.25 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Пригородные электросети РЭС Сертолово | КЛ | 6 (6.3) | 2024-08-06 10:00 | 2024-08-06 12:01 | 2.02 | Повреждение кабеля при проведении несанкционнированных земляных работ сторонней организацией | Ремонт КЛ
Центральные электросети РЭС Отрадное | КЛ | 10 (10.5) | 2024-08-06 11:50 | 2024-08-06 13:17 | 1.45 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Пригородные электросети РЭС Всеволожск | КЛ | 10 (10.5) | 2024-08-06 13:55 | 2024-08-06 16:18 | 2.38 | Повреждение кабеля при проведении несанкционнированных земляных работ сторонней организацией | Ремонт КЛ
Пригородные электросети РЭС Сертолово | КВЛ | 10 (10.5) | 2024-08-07 09:16 | 2024-08-07 10:18 | 1.03 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Западные электросети РЭС Сланцы | КЛ | 0.38 | 2024-08-07 15:40 | 2024-08-07 18:42 | 3.03 | Повреждение кабеля при проведении несанкционнированных земляных работ сторонней организацией | Ремонт КЛ
Восточные электросети РЭС Кириши | КВЛ | 0.38 | 2024-08-07 21:05 | 2024-08-07 23:20 | 2.25 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | -
Западные электросети РЭС С.Бор | ВЛ | 10 (10.5) | 2024-08-08 13:45 | 2024-08-08 15:50 | 2.08 | Обрыв ВЛ 10 кВ | Ремонт ВЛ
Западные электросети РЭС Сланцы | КЛ | 6 (6.3) | 2024-08-08 15:30 | 2024-08-08 17:34 | 2.07 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Центральные электросети РЭС Кировск | КЛ | 6 (6.3) | 2024-08-08 18:10 | 2024-08-09 00:48 | 6.63 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Пригородные электросети РЭС Сертолово | КВЛ | 10 (10.5) | 2024-08-09 07:45 | 2024-08-09 08:34 | 0.82 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Центральные электросети РЭС Тосно | КЛ | 10 (10.5) | 2024-08-09 15:45 | 2024-08-09 16:37 | 0.87 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Пригородные электросети РЭС Сертолово | КВЛ | 10 (10.5) | 2024-08-09 20:55 | 2024-08-09 22:05 | 1.17 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Восточные электросети РЭС Кириши | КЛ | 10 (10.5) | 2024-08-09 23:22 | 2024-08-09 23:59 | 0.62 | Нарушение изоляции кабеля | Ремонт КЛ
Центральные электросети РЭС Тосно | ВЛ | 10 (10.5) | 2024-08-10 16:40 | 2024-08-10 23:50 | 7.17 | Обрыв ВЛ 10 кВ | Ремонт ВЛ
Центральные электросети РЭС Тосно | ВЛ | 0.38 | 2024-08-10 17:22 | 2024-08-11 00:27 | 7.08 | Обрыв ВЛ 0,4 кВ | Ремонт ВЛ
Северные электросети РЭС Северный | КВЛ | 10 (10.5) | 2024-08-10 20:11 | 2024-08-11 11:07 | 14.93 | Причина не установлена. Нарушений в работе оборудования АО "ЛОЭСК" не выявлено. | Повторное включение
Западные электросети РЭС Кингисепп | КЛ | 10 (10.5) | 2024-08-10 23:39 | 2024-08-11 01:23 | 1.73 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Северные электросети РЭС Южный | КВЛ | 10 (10.5) | 2024-08-11 11:57 | 2024-08-11 14:40 | 2.72 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Западные электросети РЭС Сланцы | КЛ | 0.38 | 2024-08-11 14:40 | 2024-08-11 15:15 | 0.58 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Южные электросети РЭС Луга | КВЛ | 10 (10.5) | 2024-08-11 16:00 | 2024-08-11 17:43 | 1.72 | Причина не установлена. Нарушений в работе оборудования АО "ЛОЭСК" не выявлено. | Повторное включение
Северные электросети РЭС Выборг | ВЛ | 10 (10.5) | 2024-08-11 17:22 | 2024-08-11 23:30 | 6.13 | Обрыв ВЛ 10 кВ | Ремонт ВЛ
Восточные электросети РЭС Волхов | КЛ | 10 (10.5) | 2024-08-11 21:15 | 2024-08-11 22:30 | 1.25 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Восточные электросети РЭС Волхов | КЛ | 10 (10.5) | 2024-08-12 13:25 | 2024-08-12 13:40 | 0.25 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Восточные электросети РЭС Тихвин | КЛ | 10 (10.5) | 2024-08-12 13:38 | 2024-08-12 16:25 | 2.78 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Северные электросети РЭС Северный | КВЛ | 10 (10.5) | 2024-08-12 15:15 | 2024-08-12 17:28 | 2.22 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | -
Пригородные электросети РЭС Всеволожск | КВЛ | 10 (10.5) | 2024-08-12 16:40 | 2024-08-12 23:30 | 6.83 | Причина не установлена. Нарушений в работе оборудования АО "ЛОЭСК" не выявлено. | Повторное включение
Южные электросети РЭС Оредежский | ВЛ | 10 (10.5) | 2024-08-12 17:05 | 2024-08-13 02:23 | 9.3 | Обрыв ВЛ 10 кВ | Ремонт ВЛ
Пригородные электросети РЭС Всеволожск | КЛ | 10 (10.5) | 2024-08-12 18:06 | 2024-08-12 18:06 | 0 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Западные электросети РЭС С.Бор | КЛ | 10 (10.5) | 2024-08-13 09:00 | 2024-08-13 13:10 | 4.17 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Восточные электросети РЭС Волхов | КЛ | 10 (10.5) | 2024-08-13 09:20 | 2024-08-13 16:50 | 7.5 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Западные электросети РЭС С.Бор | КЛ | 10 (10.5) | 2024-08-13 15:30 | 2024-08-13 18:40 | 3.17 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Южные электросети РЭС Луга | ВЛ | 10 (10.5) | 2024-08-13 17:15 | 2024-08-13 17:50 | 0.58 | Обрыв ВЛ 10 кВ | Ремонт ВЛ
Западные электросети РЭС С.Бор | ТП | 10 (10.5) | 2024-08-13 21:30 | 2024-08-14 09:47 | 12.28 | Повреждение изолятора 10 кВ в ТП | Замена изолятора
Северные электросети РЭС Выборг | ТП | 10 (10.5) | 2024-08-14 08:05 | 2024-08-14 14:35 | 6.5 | Повреждение ВН 10 кВ | Ремонт ВН
Южные электросети РЭС Оредежский | ВЛ | 10 (10.5) | 2024-08-14 09:06 | 2024-08-14 13:48 | 4.7 | Обрыв ВЛ 10 кВ | Ремонт ВЛ
Пригородные электросети РЭС Всеволожск | КВЛ | 10 (10.5) | 2024-08-14 11:30 | 2024-08-14 12:06 | 0.6 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Пригородные электросети РЭС Сертолово | ТП | 10 (10.5) | 2024-08-14 14:50 | 2024-08-14 20:13 | 5.38 | Повреждение токоведущих элементов ТП | Ремонт оборудования ТП
Восточные электросети РЭС Бокситогорск | КЛ | 10 (10.5) | 2024-08-15 01:30 | 2024-08-15 03:47 | 2.28 | Нарушение изоляции кабеля | Ремонт КЛ
Западные электросети РЭС С.Бор | ВЛ | 0.38 | 2024-08-15 04:30 | 2024-08-15 13:50 | 9.33 | Обрыв ВЛ 0,4 кВ | Ремонт ВЛ
Южные электросети РЭС Гатчина | КЛ | 6 (6.3) | 2024-08-15 17:02 | 2024-08-15 17:11 | 0.15 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Центральные электросети РЭС Кировск | КВЛ | 10 (10.5) | 2024-08-15 20:09 | 2024-08-15 21:32 | 1.38 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Западные электросети РЭС Кингисепп | КЛ | 0.38 | 2024-08-15 20:43 | 2024-08-15 23:17 | 2.57 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Восточные электросети РЭС Волхов | КВЛ | 10 (10.5) | 2024-08-15 22:00 | 2024-08-15 23:30 | 1.5 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Восточные электросети РЭС Тихвин | КЛ | 10 (10.5) | 2024-08-16 09:53 | 2024-08-16 10:27 | 0.57 | Повреждение кабеля при проведении несанкционнированных земляных работ сторонней организацией | Ремонт КЛ
Восточные электросети РЭС Волхов | КЛ | 0.38 | 2024-08-16 10:43 | 2024-08-16 12:15 | 1.53 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Южные электросети РЭС Луга | КЛ | 10 (10.5) | 2024-08-16 15:35 | 2024-08-16 16:00 | 0.42 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Восточные электросети РЭС Волхов | КВЛ | 10 (10.5) | 2024-08-16 22:25 | 2024-08-17 01:41 | 3.27 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Западные электросети РЭС С.Бор | ТП | 10 (10.5) | 2024-08-17 02:10 | 2024-08-17 15:00 | 12.83 | Повреждение изолятора 10 кВ в ТП | Замена изолятора
Западные электросети РЭС С.Бор | КВЛ | 10 (10.5) | 2024-08-17 05:20 | 2024-08-17 07:42 | 2.37 | Причина не установлена. Нарушений в работе оборудования АО "ЛОЭСК" не выявлено. | Повторное включение
Центральные электросети РЭС Тосно | ТП | 10 (10.5) | 2024-08-17 18:30 | 2024-08-17 22:02 | 3.53 | Повреждение опорного изолятора 10 кВ в ТП | Замена изолятора
Центральные электросети РЭС Отрадное | КЛ | 10 (10.5) | 2024-08-17 20:11 | 2024-08-18 04:05 | 7.9 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Центральные электросети РЭС Отрадное | КЛ | 10 (10.5) | 2024-08-17 21:40 | 2024-08-18 03:54 | 6.23 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Пригородные электросети РЭС Сертолово | КЛ | 0.38 | 2024-08-18 17:00 | 2024-08-18 23:20 | 6.33 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Центральные электросети РЭС Кировск | КВЛ | 6 (6.3) | 2024-08-19 09:25 | 2024-08-19 15:41 | 6.27 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Центральные электросети РЭС Отрадное | КЛ | 10 (10.5) | 2024-08-20 04:33 | 2024-08-20 07:52 | 3.32 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Северные электросети РЭС Рощинский | ВЛ | 10 (10.5) | 2024-08-20 18:49 | 2024-08-21 14:34 | 19.75 | Ветка на проводах ВЛ 10 кВ | Ремонт ВЛ
Южные электросети РЭС Луга | КЛ | 10 (10.5) | 2024-08-21 11:44 | 2024-08-21 12:40 | 0.93 | Повреждение кабеля при проведении несанкционнированных земляных работ сторонней организацией | Ремонт КЛ
Восточные электросети РЭС Волхов | КЛ | 0.38 | 2024-08-21 13:15 | 2024-08-21 17:19 | 4.07 | Повреждение кабеля при проведении несанкционнированных земляных работ сторонней организацией | Ремонт КЛ
Южные электросети РЭС Гатчина | КЛ | 6 (6.3) | 2024-08-21 13:32 | 2024-08-21 13:50 | 0.3 | Повреждение кабеля при проведении несанкционнированных земляных работ сторонней организацией | Ремонт КЛ
Пригородные электросети РЭС Сертолово | КВЛ | 10 (10.5) | 2024-08-21 15:15 | 2024-08-21 17:52 | 2.62 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Западные электросети РЭС Волосово | КВЛ | 10 (10.5) | 2024-08-21 15:51 | 2024-08-21 16:43 | 0.87 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | -
Пригородные электросети РЭС Всеволожск | КВЛ | 10 (10.5) | 2024-08-21 17:10 | 2024-08-21 18:24 | 1.23 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Южные электросети РЭС Оредежский | ВЛ | 10 (10.5) | 2024-08-22 22:50 | 2024-08-23 17:50 | 19 | Обрыв ВЛ 10 кВ | Ремонт ВЛ
Южные электросети РЭС Оредежский | ВЛ | 10 (10.5) | 2024-08-22 23:00 | 2024-08-23 00:25 | 1.42 | Обрыв ВЛ 10 кВ | Ремонт ВЛ
Центральные электросети РЭС Тосно | КЛ | 10 (10.5) | 2024-08-23 12:05 | 2024-08-23 16:27 | 4.37 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Южные электросети РЭС Гатчина | КЛ | 6 (6.3) | 2024-08-24 01:48 | 2024-08-24 03:31 | 1.72 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Центральные электросети РЭС Тосно | ВЛ | 6 (6.3) | 2024-08-24 07:18 | 2024-08-24 16:56 | 9.63 | Повреждение изолятора 10 кВ на ВЛ | Замена изолятора
Центральные электросети РЭС Тосно | ВЛ | 35 | 2024-08-24 14:57 | 2024-08-27 06:32 | 63.58 | Обрыв ВЛ 35 кВ | Ремонт ВЛ
Пригородные электросети РЭС Всеволожск | КЛ | 10 (10.5) | 2024-08-24 15:20 | 2024-08-24 15:20 | 0 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Северные электросети РЭС Выборг | ВЛ | 0.38 | 2024-08-25 08:09 | 2024-08-25 14:05 | 5.93 | Обрыв ВЛ 0,4 кВ | Ремонт ВЛ
Пригородные электросети РЭС Сертолово | КВЛ | 10 (10.5) | 2024-08-25 08:26 | 2024-08-25 11:08 | 2.7 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Западные электросети РЭС Кингисепп | КЛ | 10 (10.5) | 2024-08-25 23:55 | 2024-08-26 00:15 | 0.33 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Западные электросети РЭС С.Бор | КВЛ | 10 (10.5) | 2024-08-26 01:50 | 2024-08-26 02:30 | 0.67 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | -
Пригородные электросети РЭС Сертолово | КЛ | 0.38 | 2024-08-26 10:15 | 2024-08-26 15:38 | 5.38 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Пригородные электросети РЭС Сертолово | КВЛ | 10 (10.5) | 2024-08-26 12:07 | 2024-08-26 17:27 | 5.33 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Пригородные электросети РЭС Всеволожск | КВЛ | 10 (10.5) | 2024-08-26 17:29 | 2024-08-26 17:59 | 0.5 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Центральные электросети РЭС Тосно | КЛ | 10 (10.5) | 2024-08-27 11:30 | 2024-08-27 11:30 | 0 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Западные электросети РЭС Кингисепп | КЛ | 0.38 | 2024-08-27 23:10 | 2024-08-28 08:40 | 9.5 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Западные электросети РЭС С.Бор | КВЛ | 10 (10.5) | 2024-08-28 07:30 | 2024-08-28 09:24 | 1.9 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Южные электросети РЭС Гатчина | КЛ | 6 (6.3) | 2024-08-28 11:15 | 2024-08-28 13:00 | 1.75 | Повреждение кабеля при проведении несанкционнированных земляных работ сторонней организацией | Ремонт КЛ
Восточные электросети РЭС Тихвин | КВЛ | 10 (10.5) | 2024-08-28 13:25 | 2024-08-28 14:15 | 0.83 | Причина не установлена. Нарушений в работе оборудования АО "ЛОЭСК" не выявлено. | Повторное включение
Пригородные электросети РЭС Сертолово | КЛ | 6 (6.3) | 2024-08-28 14:35 | 2024-08-28 17:28 | 2.88 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Центральные электросети РЭС Тосно | КЛ | 0.38 | 2024-08-28 14:45 | 2024-08-28 16:40 | 1.92 | Повреждение кабеля при проведении несанкционнированных земляных работ сторонней организацией | Ремонт КЛ
Южные электросети РЭС Луга | КЛ | 10 (10.5) | 2024-08-28 17:23 | 2024-08-28 18:35 | 1.2 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Пригородные электросети РЭС Сертолово | КВЛ | 0.38 | 2024-08-29 13:40 | 2024-08-29 13:40 | 0 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | -
Центральные электросети РЭС Тосно | КЛ | 6 (6.3) | 2024-08-29 16:47 | 2024-08-29 19:00 | 2.22 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Центральные электросети РЭС Отрадное | КЛ | 10 (10.5) | 2024-08-29 20:08 | 2024-08-30 03:42 | 7.57 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Восточные электросети РЭС Волхов | КЛ | 0.38 | 2024-08-30 09:45 | 2024-08-30 16:15 | 6.5 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Северные электросети РЭС Выборг | ВЛ | 10 (10.5) | 2024-08-30 10:05 | 2024-08-30 14:59 | 4.9 | Повреждение ОПН 10 кВ | Замена ОПН
Западные электросети РЭС С.Бор | КЛ | 0.38 | 2024-08-30 14:20 | 2024-08-30 14:30 | 0.17 | Повреждение кабеля при проведении несанкционнированных земляных работ сторонней организацией | Ремонт КЛ
Восточные электросети РЭС Волхов | КЛ | 10 (10.5) | 2024-08-31 11:55 | 2024-08-31 12:55 | 1 | Повреждение кабеля при проведении несанкционнированных земляных работ сторонней организацией | Ремонт КЛ
Южные электросети РЭС Луга | КВЛ | 10 (10.5) | 2024-08-31 17:05 | 2024-08-31 19:40 | 2.58 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Центральные электросети РЭС Тосно | ВЛ | 10 (10.5) | 2024-08-31 18:06 | 2024-09-01 00:59 | 6.88 | Обрыв ВЛ 10 кВ | Ремонт ВЛ
Пригородные электросети РЭС Всеволожск | КВЛ | 6 (6.3) | 2024-08-31 20:07 | 2024-09-01 03:54 | 7.78 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Северные электросети РЭС Выборг | КВЛ | 10 (10.5) | 2024-08-31 23:50 | 2024-09-01 00:26 | 0.6 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Центральные электросети РЭС Тосно | ТП | 10 (10.5) | 2024-09-01 01:17 | 2024-09-01 12:40 | 11.38 | Повреждение ВН 10 кВ | Ремонт ВН 10 кВ
Западные электросети РЭС Сланцы | КЛ | 6 (6.3) | 2024-09-01 02:55 | 2024-09-01 03:37 | 0.7 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Центральные электросети РЭС Отрадное | КЛ | 6 (6.3) | 2024-09-01 05:15 | 2024-09-01 05:28 | 0.22 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Центральные электросети РЭС Тосно | КВЛ | 10 (10.5) | 2024-09-01 07:58 | 2024-09-01 09:35 | 1.62 | Причина не установлена. Нарушений в работе оборудования АО "ЛОЭСК" не выявлено. | Повторное включение
Центральные электросети РЭС Кировск | КВЛ | 10 (10.5) | 2024-09-02 08:25 | 2024-09-02 16:12 | 7.78 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Южные электросети РЭС Гатчина | КВЛ | 6 (6.3) | 2024-09-02 08:40 | 2024-09-02 11:42 | 3.03 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Пригородные электросети РЭС Всеволожск | КВЛ | 6 (6.3) | 2024-09-02 11:20 | 2024-09-02 16:50 | 5.5 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Восточные электросети РЭС Волхов | КЛ | 10 (10.5) | 2024-09-02 15:10 | 2024-09-02 16:27 | 1.28 | Нарушение изоляции кабеля | Ремонт КЛ
Восточные электросети РЭС Волхов | КЛ | 10 (10.5) | 2024-09-02 15:14 | 2024-09-02 16:00 | 0.77 | Нарушение изоляции кабеля | Ремонт КЛ
Пригородные электросети РЭС Сертолово | КВЛ | 10 (10.5) | 2024-09-02 15:25 | 2024-09-02 15:58 | 0.55 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Центральные электросети РЭС Тосно | КВЛ | 10 (10.5) | 2024-09-02 21:50 | 2024-09-02 23:02 | 1.2 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Центральные электросети РЭС Отрадное | КВЛ | 10 (10.5) | 2024-09-02 22:54 | 2024-09-03 00:34 | 1.67 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Центральные электросети РЭС Отрадное | КЛ | 10 (10.5) | 2024-09-03 00:34 | 2024-09-03 01:56 | 1.37 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Южные электросети РЭС Луга | КЛ | 10 (10.5) | 2024-09-03 07:30 | 2024-09-03 09:50 | 2.33 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Западные электросети РЭС Волосово | КЛ | 10 (10.5) | 2024-09-03 09:51 | 2024-09-03 10:53 | 1.03 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Южные электросети РЭС Луга | КЛ | 10 (10.5) | 2024-09-03 10:25 | 2024-09-03 10:45 | 0.33 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Центральные электросети РЭС Кировск | КВЛ | 10 (10.5) | 2024-09-03 12:25 | 2024-09-03 13:12 | 0.78 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Западные электросети РЭС Кингисепп | КЛ | 10 (10.5) | 2024-09-03 13:25 | 2024-09-03 13:50 | 0.42 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Западные электросети РЭС Кингисепп | КЛ | 10 (10.5) | 2024-09-03 14:05 | 2024-09-03 16:45 | 2.67 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Пригородные электросети РЭС Сертолово | КЛ | 0.38 | 2024-09-04 10:00 | 2024-09-04 18:23 | 8.38 | Повреждение кабеля при проведении несанкционнированных земляных работ сторонней организацией | Ремонт КЛ
Пригородные электросети РЭС Сертолово | КЛ | 10 (10.5) | 2024-09-04 20:10 | 2024-09-05 18:21 | 22.18 | Повреждение кабеля при проведении несанкционнированных земляных работ сторонней организацией | Ремонт КЛ
Северные электросети РЭС Рощинский | ВЛ | 10 (10.5) | 2024-09-05 14:45 | 2024-09-05 16:13 | 1.47 | Повреждение ОПН 10 кВ | Замена ОПН
Центральные электросети РЭС Кировск | КЛ | 10 (10.5) | 2024-09-05 18:31 | 2024-09-05 19:35 | 1.07 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Пригородные электросети РЭС Всеволожск | КВЛ | 10 (10.5) | 2024-09-06 16:23 | 2024-09-06 16:52 | 0.48 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Южные электросети РЭС Гатчина | КВЛ | 6 (6.3) | 2024-09-07 16:50 | 2024-09-07 17:40 | 0.83 | Причина не установлена. Нарушений в работе оборудования АО "ЛОЭСК" не выявлено. | Повторное включение
Южные электросети РЭС Гатчина | КВЛ | 6 (6.3) | 2024-09-07 16:50 | 2024-09-07 17:40 | 0.83 | Причина не установлена. Нарушений в работе оборудования АО "ЛОЭСК" не выявлено. | Повторное включение
Южные электросети РЭС Гатчина | КЛ | 6 (6.3) | 2024-09-07 16:50 | 2024-09-08 07:32 | 14.7 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Западные электросети РЭС С.Бор | КВЛ | 10 (10.5) | 2024-09-08 04:35 | 2024-09-08 14:00 | 9.42 | Причина не установлена. Нарушений в работе оборудования АО "ЛОЭСК" не выявлено. | Повторное включение
Западные электросети РЭС Кингисепп | КЛ | 10 (10.5) | 2024-09-08 09:02 | 2024-09-08 10:52 | 1.83 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Центральные электросети РЭС Кировск | ВЛ | 0.38 | 2024-09-08 16:40 | 2024-09-09 16:43 | 24.05 | Повреждение ВЛ при проведении несанкционнированных работ сторонней организацией | Ремонт ВЛ
Южные электросети РЭС Гатчина | КЛ | 6 (6.3) | 2024-09-08 17:50 | 2024-09-08 18:35 | 0.75 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Центральные электросети РЭС Тосно | КВЛ | 10 (10.5) | 2024-09-09 11:44 | 2024-09-09 13:06 | 1.37 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Центральные электросети РЭС Отрадное | КЛ | 0.38 | 2024-09-09 14:00 | 2024-09-09 21:27 | 7.45 | Повреждение кабеля при проведении несанкционнированных земляных работ сторонней организацией | Ремонт КЛ
Северные электросети РЭС Южный | КЛ | 10 (10.5) | 2024-09-09 14:25 | 2024-09-09 15:34 | 1.15 | Нарушение изоляции кабеля | Ремонт КЛ
Центральные электросети РЭС Кировск | КЛ | 6 (6.3) | 2024-09-09 16:46 | 2024-09-09 17:28 | 0.7 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Северные электросети РЭС Рощинский | КЛ | 10 (10.5) | 2024-09-12 01:39 | 2024-09-12 15:20 | 13.68 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Восточные электросети РЭС Бокситогорск | КЛ | 6 (6.3) | 2024-09-12 02:15 | 2024-09-12 04:35 | 2.33 | Повреждение кабеля при проведении несанкционнированных земляных работ сторонней организацией | Ремонт КЛ
Пригородные электросети РЭС Сертолово | КВЛ | 10 (10.5) | 2024-09-12 07:07 | 2024-09-12 09:55 | 2.8 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Северные электросети РЭС Выборг | КЛ | 10 (10.5) | 2024-09-12 11:29 | 2024-09-12 17:30 | 6.02 | Нарушение изоляции кабеля | Ремонт КЛ
Пригородные электросети РЭС Сертолово | КВЛ | 10 (10.5) | 2024-09-12 12:14 | 2024-09-12 13:20 | 1.1 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Южные электросети РЭС Гатчина | КВЛ | 6 (6.3) | 2024-09-12 14:25 | 2024-09-12 16:41 | 2.27 | Причина не установлена. Нарушений в работе оборудования АО "ЛОЭСК" не выявлено. | Повторное включение
Восточные электросети РЭС Бокситогорск | КВЛ | 6 (6.3) | 2024-09-12 20:00 | 2024-09-12 23:44 | 3.73 | Причина не установлена. Нарушений в работе оборудования АО "ЛОЭСК" не выявлено. | Повторное включение
Южные электросети РЭС Гатчина | КЛ | 6 (6.3) | 2024-09-13 11:10 | 2024-09-13 17:18 | 6.13 | Повреждение кабеля при проведении несанкционнированных земляных работ сторонней организацией | Ремонт КЛ
Центральные электросети РЭС Тосно | ВЛ | 10 (10.5) | 2024-09-13 15:25 | 2024-09-13 22:59 | 7.57 | Повреждение ВЛ при проведении несанкционнированных работ сторонней организацией | Ремонт ВЛ
Южные электросети РЭС Луга | КЛ | 10 (10.5) | 2024-09-14 16:35 | 2024-09-14 19:15 | 2.67 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Центральные электросети РЭС Кировск | ТП | 10 (10.5) | 2024-09-15 14:35 | 2024-09-15 16:20 | 1.75 | Повреждение трансформатора Т-1 в ТП | Замена трансформатора
Восточные электросети РЭС Кириши | КЛ | 10 (10.5) | 2024-09-16 05:25 | 2024-09-16 06:05 | 0.67 | Нарушение изоляции кабеля | Ремонт КЛ
Западные электросети РЭС Кингисепп | КВЛ | 10 (10.5) | 2024-09-17 11:00 | 2024-09-17 11:57 | 0.95 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Центральные электросети РЭС Тосно | КЛ | 10 (10.5) | 2024-09-17 11:14 | 2024-09-17 14:22 | 3.13 | Повреждение кабеля при проведении несанкционнированных земляных работ сторонней организацией | Ремонт КЛ
Северные электросети РЭС Северный | КЛ | 0.38 | 2024-09-18 10:32 | 2024-09-18 10:40 | 0.13 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Центральные электросети РЭС Кировск | КВЛ | 6 (6.3) | 2024-09-18 15:03 | 2024-09-18 15:09 | 0.1 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Пригородные электросети РЭС Сертолово | КВЛ | 10 (10.5) | 2024-09-19 17:40 | 2024-09-19 21:58 | 4.3 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Центральные электросети РЭС Кировск | КЛ | 6 (6.3) | 2024-09-20 00:50 | 2024-09-20 01:32 | 0.7 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Центральные электросети РЭС Тосно | ТП | 10 (10.5) | 2024-09-20 10:00 | 2024-09-20 15:30 | 5.5 | Повреждение трансформатора Т-1 в ТП | Замена трансформатора
Центральные электросети РЭС Кировск | КЛ | 6 (6.3) | 2024-09-20 11:55 | 2024-09-20 14:23 | 2.47 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Центральные электросети РЭС Кировск | КЛ | 6 (6.3) | 2024-09-20 14:05 | 2024-09-20 15:40 | 1.58 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Западные электросети РЭС С.Бор | КВЛ | 10 (10.5) | 2024-09-20 15:35 | 2024-09-20 15:51 | 0.27 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Центральные электросети РЭС Тосно | ТП | 10 (10.5) | 2024-09-20 21:26 | 2024-09-20 22:09 | 0.72 | Животное на токоведущих элементах ТП | Повторное включение
Восточные электросети РЭС Волхов | КВЛ | 10 (10.5) | 2024-09-20 21:55 | 2024-09-21 01:30 | 3.58 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Центральные электросети РЭС Тосно | ВЛ | 10 (10.5) | 2024-09-21 08:55 | 2024-09-21 15:07 | 6.2 | Повреждение ВЛ при проведении несанкционнированных работ сторонней организацией | Ремонт ВЛ
Западные электросети РЭС С.Бор | КЛ | 10 (10.5) | 2024-09-21 12:10 | 2024-09-21 13:58 | 1.8 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Южные электросети РЭС Гатчина | РП | 10 (10.5) | 2024-09-21 12:40 | 2024-09-21 15:00 | 2.33 | Повреждение трансформатора ТСН в РП | Замена трансформатора
Западные электросети РЭС С.Бор | КЛ | 10 (10.5) | 2024-09-21 14:37 | 2024-09-21 15:46 | 1.15 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Центральные электросети РЭС Тосно | ТП | 6 (6.3) | 2024-09-22 11:15 | 2024-09-22 12:10 | 0.92 | Животное на токоведущих элементах ТП | Повторное включение
Западные электросети РЭС С.Бор | КВЛ | 10 (10.5) | 2024-09-22 13:25 | 2024-09-22 13:59 | 0.57 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Пригородные электросети РЭС Сертолово | КВЛ | 10 (10.5) | 2024-09-22 14:25 | 2024-09-22 15:24 | 0.98 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Западные электросети РЭС С.Бор | КЛ | 10 (10.5) | 2024-09-22 22:00 | 2024-09-23 00:40 | 2.67 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Северные электросети РЭС Южный | КЛ | 10 (10.5) | 2024-09-24 16:15 | 2024-09-25 14:30 | 22.25 | Нарушение изоляции кабеля | Ремонт КЛ
Пригородные электросети РЭС Всеволожск | КВЛ | 10 (10.5) | 2024-09-24 23:38 | 2024-09-25 00:28 | 0.83 | Причина не установлена. Нарушений в работе оборудования АО "ЛОЭСК" не выявлено. | Повторное включение
Южные электросети РЭС Гатчина | КЛ | 10 (10.5) | 2024-09-25 03:14 | 2024-09-25 03:56 | 0.7 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Восточные электросети РЭС Волхов | ВЛ | 10 (10.5) | 2024-09-26 15:14 | 2024-09-26 17:24 | 2.17 | Ветка на проводах ВЛ 10 кВ | Ремонт ВЛ
Пригородные электросети РЭС Всеволожск | КВЛ | 10 (10.5) | 2024-09-26 20:37 | 2024-09-26 20:37 | 0 | Причина не установлена. Нарушений в работе оборудования АО "ЛОЭСК" не выявлено. | Повторное включение
Северные электросети РЭС Выборг | ТП | 10 (10.5) | 2024-09-26 20:45 | 2024-09-26 21:52 | 1.12 | Повреждение ВН 10 кВ | Ремонт ВН
Центральные электросети РЭС Тосно | КВЛ | 10 (10.5) | 2024-09-27 01:38 | 2024-09-27 01:48 | 0.17 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Восточные электросети РЭС Подпорожье | КВЛ | 10 (10.5) | 2024-09-27 10:55 | 2024-09-27 10:59 | 0.07 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Восточные электросети РЭС Кириши | КЛ | 10 (10.5) | 2024-09-27 14:05 | 2024-09-27 16:50 | 2.75 | Нарушение изоляции кабеля | Ремонт КЛ
Южные электросети РЭС Луга | КВЛ | 10 (10.5) | 2024-09-27 14:35 | 2024-09-27 15:37 | 1.03 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Восточные электросети РЭС Кириши | КЛ | 10 (10.5) | 2024-09-27 14:40 | 2024-09-27 15:27 | 0.78 | Повреждение кабеля при проведении несанкционнированных земляных работ сторонней организацией | Ремонт КЛ
Пригородные электросети РЭС Сертолово | КВЛ | 10 (10.5) | 2024-09-27 16:06 | 2024-09-27 17:23 | 1.28 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Пригородные электросети РЭС Сертолово | КВЛ | 10 (10.5) | 2024-09-27 18:39 | 2024-09-27 18:51 | 0.2 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Северные электросети РЭС Выборг | КЛ | 10 (10.5) | 2024-09-28 00:55 | 2024-09-28 03:55 | 3 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Северные электросети РЭС Выборг | ВЛ | 10 (10.5) | 2024-09-28 08:27 | 2024-09-28 13:13 | 4.77 | Ветка на проводах ВЛ 10 кВ | Ремонт ВЛ
Северные электросети РЭС Южный | КЛ | 10 (10.5) | 2024-09-28 10:10 | 2024-09-28 15:03 | 4.88 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Северные электросети РЭС Рощинский | КВЛ | 10 (10.5) | 2024-09-28 14:40 | 2024-09-29 01:04 | 10.4 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | -
Северные электросети РЭС Южный | ВЛ | 10 (10.5) | 2024-09-28 15:21 | 2024-09-28 21:01 | 5.67 | Повреждение ЛР 10 кВ | Ремонт ЛР
Восточные электросети РЭС Кириши | КЛ | 0.38 | 2024-09-28 16:20 | 2024-09-28 18:40 | 2.33 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Северные электросети РЭС Южный | ВЛ | 10 (10.5) | 2024-09-28 16:20 | 2024-09-29 16:18 | 23.97 | Повреждение ЛР 10 кВ | Ремонт ЛР
Центральные электросети РЭС Тосно | КВЛ | 10 (10.5) | 2024-09-30 21:03 | 2024-10-01 01:35 | 4.53 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -

## 3 квартал 2024
Внерегламентные отключения в эл.сетях АО "ЛОЭСК" за 3 квартал 2024 г (Всего)
№ п/п | Филиал | Напряжение | Итого за Июль |  |  | Итого за Август |  |  | Итого за Сентябрь |  |  | Итого за 3 квартал
|  |  | кол-во | час | ср | кол-во | час | ср | кол-во | час | ср | кол-во | час | ср
1 | Восточные ЭС |  | 30 | 64.23 | 2.141 | 15 | 36.2 | 2.4133 | 11 | 20.46 | 1.86 | 56 | 120.89 | 2.1588
| в том числе | 0,4 кВ | 9 | 19.33 | 2.1478 | 4 | 14.35 | 3.5875 | 1 | 2.33 | 2.33 | 14 | 36.01 | 2.5721
|  | св.1000 В | 21 | 44.9 | 2.1381 | 11 | 21.85 | 1.9864 | 10 | 18.13 | 1.813 | 42 | 84.88 | 2.021
2 | Западные ЭС |  | 24 | 101.99 | 4.2496 | 20 | 87.33 | 4.3665 | 12 | 23.48 | 1.9567 | 56 | 212.8 | 3.8
| в том числе | 0,4 кВ | 0 | 0 | 0 | 6 | 25.18 | 4.1967 | 0 | 0 | 0 | 6 | 25.18 | 4.1967
|  | св.1000 В | 24 | 101.99 | 4.2496 | 14 | 62.15 | 4.4393 | 12 | 23.48 | 1.9567 | 50 | 187.62 | 3.7524
3 | Пригородные ЭС |  | 41 | 204.42 | 4.9859 | 22 | 67.73 | 3.0786 | 13 | 48.58 | 3.7369 | 76 | 320.73 | 4.2201
| в том числе | 0,4 кВ | 4 | 45.7 | 11.425 | 3 | 11.71 | 3.9033 | 1 | 8.38 | 8.38 | 8 | 65.79 | 8.2238
|  | св.1000 В | 37 | 158.72 | 4.2897 | 19 | 56.02 | 2.9484 | 12 | 40.2 | 3.35 | 68 | 254.94 | 3.7491
4 | Северные ЭС |  | 21 | 81.5 | 3.881 | 9 | 63.68 | 7.0756 | 13 | 98.51 | 7.5777 | 43 | 243.69 | 5.6672
| в том числе | 0,4 кВ | 1 | 17.32 | 17.32 | 1 | 5.93 | 5.93 | 1 | 0.13 | 0.13 | 3 | 23.38 | 7.7933
|  | св.1000 В | 20 | 64.18 | 3.209 | 8 | 57.75 | 7.2188 | 12 | 98.38 | 8.1983 | 40 | 220.31 | 5.5077
5 | Центральные ЭС |  | 37 | 222.85 | 6.023 | 24 | 165.81 | 6.9087 | 26 | 96 | 3.6923 | 87 | 484.66 | 5.5708
| в том числе | 0,4 кВ | 3 | 16.27 | 5.4233 | 2 | 9 | 4.5 | 2 | 31.5 | 15.75 | 7 | 56.77 | 8.11
|  | св.1000 В | 34 | 206.58 | 6.0759 | 22 | 156.81 | 7.1277 | 24 | 64.5 | 2.6875 | 80 | 427.89 | 5.3486
6 | Южные ЭС |  | 36 | 108.41 | 3.0114 | 20 | 63.04 | 3.152 | 13 | 37.93 | 2.9177 | 69 | 209.38 | 3.0345
| в том числе | 0,4 кВ | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.67 | 3.67 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.67 | 3.67
|  | св.1000 В | 36 | 108.41 | 3.0114 | 19 | 59.37 | 3.1247 | 13 | 37.93 | 2.9177 | 68 | 205.71 | 3.0251
| ИТОГО по АО "ЛОЭСК" |  | 189 | 783.4 | 4.145 | 110 | 483.79 | 4.3981 | 88 | 324.96 | 3.6927 | 387 | 1592.15 | 4.1141
| в том числе | 0,4 кВ | 17 | 98.62 | 5.8012 | 17 | 69.84 | 4.1082 | 5 | 42.34 | 8.468 | 39 | 210.8 | 5.4051
|  | св.1000 В | 172 | 684.78 | 3.9813 | 93 | 413.95 | 4.4511 | 83 | 282.62 | 3.4051 | 348 | 1381.35 | 3.9694

## 3 квартал 2024 ЛОЭСК
Внерегламентные отключения в эл.сетях АО "ЛОЭСК" за 3 квартал 2024 г (в зоне ответственности АО "ЛОЭСК")
№ п/п | Филиал | Напряжение | Итого за Июль |  |  | Итого за Август |  |  | Итого за Сентябрь |  |  | Итого за 3 квартал
|  |  | кол-во | час | ср | кол-во | час | ср | кол-во | час | ср | кол-во | час | ср
1 | Восточные ЭС |  | 20 | 37.67 | 1.8835 | 9 | 23.54 | 2.6156 | 11 | 20.46 | 1.86 | 40 | 81.67 | 2.0417
| в том числе | 0,4 кВ | 4 | 7.89 | 1.9725 | 2 | 8.03 | 4.015 | 1 | 2.33 | 2.33 | 7 | 18.25 | 2.6071
|  | св.1000 В | 16 | 29.78 | 1.8613 | 7 | 15.51 | 2.2157 | 10 | 18.13 | 1.813 | 33 | 63.42 | 1.9218
2 | Западные ЭС |  | 15 | 45.48 | 3.032 | 15 | 59.28 | 3.952 | 12 | 23.48 | 1.9567 | 42 | 128.24 | 3.0533
| в том числе | 0,4 кВ | 0 | 0 | 0 | 4 | 15.68 | 3.92 | 0 | 0 | 0 | 4 | 15.68 | 3.92
|  | св.1000 В | 15 | 45.48 | 3.032 | 11 | 43.6 | 3.9636 | 12 | 23.48 | 1.9567 | 38 | 112.56 | 2.9621
3 | Пригородные ЭС |  | 18 | 96.51 | 5.3617 | 7 | 30.22 | 4.3171 | 13 | 48.58 | 3.7369 | 38 | 175.31 | 4.6134
| в том числе | 0,4 кВ | 3 | 24.45 | 8.15 | 2 | 11.71 | 5.855 | 1 | 8.38 | 8.38 | 6 | 44.54 | 7.4233
|  | св.1000 В | 15 | 72.06 | 4.804 | 5 | 18.51 | 3.702 | 12 | 40.2 | 3.35 | 32 | 130.77 | 4.0866
4 | Северные ЭС |  | 15 | 65.29 | 4.3527 | 4 | 46.08 | 11.52 | 13 | 98.51 | 7.5777 | 32 | 209.88 | 6.5587
| в том числе | 0,4 кВ | 1 | 17.32 | 17.32 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.13 | 0.13 | 2 | 17.45 | 8.725
|  | св.1000 В | 14 | 47.97 | 3.4264 | 4 | 46.08 | 11.52 | 12 | 98.38 | 8.1983 | 30 | 192.43 | 6.4143
5 | Центральные ЭС |  | 23 | 142.19 | 6.1822 | 18 | 68.16 | 3.7867 | 26 | 96 | 3.6923 | 67 | 306.35 | 4.5724
| в том числе | 0,4 кВ | 3 | 16.27 | 5.4233 | 2 | 9 | 4.5 | 2 | 31.5 | 15.75 | 7 | 56.77 | 8.11
|  | св.1000 В | 20 | 125.92 | 6.296 | 16 | 59.16 | 3.6975 | 24 | 64.5 | 2.6875 | 60 | 249.58 | 4.1597
6 | Южные ЭС |  | 24 | 81.43 | 3.3929 | 12 | 21.85 | 1.8208 | 13 | 37.93 | 2.9177 | 49 | 141.21 | 2.8818
| в том числе | 0,4 кВ | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.67 | 3.67 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.67 | 3.67
|  | св.1000 В | 24 | 81.43 | 3.3929 | 11 | 18.18 | 1.6527 | 13 | 37.93 | 2.9177 | 48 | 137.54 | 2.8654
| ИТОГО по АО "ЛОЭСК" |  | 115 | 468.57 | 4.0745 | 65 | 249.13 | 3.8328 | 88 | 324.96 | 3.6927 | 268 | 1042.66 | 3.8905
| в том числе | 0,4 кВ | 11 | 65.93 | 5.9936 | 11 | 48.09 | 4.3718 | 5 | 42.34 | 8.468 | 27 | 156.36 | 5.7911
|  | св.1000 В | 104 | 402.64 | 3.8715 | 54 | 201.04 | 3.723 | 83 | 282.62 | 3.4051 | 241 | 886.3 | 3.6776