## Сводка
Внерегламентные отключения в эл.сетях АО "ЛОЭСК" за 1 квартал 2025 г.
Филиал/РЭС | Вид объекта | Высший класс напряжения обесточенного оборудования, кВ | Время и дата прекращения передачи электрической энергии | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии | Суммарная продолжительность нарушения электроснабжения потребителей, час. | Причина аварии | Проведенные мероприятия по восстановлению
Пригородные электросети РЭС Сертолово | КВЛ | 10 (10.5) | 2025-01-01 01:00 | 2025-01-01 01:26 | 0.43333 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Восточные электросети РЭС Подпорожье | КЛ | 6 (6.3) | 2025-01-01 23:40 | 2025-01-02 00:38 | 0.96667 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Восточные электросети РЭС Волхов | КЛ | 10 (10.5) | 2025-01-03 12:45 | 2025-01-03 13:47 | 1.0333 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Западные электросети РЭС Сланцы | КВЛ | 6 (6.3) | 2025-01-04 09:00 | 2025-01-04 14:11 | 5.1833 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Западные электросети РЭС Сланцы | ВЛ | 6 (6.3) | 2025-01-04 14:38 | 2025-01-04 15:25 | 0.78333 | Обрыв ВЛ 6 кВ | Ремонт ВЛ
Северные электросети РЭС Южный | ВЛ | 0.38 | 2025-01-04 21:15 | 2025-01-04 21:45 | 0.5 | Превышение токовой нагрузки | Перевод нагрузок. Повторное включение
Восточные электросети РЭС Бокситогорск | КЛ | 6 (6.3) | 2025-01-05 06:50 | 2025-01-05 09:39 | 2.8167 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Северные электросети РЭС Рощинский | ВЛ | 10 (10.5) | 2025-01-05 08:23 | 2025-01-05 12:51 | 4.4667 | Обрыв ВЛ 10 кВ | Ремонт ВЛ
Центральные электросети РЭС Кировск | КВЛ | 10 (10.5) | 2025-01-06 11:15 | 2025-01-06 15:04 | 3.8167 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Восточные электросети РЭС Волхов | ТП | 0.38 | 2025-01-06 11:35 | 2025-01-06 12:30 | 0.91667 | Превышение токовой нагрузки | Перевод нагрузок. Повторное включение
Восточные электросети РЭС Тихвин | КВЛ | 10 (10.5) | 2025-01-07 07:25 | 2025-01-07 08:05 | 0.66667 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | -
Восточные электросети РЭС Волхов | ТП | 0.38 | 2025-01-07 13:05 | 2025-01-07 14:45 | 1.6667 | Повреждение Р 0,4 кВ в ТП | Замена Р 0,4 кВ
Западные электросети РЭС Кингисепп | КЛ | 10 (10.5) | 2025-01-07 18:00 | 2025-01-07 20:40 | 2.6667 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Западные электросети РЭС Кингисепп | КВЛ | 10 (10.5) | 2025-01-08 09:48 | 2025-01-08 15:00 | 5.2 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Южные электросети РЭС Оредежский | ВЛ | 6 (6.3) | 2025-01-08 10:10 | 2025-01-08 18:38 | 8.4667 | Ветка на проводах ВЛ 6 кВ | Ремонт ВЛ
Западные электросети РЭС Сланцы | КВЛ | 6 (6.3) | 2025-01-08 10:29 | 2025-01-08 10:56 | 0.45 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | -
Южные электросети РЭС Гатчина | ВЛ | 6 (6.3) | 2025-01-08 10:30 | 2025-01-08 20:37 | 10.1167 | Ветка на проводах ВЛ 6 кВ | Ремонт ВЛ
Западные электросети РЭС Волосово | ВЛ | 10 (10.5) | 2025-01-08 11:20 | 2025-01-08 12:20 | 1 | Обрыв ВЛ 10 кВ | Ремонт ВЛ
Южные электросети РЭС Оредежский | ВЛ | 6 (6.3) | 2025-01-08 11:42 | 2025-01-08 12:55 | 1.2167 | Ветка на проводах ВЛ 6 кВ | Ремонт ВЛ
Центральные электросети РЭС Кировск | КВЛ | 6 (6.3) | 2025-01-08 13:40 | 2025-01-08 15:38 | 1.9667 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | -
Южные электросети РЭС Оредежский | ВЛ | 6 (6.3) | 2025-01-08 13:50 | 2025-01-08 14:55 | 1.0833 | Ветка на проводах ВЛ 6 кВ | Ремонт ВЛ
Восточные электросети РЭС Бокситогорск | КВЛ | 10 (10.5) | 2025-01-08 19:50 | 2025-01-08 21:35 | 1.75 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Центральные электросети РЭС Кировск | КВЛ | 10 (10.5) | 2025-01-08 23:10 | 2025-01-08 23:22 | 0.2 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Северные электросети РЭС Выборг | ВЛ | 10 (10.5) | 2025-01-09 15:33 | 2025-01-09 16:09 | 0.6 | Повреждение ЛР 10 кВ | Ремонт ЛР
Центральные электросети РЭС Тосно | ВЛ | 10 (10.5) | 2025-01-09 15:46 | 2025-01-09 15:48 | 0.033333 | Ветка на проводах ВЛ 10 кВ | Ремонт ВЛ
Центральные электросети РЭС Кировск | КЛ | 6 (6.3) | 2025-01-09 16:50 | 2025-01-09 18:49 | 1.9833 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Восточные электросети РЭС Бокситогорск | КВЛ | 10 (10.5) | 2025-01-09 16:51 | 2025-01-10 01:30 | 8.65 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Пригородные электросети РЭС Сертолово | КВЛ | 6 (6.3) | 2025-01-09 20:45 | 2025-01-09 21:43 | 0.96667 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Южные электросети РЭС Гатчина | ВЛ | 6 (6.3) | 2025-01-10 09:15 | 2025-01-10 19:15 | 10 | Повреждение ЛР 6 кВ | Ремонт ЛР
Южные электросети РЭС Гатчина | ВЛ | 6 (6.3) | 2025-01-10 13:30 | 2025-01-10 20:50 | 7.3333 | Повреждение ЛР 6 кВ | Ремонт ЛР
Пригородные электросети РЭС Сертолово | КВЛ | 10 (10.5) | 2025-01-10 19:00 | 2025-01-10 21:10 | 2.1667 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Северные электросети РЭС Южный | КВЛ | 10 (10.5) | 2025-01-11 00:25 | 2025-01-11 02:30 | 2.0833 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Северные электросети РЭС Выборг | КВЛ | 10 (10.5) | 2025-01-11 01:43 | 2025-01-11 02:32 | 0.81667 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | -
Западные электросети РЭС С.Бор | КВЛ | 10 (10.5) | 2025-01-11 02:30 | 2025-01-11 03:38 | 1.1333 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Восточные электросети РЭС Волхов | КВЛ | 10 (10.5) | 2025-01-11 06:00 | 2025-01-11 10:54 | 4.9 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Южные электросети РЭС Гатчина | ВЛ | 6 (6.3) | 2025-01-11 10:05 | 2025-01-11 20:20 | 10.25 | Обрыв ВЛ 6 кВ | Ремонт ВЛ
Пригородные электросети РЭС Всеволожск | КВЛ | 10 (10.5) | 2025-01-11 13:00 | 2025-01-11 13:58 | 0.96667 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Северные электросети РЭС Рощинский | КВЛ | 10 (10.5) | 2025-01-11 15:30 | 2025-01-11 20:20 | 4.8333 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Северные электросети РЭС Рощинский | КВЛ | 10 (10.5) | 2025-01-11 15:30 | 2025-01-11 20:30 | 5 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Центральные электросети РЭС Кировск | КЛ | 6 (6.3) | 2025-01-11 17:32 | 2025-01-11 17:32 | 0 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Центральные электросети РЭС Кировск | ВЛ | 6 (6.3) | 2025-01-11 18:25 | 2025-01-11 23:50 | 5.4167 | Обрыв ВЛ 6 кВ | Ремонт ВЛ
Западные электросети РЭС Волосово | ВЛ | 10 (10.5) | 2025-01-11 23:45 | 2025-01-12 23:00 | 23.25 | Обрыв ВЛ 10 кВ | Ремонт ВЛ
Центральные электросети РЭС Кировск | ВЛ | 10 (10.5) | 2025-01-12 02:20 | 2025-01-12 02:40 | 0.33333 | Ветка на проводах ВЛ 10 кВ | Ремонт ВЛ
Восточные электросети РЭС Л.Поле | ВЛ | 10 (10.5) | 2025-01-12 02:36 | 2025-01-12 10:50 | 8.2333 | Ветка на проводах ВЛ 10 кВ | Ремонт ВЛ
Западные электросети РЭС С.Бор | КВЛ | 10 (10.5) | 2025-01-12 02:55 | 2025-01-12 03:50 | 0.91667 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Центральные электросети РЭС Кировск | ВЛ | 10 (10.5) | 2025-01-12 03:55 | 2025-01-12 13:42 | 9.7833 | Обрыв ВЛ 10 кВ | Ремонт ВЛ
Пригородные электросети РЭС Сертолово | КВЛ | 10 (10.5) | 2025-01-12 05:00 | 2025-01-12 05:26 | 0.43333 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Центральные электросети РЭС Отрадное | КВЛ | 6 (6.3) | 2025-01-12 08:27 | 2025-01-12 09:26 | 0.98333 | Причина не установлена. Нарушений в работе оборудования АО "ЛОЭСК" не выявлено. | Повторное включение
Северные электросети РЭС Рощинский | КВЛ | 10 (10.5) | 2025-01-12 09:28 | 2025-01-12 19:10 | 9.7 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Южные электросети РЭС Луга | КВЛ | 10 (10.5) | 2025-01-12 10:00 | 2025-01-12 10:26 | 0.43333 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Центральные электросети РЭС Кировск | КВЛ | 6 (6.3) | 2025-01-12 10:24 | 2025-01-12 11:40 | 1.2667 | Причина не установлена. Нарушений в работе оборудования АО "ЛОЭСК" не выявлено. | Повторное включение
Южные электросети РЭС Гатчина | ТП | 10 (10.5) | 2025-01-12 12:40 | 2025-01-12 23:10 | 10.5 | Повреждение проходного изолятора 10 кВ в ТП | Замена изолятора
Пригородные электросети РЭС Всеволожск | КВЛ | 6 (6.3) | 2025-01-12 13:50 | 2025-01-12 16:14 | 2.4 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Южные электросети РЭС Луга | КЛ | 10 (10.5) | 2025-01-12 16:03 | 2025-01-12 19:57 | 3.9 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Пригородные электросети РЭС Всеволожск | КВЛ | 6 (6.3) | 2025-01-12 16:14 | 2025-01-12 17:12 | 0.96667 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Центральные электросети РЭС Кировск | КВЛ | 10 (10.5) | 2025-01-12 17:17 | 2025-01-13 14:06 | 20.8167 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Центральные электросети РЭС Кировск | КВЛ | 10 (10.5) | 2025-01-12 17:19 | 2025-01-12 17:25 | 0.1 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Южные электросети РЭС Луга | ВЛ | 10 (10.5) | 2025-01-12 21:57 | 2025-01-13 15:15 | 17.3 | Обрыв ВЛ 10 кВ | Ремонт ВЛ
Южные электросети РЭС Оредежский | ВЛ | 10 (10.5) | 2025-01-13 08:10 | 2025-01-13 15:45 | 7.5833 | Обрыв ВЛ 10 кВ | Ремонт ВЛ
Пригородные электросети РЭС Всеволожск | КВЛ | 6 (6.3) | 2025-01-13 09:27 | 2025-01-13 11:22 | 1.9167 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Южные электросети РЭС Луга | КВЛ | 10 (10.5) | 2025-01-13 10:50 | 2025-01-13 15:40 | 4.8333 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Центральные электросети РЭС Тосно | КВЛ | 6 (6.3) | 2025-01-13 11:00 | 2025-01-13 13:48 | 2.8 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | -
Восточные электросети РЭС Волхов | КВЛ | 10 (10.5) | 2025-01-13 13:25 | 2025-01-13 14:50 | 1.4167 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Южные электросети РЭС Луга | КВЛ | 10 (10.5) | 2025-01-13 13:35 | 2025-01-13 16:30 | 2.9167 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | -
Южные электросети РЭС Гатчина | ТП | 6 (6.3) | 2025-01-13 16:10 | 2025-01-14 01:33 | 9.3833 | Повреждение проходного изолятора 6 кВ в ТП | Замена изолятора
Восточные электросети РЭС Волхов | КВЛ | 10 (10.5) | 2025-01-13 20:00 | 2025-01-13 23:13 | 3.2167 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Центральные электросети РЭС Тосно | ВЛ | 10 (10.5) | 2025-01-13 20:40 | 2025-01-13 22:37 | 1.95 | Ветка на проводах ВЛ 10 кВ | Ремонт ВЛ
Южные электросети РЭС Луга | КВЛ | 10 (10.5) | 2025-01-13 23:00 | 2025-01-14 02:30 | 3.5 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Северные электросети РЭС Выборг | КЛ | 0.38 | 2025-01-14 00:48 | 2025-01-14 11:46 | 10.9667 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Восточные электросети РЭС Волхов | ВЛ | 10 (10.5) | 2025-01-14 01:20 | 2025-01-14 02:38 | 1.3 | Ветка на проводах ВЛ 10 кВ | Ремонт ВЛ
Центральные электросети РЭС Кировск | КВЛ | 6 (6.3) | 2025-01-14 02:10 | 2025-01-14 12:30 | 10.3333 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | -
Центральные электросети РЭС Тосно | ВЛ | 10 (10.5) | 2025-01-14 02:20 | 2025-01-14 02:40 | 0.33333 | Ветка на проводах ВЛ 10 кВ | Ремонт ВЛ
Северные электросети РЭС Рощинский | ВЛ | 10 (10.5) | 2025-01-14 04:35 | 2025-01-14 10:38 | 6.05 | Ветка на проводах ВЛ 10 кВ | Ремонт ВЛ
Центральные электросети РЭС Кировск | КВЛ | 10 (10.5) | 2025-01-14 05:50 | 2025-01-14 10:05 | 4.25 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Восточные электросети РЭС Л.Поле | КВЛ | 10 (10.5) | 2025-01-14 06:03 | 2025-01-14 06:43 | 0.66667 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Центральные электросети РЭС Кировск | КВЛ | 10 (10.5) | 2025-01-14 06:19 | 2025-01-14 13:28 | 7.15 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Пригородные электросети РЭС Сертолово | КВЛ | 10 (10.5) | 2025-01-14 07:05 | 2025-01-14 10:50 | 3.75 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Пригородные электросети РЭС Сертолово | КВЛ | 10 (10.5) | 2025-01-14 07:05 | 2025-01-14 07:40 | 0.58333 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Северные электросети РЭС Рощинский | КВЛ | 10 (10.5) | 2025-01-14 07:16 | 2025-01-14 10:23 | 3.1167 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Центральные электросети РЭС Кировск | КВЛ | 6 (6.3) | 2025-01-14 07:53 | 2025-01-14 10:10 | 2.2833 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Центральные электросети РЭС Кировск | ВЛ | 6 (6.3) | 2025-01-14 10:15 | 2025-01-14 17:05 | 6.8333 | Ветка на проводах ВЛ 6 кВ | Ремонт ВЛ
Пригородные электросети РЭС Всеволожск | КВЛ | 10 (10.5) | 2025-01-14 11:10 | 2025-01-14 15:15 | 4.0833 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Южные электросети РЭС Луга | КЛ | 10 (10.5) | 2025-01-14 11:30 | 2025-01-14 13:55 | 2.4167 | Повреждение кабеля при проведении несанкционнированных земляных работ сторонней организацией | Ремонт КЛ
Южные электросети РЭС Луга | КВЛ | 10 (10.5) | 2025-01-14 11:42 | 2025-01-14 19:41 | 7.9833 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Центральные электросети РЭС Тосно | ВЛ | 10 (10.5) | 2025-01-14 13:00 | 2025-01-14 14:07 | 1.1167 | Ветка на проводах ВЛ 10 кВ | Ремонт ВЛ
Центральные электросети РЭС Тосно | КЛ | 10 (10.5) | 2025-01-14 14:56 | 2025-01-15 10:35 | 19.65 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Центральные электросети РЭС Тосно | ПС | 35 | 2025-01-14 15:12 | 2025-01-14 16:06 | 0.9 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Южные электросети РЭС Гатчина | КЛ | 6 (6.3) | 2025-01-14 15:20 | 2025-01-14 18:25 | 3.0833 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Южные электросети РЭС Гатчина | КЛ | 6 (6.3) | 2025-01-14 20:00 | 2025-01-14 23:20 | 3.3333 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Южные электросети РЭС Гатчина | ТП | 10 (10.5) | 2025-01-15 00:30 | 2025-01-15 11:00 | 10.5 | Повреждение проходного изолятора 10 кВ в ТП | Замена изолятора
Восточные электросети РЭС Л.Поле | КЛ | 10 (10.5) | 2025-01-15 06:00 | 2025-01-15 06:05 | 0.083333 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Западные электросети РЭС С.Бор | КЛ | 10 (10.5) | 2025-01-15 06:20 | 2025-01-15 07:35 | 1.25 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Западные электросети РЭС С.Бор | КЛ | 10 (10.5) | 2025-01-15 09:30 | 2025-01-15 10:10 | 0.66667 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Северные электросети РЭС Выборг | КЛ | 10 (10.5) | 2025-01-15 12:15 | 2025-01-15 15:30 | 3.25 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Пригородные электросети РЭС Сертолово | ВЛ | 10 (10.5) | 2025-01-16 09:48 | 2025-01-16 13:10 | 3.3667 | Повреждение изолятора на ВЛ | Замена изолятора
Центральные электросети РЭС Отрадное | КВЛ | 6 (6.3) | 2025-01-16 11:23 | 2025-01-16 12:06 | 0.71667 | Причина не установлена. Нарушений в работе оборудования АО "ЛОЭСК" не выявлено. | Повторное включение
Пригородные электросети РЭС Сертолово | КВЛ | 10 (10.5) | 2025-01-16 12:33 | 2025-01-16 14:35 | 2.0333 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Пригородные электросети РЭС Сертолово | КВЛ | 6 (6.3) | 2025-01-16 13:18 | 2025-01-16 14:30 | 1.2 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Северные электросети РЭС Северный | ТП | 0.38 | 2025-01-16 14:05 | 2025-01-16 16:17 | 2.2 | Повреждение Р 0,4 кВ в ТП | Замена Р 0,4 кВ
Восточные электросети РЭС Подпорожье | КВЛ | 10 (10.5) | 2025-01-16 16:25 | 2025-01-16 18:58 | 2.55 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Западные электросети РЭС С.Бор | КЛ | 10 (10.5) | 2025-01-16 16:25 | 2025-01-16 18:45 | 2.3333 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Пригородные электросети РЭС Сертолово | КВЛ | 6 (6.3) | 2025-01-16 18:03 | 2025-01-17 00:29 | 6.4333 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Южные электросети РЭС Гатчина | КЛ | 6 (6.3) | 2025-01-17 01:40 | 2025-01-17 02:55 | 1.25 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Западные электросети РЭС Сланцы | ВЛ | 6 (6.3) | 2025-01-18 12:20 | 2025-01-18 14:50 | 2.5 | Ветка на проводах ВЛ 6 кВ | Ремонт ВЛ
Южные электросети РЭС Оредежский | ВЛ | 10 (10.5) | 2025-01-18 12:25 | 2025-01-18 14:00 | 1.5833 | Ветка на проводах ВЛ 10 кВ | Ремонт ВЛ
Южные электросети РЭС Оредежский | ВЛ | 10 (10.5) | 2025-01-18 12:35 | 2025-01-18 13:20 | 0.75 | Ветка на проводах ВЛ 10 кВ | Ремонт ВЛ
Южные электросети РЭС Луга | КВЛ | 10 (10.5) | 2025-01-18 13:15 | 2025-01-18 14:50 | 1.5833 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Южные электросети РЭС Оредежский | ВЛ | 10 (10.5) | 2025-01-18 14:40 | 2025-01-18 18:40 | 4 | Повреждение ЛР 10 кВ | Ремонт ЛР
Восточные электросети РЭС Бокситогорск | ВЛ | 6 (6.3) | 2025-01-18 17:55 | 2025-01-18 21:53 | 3.9667 | Ветка на проводах ВЛ 6 кВ | Ремонт ВЛ
Центральные электросети РЭС Тосно | ВЛ | 0.38 | 2025-01-18 18:37 | 2025-01-18 21:18 | 2.6833 | Обрыв ВЛ 0,4 кВ | Ремонт ВЛ
Центральные электросети РЭС Тосно | ВЛ | 0.38 | 2025-01-19 09:42 | 2025-01-19 13:50 | 4.1333 | Обрыв ВЛ 0,4 кВ | Ремонт ВЛ
Восточные электросети РЭС Волхов | КВЛ | 10 (10.5) | 2025-01-20 10:20 | 2025-01-20 12:10 | 1.8333 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | -
Центральные электросети РЭС Тосно | КЛ | 10 (10.5) | 2025-01-20 10:35 | 2025-01-20 12:35 | 2 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Пригородные электросети РЭС Всеволожск | КЛ | 0.38 | 2025-01-20 15:20 | 2025-01-20 16:20 | 1 | Повреждение кабеля при проведении несанкционнированных земляных работ сторонней организацией | Ремонт КЛ
Западные электросети РЭС С.Бор | КЛ | 10 (10.5) | 2025-01-20 15:25 | 2025-01-20 22:55 | 7.5 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Западные электросети РЭС Кингисепп | КЛ | 10 (10.5) | 2025-01-21 02:15 | 2025-01-21 04:23 | 2.1333 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Западные электросети РЭС Кингисепп | КЛ | 10 (10.5) | 2025-01-22 20:25 | 2025-01-22 20:54 | 0.48333 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Восточные электросети РЭС Кириши | КЛ | 10 (10.5) | 2025-01-24 12:50 | 2025-01-24 23:55 | 11.0833 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Южные электросети РЭС Оредежский | КВЛ | 10 (10.5) | 2025-01-24 22:00 | 2025-01-24 23:04 | 1.0667 | Превышение токовой нагрузки | Перевод нагрузок. Повторное включение
Северные электросети РЭС Выборг | КЛ | 10 (10.5) | 2025-01-26 04:18 | 2025-01-26 05:53 | 1.5833 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Северные электросети РЭС Выборг | КЛ | 10 (10.5) | 2025-01-26 04:37 | 2025-01-26 11:34 | 6.95 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Центральные электросети РЭС Тосно | КЛ | 6 (6.3) | 2025-01-26 14:40 | 2025-01-26 17:28 | 2.8 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Южные электросети РЭС Гатчина | КЛ | 6 (6.3) | 2025-01-27 02:00 | 2025-01-27 18:20 | 16.3333 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Западные электросети РЭС Сланцы | КВЛ | 6 (6.3) | 2025-01-27 10:10 | 2025-01-27 10:22 | 0.2 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Пригородные электросети РЭС Сертолово | КВЛ | 6 (6.3) | 2025-01-27 11:00 | 2025-01-27 12:05 | 1.0833 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Южные электросети РЭС Гатчина | ВЛ | 6 (6.3) | 2025-01-27 18:50 | 2025-01-28 01:24 | 6.5667 | Обрыв ВЛ 6 кВ | Ремонт ВЛ
Южные электросети РЭС Гатчина | ВЛ | 6 (6.3) | 2025-01-27 18:50 | 2025-01-28 01:24 | 6.5667 | Обрыв ВЛ 6 кВ | Ремонт ВЛ
Восточные электросети РЭС Тихвин | КВЛ | 10 (10.5) | 2025-01-27 21:45 | 2025-01-27 22:45 | 1 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | -
Западные электросети РЭС Кингисепп | КЛ | 10 (10.5) | 2025-01-28 05:54 | 2025-01-28 20:15 | 14.35 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Южные электросети РЭС Гатчина | КЛ | 6 (6.3) | 2025-01-28 06:20 | 2025-01-28 16:27 | 10.1167 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Центральные электросети РЭС Тосно | КЛ | 10 (10.5) | 2025-01-29 16:18 | 2025-01-29 16:18 | 0 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Восточные электросети РЭС Волхов | КЛ | 10 (10.5) | 2025-01-30 01:55 | 2025-01-30 02:40 | 0.75 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Северные электросети РЭС Выборг | КЛ | 10 (10.5) | 2025-01-30 03:02 | 2025-01-30 03:31 | 0.48333 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Северные электросети РЭС Выборг | ТП | 10 (10.5) | 2025-01-30 03:02 | 2025-01-30 03:34 | 0.53333 | Повреждение опорного изолятора 10 кВ в ТП | Замена изолятора
Северные электросети РЭС Выборг | КВЛ | 10 (10.5) | 2025-01-30 12:06 | 2025-01-30 23:00 | 10.9 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | -
Западные электросети РЭС Кингисепп | КЛ | 10 (10.5) | 2025-01-31 02:55 | 2025-01-31 03:30 | 0.58333 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Западные электросети РЭС Кингисепп | КЛ | 10 (10.5) | 2025-01-31 02:55 | 2025-01-31 09:57 | 7.0333 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Северные электросети РЭС Выборг | КЛ | 6 (6.3) | 2025-01-31 11:10 | 2025-01-31 12:40 | 1.5 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Пригородные электросети РЭС Всеволожск | КВЛ | 10 (10.5) | 2025-01-31 12:48 | 2025-01-31 14:27 | 1.65 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Пригородные электросети РЭС Всеволожск | КЛ | 10 (10.5) | 2025-02-01 14:03 | 2025-02-01 15:17 | 1.2333 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Западные электросети РЭС С.Бор | КЛ | 10 (10.5) | 2025-02-01 14:35 | 2025-02-01 21:44 | 7.15 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Западные электросети РЭС С.Бор | КЛ | 10 (10.5) | 2025-02-01 18:10 | 2025-02-01 19:59 | 1.8167 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Восточные электросети РЭС Тихвин | КВЛ | 10 (10.5) | 2025-02-01 23:22 | 2025-02-02 22:45 | 23.3833 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Восточные электросети РЭС Тихвин | КВЛ | 10 (10.5) | 2025-02-02 02:35 | 2025-02-02 03:10 | 0.58333 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | -
Восточные электросети РЭС Тихвин | КВЛ | 10 (10.5) | 2025-02-02 04:10 | 2025-02-02 04:50 | 0.66667 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | -
Западные электросети РЭС С.Бор | КВЛ | 10 (10.5) | 2025-02-02 06:12 | 2025-02-02 09:50 | 3.6333 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | -
Центральные электросети РЭС Кировск | КВЛ | 10 (10.5) | 2025-02-02 13:00 | 2025-02-02 14:17 | 1.2833 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Северные электросети РЭС Рощинский | КЛ | 10 (10.5) | 2025-02-02 15:17 | 2025-02-03 15:12 | 23.9167 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Восточные электросети РЭС Кириши | КЛ | 0.38 | 2025-02-02 15:52 | 2025-02-02 16:27 | 0.58333 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Пригородные электросети РЭС Сертолово | КВЛ | 10 (10.5) | 2025-02-02 20:25 | 2025-02-02 21:10 | 0.75 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Восточные электросети РЭС Тихвин | КВЛ | 10 (10.5) | 2025-02-02 21:00 | 2025-02-02 22:30 | 1.5 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Центральные электросети РЭС Тосно | ВЛ | 6 (6.3) | 2025-02-03 10:30 | 2025-02-03 21:40 | 11.1667 | Обрыв ВЛ 6 кВ | Ремонт ВЛ
Восточные электросети РЭС Тихвин | КВЛ | 10 (10.5) | 2025-02-03 11:35 | 2025-02-03 12:05 | 0.5 | Причина не установлена. Нарушений в работе оборудования АО "ЛОЭСК" не выявлено. | Повторное включение
Восточные электросети РЭС Бокситогорск | КВЛ | 10 (10.5) | 2025-02-03 18:20 | 2025-02-03 20:44 | 2.4 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Восточные электросети РЭС Бокситогорск | КВЛ | 10 (10.5) | 2025-02-03 18:30 | 2025-02-03 20:14 | 1.7333 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Восточные электросети РЭС Бокситогорск | ПС | 35 | 2025-02-03 18:40 | 2025-02-03 20:00 | 1.3333 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Восточные электросети РЭС Волхов | КВЛ | 10 (10.5) | 2025-02-04 16:03 | 2025-02-04 18:45 | 2.7 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Восточные электросети РЭС Бокситогорск | КВЛ | 10 (10.5) | 2025-02-05 13:40 | 2025-02-05 14:00 | 0.33333 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Восточные электросети РЭС Бокситогорск | КВЛ | 6 (6.3) | 2025-02-05 16:00 | 2025-02-06 16:00 | 24 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | -
Пригородные электросети РЭС Сертолово | КЛ | 10 (10.5) | 2025-02-06 09:53 | 2025-02-06 11:00 | 1.1167 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Пригородные электросети РЭС Сертолово | КВЛ | 10 (10.5) | 2025-02-06 20:01 | 2025-02-07 22:21 | 26.3333 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Пригородные электросети РЭС Сертолово | КВЛ | 6 (6.3) | 2025-02-07 16:20 | 2025-02-07 20:56 | 4.6 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Пригородные электросети РЭС Сертолово | КВЛ | 6 (6.3) | 2025-02-08 09:00 | 2025-02-08 10:00 | 1 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Южные электросети РЭС Оредежский | КЛ | 10 (10.5) | 2025-02-08 13:35 | 2025-02-08 14:44 | 1.15 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Центральные электросети РЭС Тосно | ПС | 35 | 2025-02-08 20:55 | 2025-02-08 22:07 | 1.2 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Центральные электросети РЭС Тосно | ПС | 35 | 2025-02-08 20:55 | 2025-02-08 23:13 | 2.3 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Северные электросети РЭС Северный | КЛ | 10 (10.5) | 2025-02-09 07:41 | 2025-02-09 09:39 | 1.9667 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Центральные электросети РЭС Тосно | КЛ | 6 (6.3) | 2025-02-09 08:40 | 2025-02-09 11:00 | 2.3333 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Пригородные электросети РЭС Сертолово | КЛ | 10 (10.5) | 2025-02-11 10:24 | 2025-02-11 18:18 | 7.9 | Повреждение кабеля при проведении несанкционнированных земляных работ сторонней организацией | Ремонт КЛ
Центральные электросети РЭС Тосно | КВЛ | 10 (10.5) | 2025-02-11 15:38 | 2025-02-11 19:21 | 3.7167 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Восточные электросети РЭС Кириши | КЛ | 10 (10.5) | 2025-02-12 22:03 | 2025-02-13 00:06 | 2.05 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Западные электросети РЭС С.Бор | КЛ | 10 (10.5) | 2025-02-12 23:08 | 2025-02-13 11:10 | 12.0333 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Восточные электросети РЭС Волхов | КВЛ | 10 (10.5) | 2025-02-13 01:47 | 2025-02-13 14:20 | 12.55 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | -
Восточные электросети РЭС Тихвин | КВЛ | 10 (10.5) | 2025-02-13 11:55 | 2025-02-13 12:45 | 0.83333 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | -
Пригородные электросети РЭС Всеволожск | КЛ | 10 (10.5) | 2025-02-13 13:30 | 2025-02-13 15:13 | 1.7167 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Центральные электросети РЭС Тосно | ВЛ | 6 (6.3) | 2025-02-13 13:40 | 2025-02-13 23:25 | 9.75 | Обрыв ВЛ 6 кВ | Ремонт ВЛ
Южные электросети РЭС Луга | КЛ | 10 (10.5) | 2025-02-13 19:55 | 2025-02-14 00:27 | 4.5333 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Пригородные электросети РЭС Сертолово | КЛ | 0.38 | 2025-02-13 23:10 | 2025-02-14 02:10 | 3 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Восточные электросети РЭС Тихвин | КВЛ | 10 (10.5) | 2025-02-14 06:30 | 2025-02-14 07:46 | 1.2667 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Восточные электросети РЭС Бокситогорск | КЛ | 6 (6.3) | 2025-02-14 07:15 | 2025-02-14 08:50 | 1.5833 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Восточные электросети РЭС Бокситогорск | ВЛ | 6 (6.3) | 2025-02-14 07:20 | 2025-02-14 11:33 | 4.2167 | Обрыв ВЛ 6 кВ | Ремонт ВЛ
Южные электросети РЭС Луга | КВЛ | 10 (10.5) | 2025-02-14 14:15 | 2025-02-14 15:37 | 1.3667 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Восточные электросети РЭС Тихвин | КВЛ | 10 (10.5) | 2025-02-14 16:00 | 2025-02-14 17:00 | 1 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Пригородные электросети РЭС Всеволожск | КЛ | 10 (10.5) | 2025-02-14 22:24 | 2025-02-14 22:25 | 0.016667 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Центральные электросети РЭС Кировск | КВЛ | 10 (10.5) | 2025-02-15 07:37 | 2025-02-15 08:43 | 1.1 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Восточные электросети РЭС Тихвин | КВЛ | 10 (10.5) | 2025-02-15 09:35 | 2025-02-15 10:10 | 0.58333 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | -
Центральные электросети РЭС Тосно | КВЛ | 10 (10.5) | 2025-02-16 11:36 | 2025-02-16 17:07 | 5.5167 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Восточные электросети РЭС Бокситогорск | КВЛ | 6 (6.3) | 2025-02-16 19:20 | 2025-02-16 19:35 | 0.25 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Восточные электросети РЭС Тихвин | КВЛ | 10 (10.5) | 2025-02-16 20:00 | 2025-02-16 20:20 | 0.33333 | Причина не установлена. Нарушений в работе оборудования АО "ЛОЭСК" не выявлено. | Повторное включение
Северные электросети РЭС Выборг | КЛ | 0.38 | 2025-02-17 08:57 | 2025-02-17 09:48 | 0.85 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Северные электросети РЭС Выборг | КЛ | 6 (6.3) | 2025-02-17 15:09 | 2025-02-17 17:01 | 1.8667 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Восточные электросети РЭС Бокситогорск | КВЛ | 10 (10.5) | 2025-02-18 07:05 | 2025-02-18 07:25 | 0.33333 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Центральные электросети РЭС Кировск | КВЛ | 10 (10.5) | 2025-02-18 09:40 | 2025-02-18 10:20 | 0.66667 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Западные электросети РЭС Кингисепп | КЛ | 10 (10.5) | 2025-02-18 12:30 | 2025-02-18 13:50 | 1.3333 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Западные электросети РЭС Кингисепп | КЛ | 10 (10.5) | 2025-02-18 12:30 | 2025-02-18 14:40 | 2.1667 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Восточные электросети РЭС Тихвин | КВЛ | 10 (10.5) | 2025-02-18 14:25 | 2025-02-18 14:33 | 0.13333 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Восточные электросети РЭС Тихвин | КВЛ | 10 (10.5) | 2025-02-18 14:25 | 2025-02-18 14:33 | 0.13333 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Пригородные электросети РЭС Всеволожск | КЛ | 10 (10.5) | 2025-02-18 14:49 | 2025-02-18 14:51 | 0.033333 | Повреждение кабеля при проведении несанкционнированных земляных работ сторонней организацией | Ремонт КЛ
Восточные электросети РЭС Тихвин | КВЛ | 10 (10.5) | 2025-02-18 15:40 | 2025-02-18 20:15 | 4.5833 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Южные электросети РЭС Луга | КВЛ | 10 (10.5) | 2025-02-18 19:21 | 2025-02-18 20:00 | 0.65 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Восточные электросети РЭС Тихвин | КВЛ | 10 (10.5) | 2025-02-19 11:55 | 2025-02-19 12:08 | 0.21667 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | -
Восточные электросети РЭС Тихвин | КВЛ | 10 (10.5) | 2025-02-19 12:43 | 2025-02-19 13:08 | 0.41667 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | -
Восточные электросети РЭС Тихвин | КВЛ | 10 (10.5) | 2025-02-19 14:20 | 2025-02-19 15:21 | 1.0167 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | -
Центральные электросети РЭС Отрадное | ТП | 10 (10.5) | 2025-02-19 16:12 | 2025-02-19 16:37 | 0.41667 | Животное на токоведущих элементах ТП | Повторное включение
Западные электросети РЭС С.Бор | КЛ | 10 (10.5) | 2025-02-19 22:25 | 2025-02-19 22:53 | 0.46667 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Южные электросети РЭС Луга | ВЛ | 10 (10.5) | 2025-02-20 13:30 | 2025-02-20 13:55 | 0.41667 | Обрыв ВЛ 10 кВ | Ремонт ВЛ
Пригородные электросети РЭС Всеволожск | ТП | 0.38 | 2025-02-21 10:54 | 2025-02-21 14:05 | 3.1833 | Повреждение Р 0,4 кВ в ТП | Замена Р 0,4 кВ
Западные электросети РЭС С.Бор | КЛ | 10 (10.5) | 2025-02-21 11:25 | 2025-02-21 12:47 | 1.3667 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Восточные электросети РЭС Тихвин | КВЛ | 10 (10.5) | 2025-02-21 16:26 | 2025-02-21 17:15 | 0.81667 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Южные электросети РЭС Луга | КВЛ | 10 (10.5) | 2025-02-21 18:00 | 2025-02-21 18:50 | 0.83333 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Центральные электросети РЭС Тосно | КЛ | 0.38 | 2025-02-24 05:00 | 2025-02-24 12:37 | 7.6167 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Центральные электросети РЭС Тосно | ВЛ | 10 (10.5) | 2025-02-24 13:35 | 2025-02-24 18:48 | 5.2167 | Обрыв ВЛ 10 кВ | Ремонт ВЛ
Пригородные электросети РЭС Всеволожск | КВЛ | 10 (10.5) | 2025-02-24 22:08 | 2025-02-24 22:08 | 0 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Северные электросети РЭС Южный | КЛ | 10 (10.5) | 2025-02-25 14:07 | 2025-02-25 17:28 | 3.35 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Пригородные электросети РЭС Сертолово | КВЛ | 10 (10.5) | 2025-02-26 18:25 | 2025-02-26 21:33 | 3.1333 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Северные электросети РЭС Выборг | ТП | 10 (10.5) | 2025-02-27 09:09 | 2025-02-27 15:02 | 5.8833 | Повреждение опорного изолятора 10 кВ в ТП | Замена изолятора
Западные электросети РЭС Сланцы | КЛ | 0.38 | 2025-02-27 14:56 | 2025-02-27 15:21 | 0.41667 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Южные электросети РЭС Гатчина | КВЛ | 6 (6.3) | 2025-02-28 20:00 | 2025-02-28 20:15 | 0.25 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | -
Южные электросети РЭС Гатчина | КЛ | 10 (10.5) | 2025-02-28 20:05 | 2025-02-28 20:07 | 0.033333 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Южные электросети РЭС Гатчина | КЛ | 10 (10.5) | 2025-02-28 22:05 | 2025-03-01 01:10 | 3.0833 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Восточные электросети РЭС Кириши | КЛ | 10 (10.5) | 2025-03-01 06:40 | 2025-03-01 12:30 | 5.8333 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Пригородные электросети РЭС Всеволожск | КЛ | 10 (10.5) | 2025-03-02 07:34 | 2025-03-02 10:29 | 2.9167 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Восточные электросети РЭС Бокситогорск | КВЛ | 6 (6.3) | 2025-03-03 22:47 | 2025-03-03 23:10 | 0.38333 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Восточные электросети РЭС Бокситогорск | КВЛ | 6 (6.3) | 2025-03-03 22:47 | 2025-03-03 23:10 | 0.38333 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Восточные электросети РЭС Бокситогорск | КВЛ | 6 (6.3) | 2025-03-03 22:47 | 2025-03-03 23:10 | 0.38333 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Восточные электросети РЭС Бокситогорск | КВЛ | 6 (6.3) | 2025-03-03 22:47 | 2025-03-03 23:10 | 0.38333 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Пригородные электросети РЭС Сертолово | КВЛ | 0.38 | 2025-03-04 07:40 | 2025-03-04 10:45 | 3.0833 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | -
Центральные электросети РЭС Тосно | КВЛ | 10 (10.5) | 2025-03-04 13:50 | 2025-03-04 19:42 | 5.8667 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | -
Западные электросети РЭС Кингисепп | КЛ | 10 (10.5) | 2025-03-04 18:03 | 2025-03-04 19:28 | 1.4167 | Повреждение кабеля при проведении несанкционнированных земляных работ сторонней организацией | Ремонт КЛ
Восточные электросети РЭС Бокситогорск | ВЛ | 6 (6.3) | 2025-03-04 21:45 | 2025-03-04 22:55 | 1.1667 | Обрыв ВЛ 6 кВ | Ремонт ВЛ
Центральные электросети РЭС Тосно | КЛ | 0.38 | 2025-03-04 23:10 | 2025-03-05 13:05 | 13.9167 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Центральные электросети РЭС Кировск | КЛ | 6 (6.3) | 2025-03-05 03:32 | 2025-03-05 05:10 | 1.6333 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Центральные электросети РЭС Тосно | ВЛ | 10 (10.5) | 2025-03-06 16:35 | 2025-03-06 19:50 | 3.25 | Обрыв ВЛ 10 кВ | Ремонт ВЛ
Центральные электросети РЭС Кировск | ВЛ | 10 (10.5) | 2025-03-06 17:10 | 2025-03-06 22:09 | 4.9833 | Обрыв ВЛ 10 кВ | Ремонт ВЛ
Западные электросети РЭС Сланцы | КЛ | 6 (6.3) | 2025-03-06 18:32 | 2025-03-06 19:39 | 1.1167 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Центральные электросети РЭС Тосно | КВЛ | 10 (10.5) | 2025-03-07 10:50 | 2025-03-07 11:02 | 0.2 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Пригородные электросети РЭС Всеволожск | КЛ | 10 (10.5) | 2025-03-07 11:10 | 2025-03-07 12:07 | 0.95 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Восточные электросети РЭС Тихвин | ТП | 0.38 | 2025-03-07 22:00 | 2025-03-07 22:40 | 0.66667 | Повреждение Р 0,4 кВ в ТП | Замена Р 0,4 кВ
Южные электросети РЭС Гатчина | КЛ | 6 (6.3) | 2025-03-08 05:45 | 2025-03-08 07:00 | 1.25 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Пригородные электросети РЭС Сертолово | КВЛ | 10 (10.5) | 2025-03-08 18:42 | 2025-03-08 19:41 | 0.98333 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Южные электросети РЭС Луга | КВЛ | 10 (10.5) | 2025-03-09 13:45 | 2025-03-09 14:55 | 1.1667 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Пригородные электросети РЭС Сертолово | КЛ | 10 (10.5) | 2025-03-09 13:47 | 2025-03-09 15:23 | 1.6 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Северные электросети РЭС Южный | ТП | 0.38 | 2025-03-09 16:21 | 2025-03-09 18:29 | 2.1333 | Повреждение Р 0,4 кВ в ТП | Замена Р 0,4 кВ
Центральные электросети РЭС Кировск | ПС | 35 | 2025-03-11 08:35 | 2025-03-11 09:45 | 1.1667 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Центральные электросети РЭС Кировск | ПС | 35 | 2025-03-11 08:35 | 2025-03-11 08:43 | 0.13333 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Центральные электросети РЭС Кировск | ПС | 35 | 2025-03-11 08:35 | 2025-03-11 10:31 | 1.9333 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Центральные электросети РЭС Отрадное | КЛ | 10 (10.5) | 2025-03-12 09:30 | 2025-03-12 12:03 | 2.55 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Южные электросети РЭС Луга | КВЛ | 10 (10.5) | 2025-03-12 14:40 | 2025-03-12 15:57 | 1.2833 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | -
Западные электросети РЭС Кингисепп | ТП | 10 (10.5) | 2025-03-12 17:32 | 2025-03-12 19:12 | 1.6667 | Животное на токоведущих элементах ТП | Повторное включение
Западные электросети РЭС Кингисепп | КЛ | 10 (10.5) | 2025-03-14 07:12 | 2025-03-14 09:35 | 2.3833 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Центральные электросети РЭС Отрадное | КВЛ | 10 (10.5) | 2025-03-14 10:10 | 2025-03-14 14:32 | 4.3667 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Центральные электросети РЭС Тосно | КВЛ | 0.38 | 2025-03-14 10:30 | 2025-03-14 11:02 | 0.53333 | Причина не установлена. Нарушений в работе оборудования АО "ЛОЭСК" не выявлено. | Повторное включение
Центральные электросети РЭС Отрадное | КВЛ | 10 (10.5) | 2025-03-14 10:52 | 2025-03-14 15:07 | 4.25 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Пригородные электросети РЭС Всеволожск | КВЛ | 10 (10.5) | 2025-03-17 03:38 | 2025-03-17 04:47 | 1.15 | Причина не установлена. Нарушений в работе оборудования АО "ЛОЭСК" не выявлено. | Повторное включение
Западные электросети РЭС Кингисепп | КЛ | 0.38 | 2025-03-17 15:40 | 2025-03-17 17:00 | 1.3333 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Южные электросети РЭС Гатчина | КЛ | 6 (6.3) | 2025-03-17 16:37 | 2025-03-17 16:53 | 0.26667 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Пригородные электросети РЭС Всеволожск | КЛ | 10 (10.5) | 2025-03-17 16:55 | 2025-03-18 00:30 | 7.5833 | Повреждение кабеля при проведении несанкционнированных земляных работ сторонней организацией | Ремонт КЛ
Южные электросети РЭС Гатчина | КЛ | 6 (6.3) | 2025-03-18 03:50 | 2025-03-18 05:35 | 1.75 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Центральные электросети РЭС Кировск | КВЛ | 6 (6.3) | 2025-03-18 10:21 | 2025-03-18 11:12 | 0.85 | Причина не установлена. Нарушений в работе оборудования АО "ЛОЭСК" не выявлено. | Повторное включение
Западные электросети РЭС Кингисепп | КЛ | 10 (10.5) | 2025-03-18 13:45 | 2025-03-18 15:39 | 1.9 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Северные электросети РЭС Выборг | ВЛ | 10 (10.5) | 2025-03-18 15:24 | 2025-03-18 17:27 | 2.05 | Повреждение ЛР 10 кВ | Ремонт ЛР
Южные электросети РЭС Гатчина | КЛ | 6 (6.3) | 2025-03-19 02:37 | 2025-03-19 05:10 | 2.55 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Восточные электросети РЭС Кириши | КЛ | 0.38 | 2025-03-19 08:40 | 2025-03-19 10:10 | 1.5 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Северные электросети РЭС Северный | КВЛ | 10 (10.5) | 2025-03-19 12:44 | 2025-03-19 18:01 | 5.2833 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | -
Южные электросети РЭС Луга | ВЛ | 10 (10.5) | 2025-03-19 14:00 | 2025-03-19 14:55 | 0.91667 | Ветка на проводах ВЛ 10 кВ | Ремонт ВЛ
Северные электросети РЭС Северный | КВЛ | 10 (10.5) | 2025-03-19 20:17 | 2025-03-19 21:39 | 1.3667 | Превышение токовой нагрузки | Перевод нагрузок. Повторное включение
Северные электросети РЭС Северный | КВЛ | 10 (10.5) | 2025-03-19 22:28 | 2025-03-20 01:12 | 2.7333 | Причина не установлена. Нарушений в работе оборудования АО "ЛОЭСК" не выявлено. | Повторное включение
Центральные электросети РЭС Тосно | ПС | 35 | 2025-03-20 00:31 | 2025-03-20 01:30 | 0.98333 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Восточные электросети РЭС Бокситогорск | КВЛ | 6 (6.3) | 2025-03-20 11:25 | 2025-03-20 14:11 | 2.7667 | Причина не установлена. Нарушений в работе оборудования АО "ЛОЭСК" не выявлено. | Повторное включение
Западные электросети РЭС С.Бор | КЛ | 10 (10.5) | 2025-03-20 21:55 | 2025-03-20 23:20 | 1.4167 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Северные электросети РЭС Рощинский | КВЛ | 10 (10.5) | 2025-03-23 11:11 | 2025-03-23 14:53 | 3.7 | Причина не установлена. Нарушений в работе оборудования АО "ЛОЭСК" не выявлено. | Повторное включение
Западные электросети РЭС С.Бор | ВЛ | 10 (10.5) | 2025-03-24 06:47 | 2025-03-24 10:50 | 4.05 | Повреждение ЛР 10 кВ | Ремонт ЛР
Северные электросети РЭС Рощинский | КВЛ | 10 (10.5) | 2025-03-24 09:35 | 2025-03-24 15:00 | 5.4167 | Причина не установлена. Нарушений в работе оборудования АО "ЛОЭСК" не выявлено. | Повторное включение
Западные электросети РЭС С.Бор | КЛ | 10 (10.5) | 2025-03-24 10:05 | 2025-03-24 11:44 | 1.65 | Повреждение кабеля при проведении несанкционнированных земляных работ сторонней организацией | Ремонт КЛ
Западные электросети РЭС С.Бор | ВЛ | 10 (10.5) | 2025-03-24 11:58 | 2025-03-24 20:00 | 8.0333 | Повреждение разрядника на ВЛ | Замена разрядника
Южные электросети РЭС Гатчина | КЛ | 6 (6.3) | 2025-03-24 17:20 | 2025-03-24 19:23 | 2.05 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Южные электросети РЭС Луга | КВЛ | 10 (10.5) | 2025-03-24 18:00 | 2025-03-24 19:15 | 1.25 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Южные электросети РЭС Оредежский | КЛ | 6 (6.3) | 2025-03-24 18:00 | 2025-03-25 05:13 | 11.2167 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Центральные электросети РЭС Тосно | ВЛ | 0.38 | 2025-03-24 18:08 | 2025-03-24 21:53 | 3.75 | Обрыв ВЛ 0,4 кВ | Ремонт ВЛ
Восточные электросети РЭС Тихвин | ВЛ | 10 (10.5) | 2025-03-24 18:50 | 2025-03-25 09:50 | 15 | Повреждение ЛР 10 кВ | Ремонт ЛР
Западные электросети РЭС Кингисепп | КЛ | 0.38 | 2025-03-25 13:10 | 2025-03-25 13:10 | 0 | Повреждение кабеля при проведении несанкционнированных земляных работ сторонней организацией | Ремонт КЛ
Северные электросети РЭС Южный | КВЛ | 10 (10.5) | 2025-03-25 17:12 | 2025-03-25 18:47 | 1.5833 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | -
Западные электросети РЭС Кингисепп | КЛ | 10 (10.5) | 2025-03-26 17:55 | 2025-03-26 20:05 | 2.1667 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Пригородные электросети РЭС Всеволожск | КЛ | 10 (10.5) | 2025-03-27 08:57 | 2025-03-27 11:30 | 2.55 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Северные электросети РЭС Выборг | ВЛ | 10 (10.5) | 2025-03-27 09:29 | 2025-03-27 14:57 | 5.4667 | Обрыв ВЛ 10 кВ | Ремонт ВЛ
Западные электросети РЭС Сланцы | КВЛ | 6 (6.3) | 2025-03-27 10:15 | 2025-03-27 10:36 | 0.35 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | -
Восточные электросети РЭС Волхов | КВЛ | 10 (10.5) | 2025-03-27 16:35 | 2025-03-27 16:50 | 0.25 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Восточные электросети РЭС Кириши | КЛ | 10 (10.5) | 2025-03-28 17:25 | 2025-03-28 18:49 | 1.4 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Южные электросети РЭС Гатчина | КЛ | 0.38 | 2025-03-29 13:40 | 2025-03-29 23:26 | 9.7667 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Северные электросети РЭС Выборг | ТП | 6 (6.3) | 2025-03-30 09:55 | 2025-03-30 12:47 | 2.8667 | Повреждение СВ 6 кВ в ТП | Ремонт СВ 6 кВ
Северные электросети РЭС Выборг | ТП | 6 (6.3) | 2025-03-30 09:55 | 2025-03-30 12:47 | 2.8667 | Повреждение СВ 6 кВ в ТП | Ремонт СВ 10 кВ
Северные электросети РЭС Выборг | ТП | 6 (6.3) | 2025-03-31 01:32 | 2025-03-31 01:58 | 0.43333 | Повреждение опорного изолятора 6 кВ в ТП | Замена изолятора
Северные электросети РЭС Северный | ТП | 0.38 | 2025-03-31 12:55 | 2025-03-31 14:25 | 1.5 | Повреждение Р 0,4 кВ в ТП | Замена Р 0,4 кВ
Северные электросети РЭС Выборг | КЛ | 10 (10.5) | 2025-03-31 13:50 | 2025-03-31 13:50 | 0 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ

## 1 квартал 2025
Внерегламентные отключения в эл.сетях АО "ЛОЭСК" за 1 квартал 2025 г (Всего)
№ п/п | Филиал | Напряжение | Итого за Январь |  |  | Итого за Февраль |  |  | Итого за Март |  |  | Итого за 1 квартал
|  |  | кол-во | час | ср | кол-во | час | ср | кол-во | час | ср | кол-во | час | ср
1 | Восточные ЭС |  | 21 | 59.48 | 2.8324 | 30 | 92.01 | 3.067 | 12 | 30.11 | 2.5092 | 63 | 181.6 | 2.8825
| в том числе | 0,4 кВ | 2 | 2.59 | 1.295 | 1 | 0.58 | 0.58 | 2 | 2.17 | 1.085 | 5 | 5.34 | 1.068
|  | св.1000 В | 19 | 56.89 | 2.9942 | 29 | 91.43 | 3.1528 | 10 | 27.94 | 2.794 | 58 | 176.26 | 3.039
2 | Западные ЭС |  | 20 | 79.6 | 3.98 | 9 | 30.39 | 3.3767 | 13 | 27.49 | 2.1146 | 42 | 137.48 | 3.2733
| в том числе | 0,4 кВ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.42 | 0.42 | 2 | 1.33 | 0.665 | 3 | 1.75 | 0.58333
|  | св.1000 В | 20 | 79.6 | 3.98 | 8 | 29.97 | 3.7463 | 11 | 26.16 | 2.3782 | 39 | 135.73 | 3.4803
3 | Пригородные ЭС |  | 18 | 35.43 | 1.9683 | 14 | 54.01 | 3.8579 | 8 | 20.81 | 2.6012 | 40 | 110.25 | 2.7563
| в том числе | 0,4 кВ | 1 | 1 | 1 | 2 | 6.18 | 3.09 | 1 | 3.08 | 3.08 | 4 | 10.26 | 2.565
|  | св.1000 В | 17 | 34.43 | 2.0253 | 12 | 47.83 | 3.9858 | 7 | 17.73 | 2.5329 | 36 | 99.99 | 2.7775
4 | Северные ЭС |  | 19 | 75.53 | 3.9753 | 6 | 37.84 | 6.3067 | 14 | 37.4 | 2.6714 | 39 | 150.77 | 3.8659
| в том числе | 0,4 кВ | 3 | 13.67 | 4.5567 | 1 | 0.85 | 0.85 | 1 | 2.13 | 2.13 | 5 | 16.65 | 3.33
|  | св.1000 В | 16 | 61.86 | 3.8662 | 5 | 36.99 | 7.398 | 13 | 35.27 | 2.7131 | 34 | 134.12 | 3.9447
5 | Центральные ЭС |  | 30 | 116.6167 | 3.8872 | 13 | 52.3 | 4.0231 | 16 | 50.36 | 3.1475 | 59 | 219.2767 | 3.7166
| в том числе | 0,4 кВ | 2 | 6.81 | 3.405 | 1 | 7.62 | 7.62 | 3 | 18.2 | 6.0667 | 6 | 32.63 | 5.4383
|  | св.1000 В | 28 | 109.8067 | 3.9217 | 12 | 44.68 | 3.7233 | 13 | 32.16 | 2.4738 | 53 | 186.6467 | 3.5216
6 | Южные ЭС |  | 31 | 185.94 | 5.9981 | 9 | 12.31 | 1.3678 | 11 | 33.48 | 3.0436 | 51 | 231.73 | 4.5437
| в том числе | 0,4 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9.77 | 9.77 | 1 | 9.77 | 9.77
|  | св.1000 В | 31 | 185.94 | 5.9981 | 9 | 12.31 | 1.3678 | 10 | 23.71 | 2.371 | 50 | 221.96 | 4.4392
| ИТОГО по АО "ЛОЭСК" |  | 139 | 552.5967 | 3.9755 | 81 | 278.86 | 3.4427 | 74 | 199.65 | 2.698 | 294 | 1031.1067 | 3.5072
| в том числе | 0,4 кВ | 8 | 24.07 | 3.0088 | 6 | 15.65 | 2.6083 | 10 | 36.68 | 3.668 | 24 | 76.4 | 3.1833
|  | св.1000 В | 131 | 528.5267 | 4.0346 | 75 | 263.21 | 3.5095 | 64 | 162.97 | 2.5464 | 270 | 954.7067 | 3.536

## 1 квартал 2025 ЛОЭСК
Внерегламентные отключения в эл.сетях АО "ЛОЭСК" за 1 квартал 2025 г (в зоне ответственности АО "ЛОЭСК")
№ п/п | Филиал | Напряжение | Итого за Январь |  |  | Итого за Февраль |  |  | Итого за Март |  |  | Итого за 1 квартал
|  |  | кол-во | час | ср | кол-во | час | ср | кол-во | час | ср | кол-во | час | ср
1 | Восточные ЭС |  | 11 | 32.82 | 2.9836 | 7 | 9.51 | 1.3586 | 12 | 30.11 | 2.5092 | 30 | 72.44 | 2.4147
| в том числе | 0,4 кВ | 2 | 2.59 | 1.295 | 1 | 0.58 | 0.58 | 2 | 2.17 | 1.085 | 5 | 5.34 | 1.068
|  | св.1000 В | 9 | 30.23 | 3.3589 | 6 | 8.93 | 1.4883 | 10 | 27.94 | 2.794 | 25 | 67.1 | 2.684
2 | Западные ЭС |  | 15 | 67.57 | 4.5047 | 9 | 30.39 | 3.3767 | 13 | 27.49 | 2.1146 | 37 | 125.45 | 3.3905
| в том числе | 0,4 кВ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.42 | 0.42 | 2 | 1.33 | 0.665 | 3 | 1.75 | 0.58333
|  | св.1000 В | 15 | 67.57 | 4.5047 | 8 | 29.97 | 3.7463 | 11 | 26.16 | 2.3782 | 34 | 123.7 | 3.6382
3 | Пригородные ЭС |  | 1 | 3.37 | 3.37 | 13 | 53.98 | 4.1523 | 8 | 20.81 | 2.6012 | 22 | 78.16 | 3.5527
| в том числе | 0,4 кВ | 0 | 0 | 0 | 2 | 6.18 | 3.09 | 1 | 3.08 | 3.08 | 3 | 9.26 | 3.0867
|  | св.1000 В | 1 | 3.37 | 3.37 | 11 | 47.8 | 4.3455 | 7 | 17.73 | 2.5329 | 19 | 68.9 | 3.6263
4 | Северные ЭС |  | 12 | 39.08 | 3.2567 | 6 | 37.84 | 6.3067 | 14 | 37.4 | 2.6714 | 32 | 114.32 | 3.5725
| в том числе | 0,4 кВ | 3 | 13.67 | 4.5567 | 1 | 0.85 | 0.85 | 1 | 2.13 | 2.13 | 5 | 16.65 | 3.33
|  | св.1000 В | 9 | 25.41 | 2.8233 | 5 | 36.99 | 7.398 | 13 | 35.27 | 2.7131 | 27 | 97.67 | 3.6174
5 | Центральные ЭС |  | 19 | 62 | 3.2632 | 6 | 36.51 | 6.085 | 16 | 50.36 | 3.1475 | 41 | 148.87 | 3.631
| в том числе | 0,4 кВ | 2 | 6.81 | 3.405 | 1 | 7.62 | 7.62 | 3 | 18.2 | 6.0667 | 6 | 32.63 | 5.4383
|  | св.1000 В | 17 | 55.19 | 3.2465 | 5 | 28.89 | 5.778 | 13 | 32.16 | 2.4738 | 35 | 116.24 | 3.3211
6 | Южные ЭС |  | 22 | 144.95 | 6.5886 | 5 | 9.21 | 1.842 | 11 | 33.48 | 3.0436 | 38 | 187.64 | 4.9379
| в том числе | 0,4 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9.77 | 9.77 | 1 | 9.77 | 9.77
|  | св.1000 В | 22 | 144.95 | 6.5886 | 5 | 9.21 | 1.842 | 10 | 23.71 | 2.371 | 37 | 177.87 | 4.8073
| ИТОГО по АО "ЛОЭСК" |  | 80 | 349.79 | 4.3724 | 46 | 177.44 | 3.8574 | 74 | 199.65 | 2.698 | 200 | 726.88 | 3.6344
| в том числе | 0,4 кВ | 7 | 23.07 | 3.2957 | 6 | 15.65 | 2.6083 | 10 | 36.68 | 3.668 | 23 | 75.4 | 3.2783
|  | св.1000 В | 73 | 326.72 | 4.4756 | 40 | 161.79 | 4.0448 | 64 | 162.97 | 2.5464 | 177 | 651.48 | 3.6807