## Сводка
Внерегламентные отключения в эл.сетях АО "ЛОЭСК" за 2 квартал 2025 г.
Филиал/РЭС | Вид объекта | Высший класс напряжения обесточенного оборудования, кВ | Время и дата прекращения передачи электрической энергии | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии | Суммарная продолжительность нарушения электроснабжения потребителей, час. | Причина аварии | Проведенные мероприятия по восстановлению
Восточные электросети РЭС Тихвин | КЛ | 10 (10.5) | 2025-04-01 09:10 | 2025-04-01 09:30 | 0.33 | Повреждение кабеля при проведении несанкционнированных земляных работ сторонней организацией | Ремонт КЛ
Западные электросети РЭС С.Бор | КЛ | 10 (10.5) | 2025-04-01 11:30 | 2025-04-01 13:15 | 1.75 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Западные электросети РЭС С.Бор | КВЛ | 10 (10.5) | 2025-04-01 20:25 | 2025-04-02 15:20 | 18.92 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Западные электросети РЭС С.Бор | КЛ | 10 (10.5) | 2025-04-01 20:47 | 2025-04-01 20:57 | 0.17 | Повреждение кабеля 10 кВ | Ремонт КЛ
Южные электросети РЭС Гатчина | КЛ | 6 (6.3) | 2025-04-02 20:20 | 2025-04-02 23:25 | 3.08 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Южные электросети РЭС Луга | КЛ | 10 (10.5) | 2025-04-03 00:15 | 2025-04-03 01:44 | 1.48 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Южные электросети РЭС Гатчина | КЛ | 6 (6.3) | 2025-04-03 05:25 | 2025-04-03 06:14 | 0.82 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Восточные электросети РЭС Волхов | ВЛ | 10 (10.5) | 2025-04-03 17:52 | 2025-04-03 18:40 | 0.8 | Наброс проволоки на ВЛ 10 кВ неустановленными лицами | Ремонт ВЛ
Северные электросети РЭС Южный | ВЛ | 10 (10.5) | 2025-04-04 02:23 | 2025-04-04 12:16 | 9.88 | Дерево на проводах ВЛ 10 кВ (обрыв) | Ремонт ВЛ
Центральные электросети РЭС Отрадное | КЛ | 10 (10.5) | 2025-04-04 06:24 | 2025-04-04 09:42 | 3.3 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Западные электросети РЭС Кингисепп | КЛ | 10 (10.5) | 2025-04-04 10:50 | 2025-04-04 12:40 | 1.83 | Повреждение кабеля при проведении несанкционнированных земляных работ сторонней организацией | Ремонт КЛ
Центральные электросети РЭС Кировск | КВЛ | 10 (10.5) | 2025-04-04 13:18 | 2025-04-04 17:26 | 4.13 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Пригородные электросети РЭС Всеволожск | КВЛ | 6 (6.3) | 2025-04-05 13:00 | 2025-04-05 23:40 | 10.6667 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Пригородные электросети РЭС Сертолово | КВЛ | 10 (10.5) | 2025-04-06 09:10 | 2025-04-06 09:17 | 0.12 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Центральные электросети РЭС Кировск | КВЛ | 6 (6.3) | 2025-04-06 12:25 | 2025-04-06 12:49 | 0.4 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | -
Южные электросети РЭС Оредежский | ВЛ | 10 (10.5) | 2025-04-08 13:00 | 2025-04-08 15:25 | 2.42 | Ветка на проводах ВЛ 10 кВ | Ремонт ВЛ
Центральные электросети РЭС Тосно | КВЛ | 6 (6.3) | 2025-04-08 14:56 | 2025-04-08 15:52 | 0.93 | Причина не установлена. Нарушений в работе оборудования АО "ЛОЭСК" не выявлено. | Повторное включение
Западные электросети РЭС Кингисепп | ВЛ | 10 (10.5) | 2025-04-08 15:23 | 2025-04-08 16:25 | 1.03 | Ветка на проводах ВЛ 10 кВ | Ремонт ВЛ
Южные электросети РЭС Оредежский | ВЛ | 10 (10.5) | 2025-04-09 09:30 | 2025-04-09 14:25 | 4.92 | Ветка на проводах ВЛ 10 кВ | Ремонт ВЛ
Западные электросети РЭС С.Бор | КЛ | 0.38 | 2025-04-09 16:36 | 2025-04-09 17:53 | 1.28 | Повреждение кабеля 0,4 кВ | Ремонт КЛ
Пригородные электросети РЭС Сертолово | КВЛ | 10 (10.5) | 2025-04-10 23:15 | 2025-04-10 23:17 | 0.03 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Центральные электросети РЭС Кировск | КВЛ | 6 (6.3) | 2025-04-11 12:13 | 2025-04-11 21:21 | 9.13 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Западные электросети РЭС Волосово | КВЛ | 10 (10.5) | 2025-04-11 15:03 | 2025-04-11 16:07 | 1.07 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | -
Восточные электросети РЭС Тихвин | КВЛ | 0.38 | 2025-04-11 21:10 | 2025-04-11 21:44 | 0.57 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | -
Южные электросети РЭС Гатчина | КЛ | 6 (6.3) | 2025-04-12 20:15 | 2025-04-12 21:09 | 0.9 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Восточные электросети РЭС Тихвин | КВЛ | 10 (10.5) | 2025-04-13 18:20 | 2025-04-13 19:10 | 0.83 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | -
Пригородные электросети РЭС Всеволожск | КЛ | 10 (10.5) | 2025-04-14 11:33 | 2025-04-14 14:06 | 2.55 | Повреждение кабеля при проведении несанкционнированных земляных работ сторонней организацией | Ремонт КЛ
Пригородные электросети РЭС Сертолово | КВЛ | 10 (10.5) | 2025-04-14 20:01 | 2025-04-14 21:32 | 1.52 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Восточные электросети РЭС Тихвин | КЛ | 0.38 | 2025-04-14 21:00 | 2025-04-14 21:10 | 0.17 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Центральные электросети РЭС Тосно | КЛ | 10 (10.5) | 2025-04-15 07:24 | 2025-04-15 14:41 | 7.28 | Повреждение кабеля 10 кВ | Ремонт КЛ
Центральные электросети РЭС Тосно | КЛ | 10 (10.5) | 2025-04-15 13:00 | 2025-04-16 02:40 | 13.67 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Восточные электросети РЭС Кириши | КЛ | 10 (10.5) | 2025-04-15 15:10 | 2025-04-15 17:27 | 2.28 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Пригородные электросети РЭС Всеволожск | КВЛ | 10 (10.5) | 2025-04-15 18:47 | 2025-04-16 03:04 | 8.28 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Западные электросети РЭС Сланцы | КВЛ | 0.38 | 2025-04-16 01:33 | 2025-04-16 08:00 | 6.45 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | -
Северные электросети РЭС Выборг | КЛ | 10 (10.5) | 2025-04-16 13:02 | 2025-04-16 13:46 | 0.73 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Северные электросети РЭС Выборг | КЛ | 10 (10.5) | 2025-04-16 13:36 | 2025-04-16 21:33 | 7.95 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Северные электросети РЭС Выборг | КЛ | 10 (10.5) | 2025-04-16 13:50 | 2025-04-16 17:44 | 3.9 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Западные электросети РЭС Кингисепп | КЛ | 10 (10.5) | 2025-04-16 14:12 | 2025-04-16 14:45 | 0.55 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Пригородные электросети РЭС Сертолово | КЛ | 10 (10.5) | 2025-04-16 14:50 | 2025-04-17 14:45 | 23.92 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Северные электросети РЭС Рощинский | КВЛ | 10 (10.5) | 2025-04-16 20:57 | 2025-04-16 22:55 | 1.97 | Причина не установлена. Нарушений в работе оборудования АО "ЛОЭСК" не выявлено. | Повторное включение
Пригородные электросети РЭС Сертолово | ВЛ | 0.38 | 2025-04-16 22:58 | 2025-04-17 17:29 | 18.52 | Обрыв ВЛ 0,4 кВ | Ремонт ВЛ
Восточные электросети РЭС Волхов | КВЛ | 10 (10.5) | 2025-04-17 00:39 | 2025-04-17 01:43 | 1.07 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Северные электросети РЭС Выборг | КЛ | 10 (10.5) | 2025-04-17 02:51 | 2025-04-17 04:33 | 1.7 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Северные электросети РЭС Выборг | КЛ | 10 (10.5) | 2025-04-17 02:51 | 2025-04-17 03:41 | 0.83 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Восточные электросети РЭС Кириши | КВЛ | 10 (10.5) | 2025-04-17 16:00 | 2025-04-17 16:08 | 0.13 | Причина не установлена. Нарушений в работе оборудования АО "ЛОЭСК" не выявлено. | Повторное включение
Северные электросети РЭС Выборг | КЛ | 10 (10.5) | 2025-04-17 19:15 | 2025-04-17 20:19 | 1.07 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Западные электросети РЭС Кингисепп | КЛ | 10 (10.5) | 2025-04-18 02:25 | 2025-04-18 02:51 | 0.43 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Южные электросети РЭС Оредежский | КВЛ | 10 (10.5) | 2025-04-18 04:13 | 2025-04-18 04:59 | 0.77 | Причина не установлена. Нарушений в работе оборудования АО "ЛОЭСК" не выявлено. | Повторное включение
Южные электросети РЭС Оредежский | ВЛ | 10 (10.5) | 2025-04-18 04:13 | 2025-04-18 06:40 | 2.45 | Дерево на проводах ВЛ 10 кВ (обрыв) | Ремонт ВЛ
Восточные электросети РЭС Тихвин | КЛ | 10 (10.5) | 2025-04-18 06:30 | 2025-04-18 08:20 | 1.83 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Центральные электросети РЭС Тосно | ТП | 0.38 | 2025-04-18 14:15 | 2025-04-18 17:33 | 3.3 | Повреждение АВ 0,4 кВ в ТП | Замена АВ 0,4 кВ
Восточные электросети РЭС Тихвин | КЛ | 0.38 | 2025-04-18 16:15 | 2025-04-18 20:55 | 4.67 | Повреждение кабеля при проведении несанкционнированных земляных работ сторонней организацией | Ремонт КЛ
Западные электросети РЭС С.Бор | ВЛ | 10 (10.5) | 2025-04-18 16:20 | 2025-04-18 16:53 | 0.55 | Ветка на проводах ВЛ 10 кВ (наброс неустановленным лицом) | Ремонт ВЛ
Западные электросети РЭС С.Бор | ВЛ | 10 (10.5) | 2025-04-18 23:15 | 2025-04-19 01:37 | 2.37 | Ветка на проводах ВЛ 10 кВ (наброс неустановленным лицом) | Ремонт ВЛ
Центральные электросети РЭС Кировск | КВЛ | 110 | 2025-04-19 00:09 | 2025-04-19 02:33 | 2.4 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Центральные электросети РЭС Кировск | КВЛ | 110 | 2025-04-19 00:09 | 2025-04-19 02:33 | 2.4 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Центральные электросети РЭС Кировск | КВЛ | 35 | 2025-04-19 00:09 | 2025-04-19 02:33 | 2.4 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Центральные электросети РЭС Кировск | КВЛ | 110 | 2025-04-19 00:09 | 2025-04-19 02:33 | 2.4 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Центральные электросети РЭС Кировск | КВЛ | 110 | 2025-04-19 00:09 | 2025-04-19 02:33 | 2.4 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Центральные электросети РЭС Кировск | КВЛ | 110 | 2025-04-19 00:09 | 2025-04-19 02:33 | 2.4 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Пригородные электросети РЭС Всеволожск | КЛ | 10 (10.5) | 2025-04-19 01:15 | 2025-04-19 03:29 | 2.23 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Западные электросети РЭС С.Бор | ВЛ | 10 (10.5) | 2025-04-19 04:55 | 2025-04-19 06:00 | 1.08 | Ветка на проводах ВЛ 10 кВ (наброс неустановленным лицом) | Ремонт ВЛ
Восточные электросети РЭС Волхов | КВЛ | 10 (10.5) | 2025-04-19 11:40 | 2025-04-19 13:05 | 1.42 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | -
Южные электросети РЭС Гатчина | КЛ | 10 (10.5) | 2025-04-19 12:45 | 2025-04-19 14:00 | 1.25 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Южные электросети РЭС Луга | КЛ | 10 (10.5) | 2025-04-19 13:35 | 2025-04-19 14:20 | 0.75 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Центральные электросети РЭС Кировск | ВЛ | 0.38 | 2025-04-19 15:30 | 2025-04-19 18:25 | 2.92 | Пожар под ВЛ 0,4 кВ | Ремонт ВЛ
Западные электросети РЭС Кингисепп | КЛ | 10 (10.5) | 2025-04-19 15:55 | 2025-04-19 17:18 | 1.38 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Центральные электросети РЭС Тосно | КВЛ | 6 (6.3) | 2025-04-19 19:40 | 2025-04-19 22:02 | 2.37 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | -
Центральные электросети РЭС Отрадное | ВЛ | 0.38 | 2025-04-19 22:24 | 2025-04-20 03:00 | 4.6 | Пожар под ВЛ 0,4 кВ | Ремонт ВЛ
Южные электросети РЭС Луга | КЛ | 10 (10.5) | 2025-04-19 23:20 | 2025-04-20 01:28 | 2.13 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Западные электросети РЭС С.Бор | ВЛ | 10 (10.5) | 2025-04-19 23:25 | 2025-04-20 01:17 | 1.87 | Ветка на проводах ВЛ 10 кВ (наброс неустановленным лицом) | Ремонт ВЛ
Центральные электросети РЭС Тосно | ВЛ | 0.38 | 2025-04-20 03:30 | 2025-04-20 11:31 | 8.02 | Обрыв ВЛ 0,4 кВ | Ремонт ВЛ
Западные электросети РЭС С.Бор | ВЛ | 10 (10.5) | 2025-04-20 11:20 | 2025-04-20 12:05 | 0.75 | Ветка на проводах ВЛ 10 кВ (наброс неустановленным лицом) | Ремонт ВЛ
Центральные электросети РЭС Отрадное | КЛ | 10 (10.5) | 2025-04-21 03:15 | 2025-04-21 04:53 | 1.63 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Пригородные электросети РЭС Всеволожск | КЛ | 10 (10.5) | 2025-04-21 09:05 | 2025-04-21 10:54 | 1.82 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Северные электросети РЭС Выборг | КЛ | 0.38 | 2025-04-21 09:15 | 2025-04-21 09:22 | 0.12 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Восточные электросети РЭС Волхов | КЛ | 10 (10.5) | 2025-04-21 09:55 | 2025-04-21 13:15 | 3.33 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Восточные электросети РЭС Волхов | КВЛ | 10 (10.5) | 2025-04-21 09:55 | 2025-04-21 15:56 | 6.02 | Причина не установлена. Нарушений в работе оборудования АО "ЛОЭСК" не выявлено. | Повторное включение
Восточные электросети РЭС Волхов | КЛ | 10 (10.5) | 2025-04-21 10:05 | 2025-04-21 12:50 | 2.75 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Восточные электросети РЭС Тихвин | КЛ | 0.38 | 2025-04-21 10:30 | 2025-04-21 12:15 | 1.75 | Повреждение кабеля при проведении несанкционнированных земляных работ сторонней организацией | Ремонт КЛ
Северные электросети РЭС Выборг | ТП | 10 (10.5) | 2025-04-21 12:23 | 2025-04-21 15:54 | 3.52 | Повреждение В 10 кВ в ТП | Замена В 0,4 кВ
Южные электросети РЭС Гатчина | КЛ | 6 (6.3) | 2025-04-21 16:31 | 2025-04-21 21:34 | 5.05 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Южные электросети РЭС Гатчина | КВЛ | 10 (10.5) | 2025-04-21 18:28 | 2025-04-21 19:10 | 0.7 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Восточные электросети РЭС Волхов | КВЛ | 10 (10.5) | 2025-04-21 19:05 | 2025-04-21 19:30 | 0.42 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Восточные электросети РЭС Кириши | КЛ | 10 (10.5) | 2025-04-23 14:32 | 2025-04-23 16:40 | 2.13 | Повреждение кабеля 10 кВ | Ремонт КЛ
Северные электросети РЭС Выборг | КЛ | 10 (10.5) | 2025-04-23 14:53 | 2025-04-23 17:10 | 2.28 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Центральные электросети РЭС Тосно | ВЛ | 0.38 | 2025-04-23 15:01 | 2025-04-23 16:55 | 1.9 | Обрыв ВЛ 0,4 кВ | Ремонт ВЛ
Пригородные электросети РЭС Сертолово | КВЛ | 10 (10.5) | 2025-04-24 10:31 | 2025-04-24 13:05 | 2.57 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Северные электросети РЭС Рощинский | КВЛ | 10 (10.5) | 2025-04-25 08:12 | 2025-04-25 12:07 | 3.92 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Центральные электросети РЭС Тосно | КЛ | 10 (10.5) | 2025-04-25 08:15 | 2025-04-25 10:33 | 2.3 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Пригородные электросети РЭС Всеволожск | ТП | 10 (10.5) | 2025-04-25 11:10 | 2025-04-25 11:17 | 0.12 | Некорректрная работа РЗиА | Повторное включение
Центральные электросети РЭС Тосно | КЛ | 6 (6.3) | 2025-04-25 19:20 | 2025-04-25 21:13 | 1.88 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Северные электросети РЭС Рощинский | КВЛ | 10 (10.5) | 2025-04-26 13:30 | 2025-04-26 22:20 | 8.83 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Центральные электросети РЭС Отрадное | КЛ | 10 (10.5) | 2025-04-26 14:06 | 2025-04-26 15:14 | 1.13 | Повреждение кабеля 10 кВ | Ремонт КЛ
Северные электросети РЭС Рощинский | КВЛ | 10 (10.5) | 2025-04-26 14:35 | 2025-04-26 19:30 | 4.92 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Центральные электросети РЭС Тосно | КЛ | 6 (6.3) | 2025-04-26 16:15 | 2025-04-26 17:45 | 1.5 | Повреждение кабеля при проведении несанкционнированных земляных работ сторонней организацией | Ремонт КЛ
Южные электросети РЭС Луга | КВЛ | 10 (10.5) | 2025-04-26 16:45 | 2025-04-26 17:10 | 0.42 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Восточные электросети РЭС Волхов | КЛ | 10 (10.5) | 2025-04-27 04:45 | 2025-04-27 05:35 | 0.83 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Центральные электросети РЭС Отрадное | ВЛ | 0.38 | 2025-04-27 14:15 | 2025-04-27 15:20 | 1.08 | Дерево на проводах ВЛ 0,4 кВ (обрыв) | Ремонт ВЛ
Центральные электросети РЭС Тосно | КЛ | 6 (6.3) | 2025-04-28 10:57 | 2025-04-28 11:46 | 0.82 | Повреждение кабеля при проведении несанкционнированных земляных работ сторонней организацией | Ремонт КЛ
Пригородные электросети РЭС Всеволожск | КВЛ | 6 (6.3) | 2025-04-28 11:00 | 2025-04-28 12:45 | 1.75 | Причина не установлена. Нарушений в работе оборудования АО "ЛОЭСК" не выявлено. | Повторное включение
Западные электросети РЭС Волосово | КЛ | 0.38 | 2025-04-28 17:20 | 2025-04-28 18:22 | 1.03 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Центральные электросети РЭС Тосно | ТП | 10 (10.5) | 2025-04-28 22:35 | 2025-04-29 02:04 | 3.48 | Животное на токоведущих элементах ТП | Повторное включение
Центральные электросети РЭС Отрадное | КЛ | 0.38 | 2025-04-29 10:05 | 2025-04-29 17:53 | 7.8 | Повреждение кабеля при проведении несанкционнированных земляных работ сторонней организацией | Ремонт КЛ
Южные электросети РЭС Гатчина | КВЛ | 6 (6.3) | 2025-04-29 14:20 | 2025-04-29 15:10 | 0.83 | Причина не установлена. Нарушений в работе оборудования АО "ЛОЭСК" не выявлено. | Повторное включение
Южные электросети РЭС Оредежский | КВЛ | 10 (10.5) | 2025-04-29 21:00 | 2025-04-30 03:30 | 6.5 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | -
Северные электросети РЭС Рощинский | ТП | 10 (10.5) | 2025-04-30 01:10 | 2025-04-30 05:12 | 4.03 | Повреждение ШР 10 кВ в ТП | Ремонт ШР
Пригородные электросети РЭС Всеволожск | КЛ | 10 (10.5) | 2025-04-30 15:04 | 2025-04-30 15:28 | 0.4 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Северные электросети РЭС Выборг | КЛ | 10 (10.5) | 2025-05-01 00:55 | 2025-05-01 02:10 | 1.25 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Западные электросети РЭС Кингисепп | КЛ | 10 (10.5) | 2025-05-01 12:08 | 2025-05-01 19:18 | 7.1667 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Центральные электросети РЭС Тосно | ТП | 10 (10.5) | 2025-05-01 14:50 | 2025-05-01 17:41 | 2.85 | Повреждение опорного изолятора 10 кВ в ТП | Замена изолятора
Западные электросети РЭС Кингисепп | КЛ | 10 (10.5) | 2025-05-01 18:08 | 2025-05-01 21:15 | 3.12 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Восточные электросети РЭС Кириши | КЛ | 0.38 | 2025-05-01 20:10 | 2025-05-01 21:57 | 1.78 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Пригородные электросети РЭС Сертолово | КЛ | 10 (10.5) | 2025-05-02 15:30 | 2025-05-02 15:30 | 0 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Центральные электросети РЭС Тосно | ВЛ | 10 (10.5) | 2025-05-02 20:25 | 2025-05-02 23:28 | 3.05 | Дерево на проводах ВЛ 10 кВ (обрыв) | Ремонт ВЛ
Северные электросети РЭС Южный | ВЛ | 10 (10.5) | 2025-05-03 01:23 | 2025-05-03 12:10 | 10.78 | Повреждение изолятора на ВЛ | Замена изолятора
Западные электросети РЭС С.Бор | ВЛ | 10 (10.5) | 2025-05-03 02:20 | 2025-05-03 04:40 | 2.33 | Ветка на проводах ВЛ 10 кВ (наброс неустановленным лицом) | Ремонт ВЛ
Западные электросети РЭС С.Бор | ВЛ | 10 (10.5) | 2025-05-04 02:00 | 2025-05-04 02:30 | 0.5 | Ветка на проводах ВЛ 10 кВ (наброс неустановленным лицом) | Ремонт ВЛ
Западные электросети РЭС С.Бор | ВЛ | 10 (10.5) | 2025-05-04 02:00 | 2025-05-04 02:30 | 0.5 | Ветка на проводах ВЛ 10 кВ (наброс неустановленным лицом) | Ремонт ВЛ
Северные электросети РЭС Выборг | КЛ | 0.38 | 2025-05-04 12:11 | 2025-05-04 13:41 | 1.5 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Центральные электросети РЭС Отрадное | КЛ | 10 (10.5) | 2025-05-04 16:23 | 2025-05-04 19:40 | 3.28 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Западные электросети РЭС С.Бор | ВЛ | 10 (10.5) | 2025-05-04 22:51 | 2025-05-04 23:51 | 1 | Ветка на проводах ВЛ 10 кВ (наброс неустановленным лицом) | Ремонт ВЛ
Западные электросети РЭС С.Бор | ВЛ | 10 (10.5) | 2025-05-05 04:54 | 2025-05-05 06:45 | 1.85 | Ветка на проводах ВЛ 10 кВ (наброс неустановленным лицом) | Ремонт ВЛ
Пригородные электросети РЭС Сертолово | КВЛ | 10 (10.5) | 2025-05-05 13:15 | 2025-05-05 13:32 | 0.28 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Северные электросети РЭС Выборг | КВЛ | 10 (10.5) | 2025-05-06 00:28 | 2025-05-06 02:27 | 1.98 | Причина не установлена. Нарушений в работе оборудования АО "ЛОЭСК" не выявлено. | Повторное включение
Центральные электросети РЭС Кировск | КЛ | 6 (6.3) | 2025-05-06 11:38 | 2025-05-06 14:08 | 2.5 | Повреждение кабеля при проведении несанкционнированных земляных работ сторонней организацией | Ремонт КЛ
Центральные электросети РЭС Тосно | ПС | 10 (10.5) | 2025-05-07 08:26 | 2025-05-07 09:28 | 1.03 | Повреждение БМРЗ | Ремонт БМРЗ
Восточные электросети РЭС Тихвин | КЛ | 0.38 | 2025-05-07 09:30 | 2025-05-07 09:35 | 0.08 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Центральные электросети РЭС Кировск | КВЛ | 6 (6.3) | 2025-05-07 12:00 | 2025-05-07 13:54 | 1.9 | Причина не установлена. Нарушений в работе оборудования АО "ЛОЭСК" не выявлено. | Повторное включение
Пригородные электросети РЭС Всеволожск | КЛ | 10 (10.5) | 2025-05-07 14:50 | 2025-05-07 17:26 | 2.6 | Повреждение кабеля при проведении несанкционнированных земляных работ сторонней организацией | Ремонт КЛ
Центральные электросети РЭС Кировск | КЛ | 6 (6.3) | 2025-05-07 15:20 | 2025-05-07 20:15 | 4.92 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Пригородные электросети РЭС Сертолово | КЛ | 10 (10.5) | 2025-05-08 17:19 | 2025-05-09 01:26 | 8.12 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Северные электросети РЭС Выборг | КЛ | 6 (6.3) | 2025-05-08 23:50 | 2025-05-09 08:53 | 9.05 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Восточные электросети РЭС Л.Поле | КЛ | 10 (10.5) | 2025-05-09 06:25 | 2025-05-09 07:38 | 1.22 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Центральные электросети РЭС Тосно | КВЛ | 0.38 | 2025-05-09 09:55 | 2025-05-09 10:53 | 0.97 | Причина не установлена. Нарушений в работе оборудования АО "ЛОЭСК" не выявлено. | Повторное включение
Восточные электросети РЭС Тихвин | КВЛ | 10 (10.5) | 2025-05-10 08:35 | 2025-05-10 08:45 | 0.17 | Причина не установлена. Нарушений в работе оборудования АО "ЛОЭСК" не выявлено. | Повторное включение
Северные электросети РЭС Рощинский | ВЛ | 10 (10.5) | 2025-05-10 14:49 | 2025-05-11 00:11 | 9.37 | Обрыв ВЛ 10 кВ | Ремонт ВЛ
Западные электросети РЭС Кингисепп | КЛ | 10 (10.5) | 2025-05-11 01:20 | 2025-05-11 08:42 | 7.37 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Восточные электросети РЭС Тихвин | КЛ | 10 (10.5) | 2025-05-11 16:20 | 2025-05-11 18:20 | 2 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Западные электросети РЭС С.Бор | ВЛ | 10 (10.5) | 2025-05-12 03:33 | 2025-05-12 03:58 | 0.42 | Ветка на проводах ВЛ 10 кВ (наброс неустановленным лицом) | Ремонт ВЛ
Центральные электросети РЭС Тосно | КЛ | 10 (10.5) | 2025-05-12 10:20 | 2025-05-12 10:20 | 0 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Северные электросети РЭС Южный | КЛ | 10 (10.5) | 2025-05-12 17:46 | 2025-05-13 14:50 | 21.07 | Повреждение кабеля 10 кВ | Ремонт КЛ
Западные электросети РЭС Кингисепп | КЛ | 10 (10.5) | 2025-05-13 04:59 | 2025-05-13 07:51 | 2.87 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Южные электросети РЭС Оредежский | КВЛ | 10 (10.5) | 2025-05-13 14:20 | 2025-05-13 15:29 | 1.15 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Центральные электросети РЭС Отрадное | КЛ | 10 (10.5) | 2025-05-13 16:55 | 2025-05-13 20:12 | 3.28 | Повреждение кабеля при проведении несанкционнированных земляных работ сторонней организацией | Ремонт КЛ
Восточные электросети РЭС Подпорожье | КЛ | 10 (10.5) | 2025-05-16 09:30 | 2025-05-16 10:00 | 0.5 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Пригородные электросети РЭС Сертолово | ВЛ | 10 (10.5) | 2025-05-16 11:37 | 2025-05-16 19:17 | 7.67 | Обрыв ВЛ 10 кВ | Ремонт ВЛ
Южные электросети РЭС Гатчина | КВЛ | 6 (6.3) | 2025-05-16 11:41 | 2025-05-16 13:08 | 1.45 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Южные электросети РЭС Гатчина | КВЛ | 6 (6.3) | 2025-05-16 11:41 | 2025-05-16 13:08 | 1.45 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Центральные электросети РЭС Тосно | ВЛ | 0.38 | 2025-05-16 20:00 | 2025-05-16 21:10 | 1.17 | Ветка на проводах ВЛ 0,4 кВ | Ремонт ВЛ
Северные электросети РЭС Выборг | КВЛ | 10 (10.5) | 2025-05-17 07:52 | 2025-05-17 08:00 | 0.13 | Причина не установлена. Нарушений в работе оборудования АО "ЛОЭСК" не выявлено. | Повторное включение
Центральные электросети РЭС Тосно | КВЛ | 6 (6.3) | 2025-05-17 11:20 | 2025-05-17 11:20 | 0 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Центральные электросети РЭС Кировск | КВЛ | 10 (10.5) | 2025-05-17 12:02 | 2025-05-17 12:43 | 0.68 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Центральные электросети РЭС Тосно | КВЛ | 10 (10.5) | 2025-05-17 18:05 | 2025-05-17 18:42 | 0.62 | Причина не установлена. Нарушений в работе оборудования АО "ЛОЭСК" не выявлено. | Повторное включение
Южные электросети РЭС Гатчина | КЛ | 6 (6.3) | 2025-05-18 10:30 | 2025-05-18 15:40 | 5.17 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Центральные электросети РЭС Тосно | КВЛ | 10 (10.5) | 2025-05-18 17:25 | 2025-05-18 17:42 | 0.28 | Причина не установлена. Нарушений в работе оборудования АО "ЛОЭСК" не выявлено. | Повторное включение
Центральные электросети РЭС Кировск | КЛ | 10 (10.5) | 2025-05-18 17:33 | 2025-05-18 18:11 | 0.63 | Повреждение кабеля 10 кВ | Ремонт КЛ
Восточные электросети РЭС Кириши | КЛ | 10 (10.5) | 2025-05-19 03:15 | 2025-05-19 05:47 | 2.53 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Восточные электросети РЭС Кириши | КЛ | 10 (10.5) | 2025-05-19 03:15 | 2025-05-19 09:21 | 6.1 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Восточные электросети РЭС Кириши | КЛ | 10 (10.5) | 2025-05-19 03:15 | 2025-05-19 08:49 | 5.57 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Восточные электросети РЭС Тихвин | КЛ | 0.38 | 2025-05-19 15:40 | 2025-05-19 15:52 | 0.2 | Повреждение кабеля при проведении несанкционнированных земляных работ сторонней организацией | Ремонт КЛ
Пригородные электросети РЭС Всеволожск | ТП | 10 (10.5) | 2025-05-20 10:00 | 2025-05-20 10:30 | 0.5 | Некорректрная работа РЗиА | Повторное включение
Восточные электросети РЭС Волхов | ВЛ | 10 (10.5) | 2025-05-20 11:35 | 2025-05-20 11:45 | 0.17 | Повреждение ВЛ при проведении несанкционнированных работ сторонней организацией | Ремонт ВЛ
Центральные электросети РЭС Кировск | КВЛ | 10 (10.5) | 2025-05-20 12:14 | 2025-05-20 15:47 | 3.55 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Центральные электросети РЭС Кировск | КЛ | 6 (6.3) | 2025-05-20 16:10 | 2025-05-20 17:22 | 1.2 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Западные электросети РЭС С.Бор | КВЛ | 110 | 2025-05-20 16:50 | 2025-05-20 17:43 | 0.88 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Пригородные электросети РЭС Сертолово | КЛ | 10 (10.5) | 2025-05-21 08:27 | 2025-05-21 08:27 | 0 | Повреждение кабеля при проведении несанкционнированных земляных работ сторонней организацией | Ремонт КЛ
Центральные электросети РЭС Кировск | КВЛ | 10 (10.5) | 2025-05-21 18:52 | 2025-05-21 21:10 | 2.3 | Причина не установлена. Нарушений в работе оборудования АО "ЛОЭСК" не выявлено. | Повторное включение
Восточные электросети РЭС Л.Поле | КЛ | 10 (10.5) | 2025-05-22 07:56 | 2025-05-22 08:29 | 0.55 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Центральные электросети РЭС Кировск | КЛ | 6 (6.3) | 2025-05-22 14:28 | 2025-05-23 00:48 | 10.33 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Южные электросети РЭС Гатчина | КЛ | 6 (6.3) | 2025-05-22 16:30 | 2025-05-22 17:28 | 0.97 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Южные электросети РЭС Гатчина | КЛ | 6 (6.3) | 2025-05-22 18:20 | 2025-05-22 19:22 | 1.03 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Восточные электросети РЭС Тихвин | КЛ | 0.38 | 2025-05-23 11:15 | 2025-05-23 11:35 | 0.33 | Повреждение кабеля при проведении несанкционнированных земляных работ сторонней организацией | Ремонт КЛ
Южные электросети РЭС Луга | КВЛ | 10 (10.5) | 2025-05-23 15:10 | 2025-05-23 17:20 | 2.17 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | -
Западные электросети РЭС Кингисепп | КЛ | 10 (10.5) | 2025-05-24 01:33 | 2025-05-24 02:57 | 1.4 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Западные электросети РЭС Кингисепп | КЛ | 10 (10.5) | 2025-05-24 01:33 | 2025-05-24 06:03 | 4.5 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Западные электросети РЭС С.Бор | ВЛ | 10 (10.5) | 2025-05-24 01:40 | 2025-05-24 03:23 | 1.72 | Ветка на проводах ВЛ 10 кВ (наброс неустановленным лицом) | Ремонт ВЛ
Центральные электросети РЭС Кировск | ТП | 10 (10.5) | 2025-05-24 13:00 | 2025-05-24 13:32 | 0.53 | Повреждение изолятора в ТП | Замена изолятора
Западные электросети РЭС Волосово | ВЛ | 10 (10.5) | 2025-05-24 22:20 | 2025-05-24 23:34 | 1.2333 | Обрыв ВЛ 10 кВ | Ремонт ВЛ
Пригородные электросети РЭС Сертолово | КВЛ | 10 (10.5) | 2025-05-24 23:41 | 2025-05-25 03:59 | 4.3 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Пригородные электросети РЭС Сертолово | КВЛ | 10 (10.5) | 2025-05-24 23:41 | 2025-05-25 00:36 | 0.92 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Южные электросети РЭС Луга | КЛ | 10 (10.5) | 2025-05-25 07:36 | 2025-05-25 08:07 | 0.52 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Западные электросети РЭС С.Бор | ВЛ | 10 (10.5) | 2025-05-25 11:45 | 2025-05-25 11:59 | 0.23 | Ветка на проводах ВЛ 10 кВ | Ремонт ВЛ
Южные электросети РЭС Оредежский | КЛ | 10 (10.5) | 2025-05-25 15:25 | 2025-05-25 20:48 | 5.38 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Южные электросети РЭС Оредежский | КЛ | 10 (10.5) | 2025-05-25 15:25 | 2025-05-26 03:27 | 12.03 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Южные электросети РЭС Гатчина | КЛ | 6 (6.3) | 2025-05-25 18:50 | 2025-05-25 20:26 | 1.6 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Восточные электросети РЭС Кириши | КЛ | 10 (10.5) | 2025-05-26 05:16 | 2025-05-26 06:12 | 0.93 | Повреждение кабеля 10 кВ | Ремонт КЛ
Северные электросети РЭС Южный | КВЛ | 10 (10.5) | 2025-05-26 06:00 | 2025-05-26 08:00 | 2 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Центральные электросети РЭС Тосно | КЛ | 6 (6.3) | 2025-05-26 16:00 | 2025-05-26 18:29 | 2.48 | Повреждение кабеля при проведении несанкционнированных земляных работ сторонней организацией | Ремонт КЛ
Пригородные электросети РЭС Всеволожск | КЛ | 10 (10.5) | 2025-05-26 19:35 | 2025-05-26 21:05 | 1.5 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Южные электросети РЭС Луга | КЛ | 0.38 | 2025-05-26 22:15 | 2025-05-27 00:35 | 2.33 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Западные электросети РЭС Волосово | КЛ | 10 (10.5) | 2025-05-26 23:30 | 2025-05-27 02:08 | 2.63 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Центральные электросети РЭС Тосно | КЛ | 6 (6.3) | 2025-05-27 11:05 | 2025-05-27 12:45 | 1.67 | Повреждение кабеля при проведении несанкционнированных земляных работ сторонней организацией | Ремонт КЛ
Центральные электросети РЭС Тосно | КВЛ | 10 (10.5) | 2025-05-27 11:50 | 2025-05-27 13:50 | 2 | Причина не установлена. Нарушений в работе оборудования АО "ЛОЭСК" не выявлено. | Повторное включение
Северные электросети РЭС Выборг | КЛ | 10 (10.5) | 2025-05-27 18:12 | 2025-05-27 18:12 | 0 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Восточные электросети РЭС Волхов | КЛ | 10 (10.5) | 2025-05-28 12:03 | 2025-05-28 19:35 | 7.53 | Повреждение кабеля 10 кВ | Ремонт КЛ
Южные электросети РЭС Луга | КЛ | 10 (10.5) | 2025-05-28 16:30 | 2025-05-28 18:00 | 1.5 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Северные электросети РЭС Выборг | КВЛ | 10 (10.5) | 2025-05-29 06:09 | 2025-05-29 09:42 | 3.55 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | -
Северные электросети РЭС Выборг | КВЛ | 10 (10.5) | 2025-05-29 06:09 | 2025-05-29 06:09 | 0 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | -
Южные электросети РЭС Оредежский | ВЛ | 10 (10.5) | 2025-05-29 09:30 | 2025-05-29 14:55 | 5.42 | Повреждение ВЛ при проведении несанкционнированных работ сторонней организацией | Ремонт ВЛ
Южные электросети РЭС Луга | КВЛ | 10 (10.5) | 2025-05-29 11:04 | 2025-05-29 12:42 | 1.63 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Западные электросети РЭС Кингисепп | КЛ | 10 (10.5) | 2025-05-29 11:30 | 2025-05-29 16:38 | 5.13 | Повреждение кабеля при проведении несанкционнированных земляных работ сторонней организацией | Ремонт КЛ
Восточные электросети РЭС Тихвин | КВЛ | 10 (10.5) | 2025-05-29 12:25 | 2025-05-29 14:50 | 2.42 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Северные электросети РЭС Северный | КЛ | 10 (10.5) | 2025-05-29 14:55 | 2025-05-29 18:10 | 3.25 | Повреждение кабеля 10 кВ | Ремонт КЛ
Центральные электросети РЭС Тосно | КВЛ | 110 | 2025-05-29 18:02 | 2025-05-29 20:15 | 2.22 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Северные электросети РЭС Рощинский | КЛ | 10 (10.5) | 2025-05-30 10:22 | 2025-05-30 12:02 | 1.67 | Повреждение кабеля при проведении несанкционнированных земляных работ сторонней организацией | Ремонт КЛ
Западные электросети РЭС Кингисепп | КЛ | 10 (10.5) | 2025-05-30 11:12 | 2025-05-30 15:07 | 3.92 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Северные электросети РЭС Рощинский | КЛ | 10 (10.5) | 2025-05-30 12:55 | 2025-05-30 15:51 | 2.93 | Повреждение кабеля при проведении несанкционнированных земляных работ сторонней организацией | Ремонт КЛ
Северные электросети РЭС Выборг | ВЛ | 10 (10.5) | 2025-05-30 15:33 | 2025-05-30 17:07 | 1.57 | Обрыв ВЛ 10 кВ | Ремонт ВЛ
Южные электросети РЭС Оредежский | КЛ | 10 (10.5) | 2025-05-31 12:15 | 2025-05-31 13:17 | 1.03 | Повреждение кабеля 10 кВ | Ремонт КЛ
Северные электросети РЭС Южный | КВЛ | 10 (10.5) | 2025-05-31 15:24 | 2025-05-31 15:24 | 0 | Причина не установлена. Нарушений в работе оборудования АО "ЛОЭСК" не выявлено. | Повторное включение
Пригородные электросети РЭС Сертолово | КВЛ | 10 (10.5) | 2025-06-01 07:10 | 2025-06-01 10:43 | 3.55 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Северные электросети РЭС Южный | ТП | 0.38 | 2025-06-01 13:22 | 2025-06-01 14:12 | 0.83 | Повреждение Р 0,4 кВ в ТП | Замена Р 0,4 кВ
Пригородные электросети РЭС Всеволожск | КВЛ | 10 (10.5) | 2025-06-01 18:58 | 2025-06-01 21:23 | 2.42 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Пригородные электросети РЭС Сертолово | КЛ | 0.38 | 2025-06-01 20:58 | 2025-06-01 20:58 | 0 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Северные электросети РЭС Выборг | КВЛ | 10 (10.5) | 2025-06-02 10:45 | 2025-06-02 12:01 | 1.27 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | -
Пригородные электросети РЭС Всеволожск | КЛ | 10 (10.5) | 2025-06-02 13:55 | 2025-06-02 17:00 | 3.08 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Пригородные электросети РЭС Сертолово | КВЛ | 10 (10.5) | 2025-06-02 19:15 | 2025-06-02 19:15 | 0 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Пригородные электросети РЭС Сертолово | КЛ | 10 (10.5) | 2025-06-02 19:15 | 2025-06-02 19:15 | 0 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Восточные электросети РЭС Кириши | КВЛ | 10 (10.5) | 2025-06-02 21:02 | 2025-06-02 21:12 | 0.17 | Причина не установлена. Нарушений в работе оборудования АО "ЛОЭСК" не выявлено. | Повторное включение
Пригородные электросети РЭС Сертолово | КВЛ | 10 (10.5) | 2025-06-02 21:36 | 2025-06-03 01:40 | 4.07 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Центральные электросети РЭС Отрадное | КВЛ | 0.38 | 2025-06-02 22:48 | 2025-06-02 23:11 | 0.38 | Причина не установлена. Нарушений в работе оборудования АО "ЛОЭСК" не выявлено. | Повторное включение
Западные электросети РЭС Кингисепп | КЛ | 10 (10.5) | 2025-06-03 05:00 | 2025-06-03 12:08 | 7.13 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Восточные электросети РЭС Бокситогорск | КЛ | 6 (6.3) | 2025-06-03 09:42 | 2025-06-03 10:46 | 1.07 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Западные электросети РЭС С.Бор | ВЛ | 10 (10.5) | 2025-06-03 10:30 | 2025-06-03 10:50 | 0.33 | Ветка на проводах ВЛ 10 кВ | Ремонт ВЛ
Восточные электросети РЭС Подпорожье | КВЛ | 6 (6.3) | 2025-06-03 11:30 | 2025-06-03 11:55 | 0.42 | Причина не установлена. Нарушений в работе оборудования АО "ЛОЭСК" не выявлено. | Повторное включение
Восточные электросети РЭС Бокситогорск | КВЛ | 110 | 2025-06-03 12:26 | 2025-06-03 13:42 | 1.27 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Восточные электросети РЭС Бокситогорск | КВЛ | 110 | 2025-06-03 12:26 | 2025-06-03 13:43 | 1.28 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Восточные электросети РЭС Бокситогорск | КВЛ | 110 | 2025-06-03 12:30 | 2025-06-03 13:43 | 1.22 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Центральные электросети РЭС Отрадное | КЛ | 10 (10.5) | 2025-06-05 05:49 | 2025-06-05 08:06 | 2.28 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Центральные электросети РЭС Отрадное | КЛ | 10 (10.5) | 2025-06-05 10:42 | 2025-06-05 16:36 | 5.9 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Пригородные электросети РЭС Сертолово | КЛ | 10 (10.5) | 2025-06-05 14:37 | 2025-06-06 02:12 | 11.58 | Повреждение кабеля при проведении несанкционнированных земляных работ сторонней организацией | Ремонт КЛ
Центральные электросети РЭС Отрадное | КВЛ | 10 (10.5) | 2025-06-05 16:20 | 2025-06-05 16:37 | 0.28 | Причина не установлена. Нарушений в работе оборудования АО "ЛОЭСК" не выявлено. | Повторное включение
Южные электросети РЭС Оредежский | ВЛ | 10 (10.5) | 2025-06-06 07:05 | 2025-06-06 07:52 | 0.78 | Ветка на проводах ВЛ 10 кВ | Ремонт ВЛ
Восточные электросети РЭС Подпорожье | КЛ | 6 (6.3) | 2025-06-07 03:37 | 2025-06-07 05:10 | 1.55 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Восточные электросети РЭС Кириши | КЛ | 10 (10.5) | 2025-06-07 10:26 | 2025-06-07 12:12 | 1.77 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Пригородные электросети РЭС Сертолово | КЛ | 10 (10.5) | 2025-06-07 14:45 | 2025-06-07 23:52 | 9.12 | Повреждение кабеля при проведении несанкционнированных земляных работ сторонней организацией | Ремонт КЛ
Центральные электросети РЭС Отрадное | ВЛ | 6 (6.3) | 2025-06-08 09:27 | 2025-06-08 10:19 | 0.87 | Животное на токоведущих элементах ВЛ | Повторное включение
Центральные электросети РЭС Тосно | ТП | 6 (6.3) | 2025-06-08 10:20 | 2025-06-08 11:52 | 1.53 | Животное на токоведущих элементах ТП | Повторное включение
Южные электросети РЭС Оредежский | ТП | 10 (10.5) | 2025-06-08 17:15 | 2025-06-08 18:00 | 0.75 | Повреждение проходного изолятора 10 кВ в ТП | Замена изолятора
Восточные электросети РЭС Тихвин | КЛ | 10 (10.5) | 2025-06-09 06:15 | 2025-06-09 06:40 | 0.42 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Восточные электросети РЭС Тихвин | КВЛ | 10 (10.5) | 2025-06-09 06:50 | 2025-06-09 07:10 | 0.33 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | -
Восточные электросети РЭС Л.Поле | КВЛ | 10 (10.5) | 2025-06-09 20:08 | 2025-06-09 20:28 | 0.33 | Причина не установлена. Нарушений в работе оборудования АО "ЛОЭСК" не выявлено. | Повторное включение
Восточные электросети РЭС Л.Поле | КВЛ | 10 (10.5) | 2025-06-09 20:08 | 2025-06-09 20:28 | 0.33 | Причина не установлена. Нарушений в работе оборудования АО "ЛОЭСК" не выявлено. | Повторное включение
Северные электросети РЭС Выборг | КЛ | 10 (10.5) | 2025-06-10 03:30 | 2025-06-10 05:20 | 1.83 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Западные электросети РЭС С.Бор | КВЛ | 10 (10.5) | 2025-06-10 04:52 | 2025-06-10 05:10 | 0.3 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Западные электросети РЭС С.Бор | КВЛ | 10 (10.5) | 2025-06-10 04:52 | 2025-06-10 05:20 | 0.47 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Западные электросети РЭС С.Бор | КВЛ | 10 (10.5) | 2025-06-10 04:52 | 2025-06-10 05:50 | 0.97 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Западные электросети РЭС С.Бор | КВЛ | 10 (10.5) | 2025-06-10 04:52 | 2025-06-10 07:07 | 2.25 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Центральные электросети РЭС Тосно | КЛ | 10 (10.5) | 2025-06-10 07:18 | 2025-06-10 08:34 | 1.27 | Повреждение кабеля 10 кВ | Ремонт КЛ
Центральные электросети РЭС Кировск | ТП | 0.38 | 2025-06-10 18:31 | 2025-06-10 18:47 | 0.27 | Повреждение АВ 0,4 кВ в ТП | Замена АВ 0,4 кВ
Восточные электросети РЭС Тихвин | КЛ | 10 (10.5) | 2025-06-11 10:05 | 2025-06-11 13:50 | 3.75 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Южные электросети РЭС Луга | КВЛ | 10 (10.5) | 2025-06-11 16:04 | 2025-06-11 17:39 | 1.58 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | -
Южные электросети РЭС Оредежский | КВЛ | 10 (10.5) | 2025-06-11 16:08 | 2025-06-11 16:23 | 0.25 | Причина не установлена. Нарушений в работе оборудования АО "ЛОЭСК" не выявлено. | Повторное включение
Северные электросети РЭС Выборг | КЛ | 6 (6.3) | 2025-06-11 22:44 | 2025-06-12 01:35 | 2.85 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Центральные электросети РЭС Тосно | КЛ | 6 (6.3) | 2025-06-12 11:04 | 2025-06-12 12:28 | 1.4 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Центральные электросети РЭС Кировск | КВЛ | 10 (10.5) | 2025-06-12 17:51 | 2025-06-12 18:20 | 0.48 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Западные электросети РЭС С.Бор | КВЛ | 10 (10.5) | 2025-06-12 18:07 | 2025-06-12 19:00 | 0.88 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | -
Западные электросети РЭС Кингисепп | КВЛ | 10 (10.5) | 2025-06-12 18:44 | 2025-06-12 21:56 | 3.2 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | -
Восточные электросети РЭС Тихвин | КВЛ | 10 (10.5) | 2025-06-13 09:22 | 2025-06-13 09:40 | 0.3 | Причина не установлена. Нарушений в работе оборудования АО "ЛОЭСК" не выявлено. | Повторное включение
Южные электросети РЭС Луга | ВЛ | 0.38 | 2025-06-13 13:53 | 2025-06-13 16:30 | 2.62 | Дерево на проводах ВЛ 0,4 кВ (обрыв) | Ремонт ВЛ
Восточные электросети РЭС Волхов | ВЛ | 10 (10.5) | 2025-06-13 14:30 | 2025-06-13 15:15 | 0.75 | Ветка на проводах ВЛ 10 кВ | Ремонт ВЛ
Центральные электросети РЭС Отрадное | ВЛ | 6 (6.3) | 2025-06-13 14:58 | 2025-06-13 16:28 | 1.5 | Ветка на проводах ВЛ 6 кВ | Ремонт ВЛ
Восточные электросети РЭС Волхов | КВЛ | 10 (10.5) | 2025-06-13 17:50 | 2025-06-13 18:50 | 1 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Западные электросети РЭС С.Бор | ВЛ | 10 (10.5) | 2025-06-13 18:50 | 2025-06-14 14:15 | 19.42 | Обрыв ВЛ 10 кВ | Ремонт ВЛ
Восточные электросети РЭС Волхов | КЛ | 10 (10.5) | 2025-06-13 20:54 | 2025-06-14 00:03 | 3.15 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Пригородные электросети РЭС Всеволожск | КЛ | 10 (10.5) | 2025-06-13 20:54 | 2025-06-13 20:54 | 0 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Восточные электросети РЭС Волхов | КЛ | 10 (10.5) | 2025-06-13 21:55 | 2025-06-14 02:28 | 4.55 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Восточные электросети РЭС Кириши | КЛ | 10 (10.5) | 2025-06-15 08:40 | 2025-06-15 12:02 | 3.37 | Повреждение кабеля при проведении несанкционнированных земляных работ сторонней организацией | Ремонт КЛ
Северные электросети РЭС Южный | КВЛ | 10 (10.5) | 2025-06-15 09:16 | 2025-06-15 12:59 | 3.72 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | -
Центральные электросети РЭС Кировск | КЛ | 10 (10.5) | 2025-06-15 11:23 | 2025-06-15 13:22 | 1.98 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Центральные электросети РЭС Кировск | КЛ | 10 (10.5) | 2025-06-15 15:14 | 2025-06-15 15:57 | 0.72 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Пригородные электросети РЭС Сертолово | КВЛ | 10 (10.5) | 2025-06-15 17:20 | 2025-06-15 17:20 | 0 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Пригородные электросети РЭС Сертолово | КВЛ | 10 (10.5) | 2025-06-16 11:20 | 2025-06-16 11:42 | 0.37 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Пригородные электросети РЭС Сертолово | КВЛ | 10 (10.5) | 2025-06-16 11:20 | 2025-06-16 12:33 | 1.22 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Восточные электросети РЭС Тихвин | КВЛ | 10 (10.5) | 2025-06-16 18:45 | 2025-06-16 20:40 | 1.92 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Западные электросети РЭС С.Бор | КЛ | 10 (10.5) | 2025-06-17 02:30 | 2025-06-17 03:45 | 1.25 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Западные электросети РЭС Кингисепп | КЛ | 10 (10.5) | 2025-06-17 04:58 | 2025-06-17 18:40 | 13.7 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Западные электросети РЭС С.Бор | КВЛ | 10 (10.5) | 2025-06-17 05:50 | 2025-06-17 08:00 | 2.17 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | -
Восточные электросети РЭС Тихвин | КВЛ | 10 (10.5) | 2025-06-17 09:40 | 2025-06-17 10:23 | 0.72 | Причина не установлена. Нарушений в работе оборудования АО "ЛОЭСК" не выявлено. | Повторное включение
Центральные электросети РЭС Тосно | КВЛ | 10 (10.5) | 2025-06-17 12:55 | 2025-06-17 16:24 | 3.48 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | -
Западные электросети РЭС С.Бор | КВЛ | 10 (10.5) | 2025-06-17 19:00 | 2025-06-17 20:52 | 1.87 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | -
Восточные электросети РЭС Тихвин | КВЛ | 10 (10.5) | 2025-06-18 04:10 | 2025-06-18 05:45 | 1.58 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | -
Восточные электросети РЭС Кириши | КЛ | 10 (10.5) | 2025-06-18 15:45 | 2025-06-18 17:00 | 1.25 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Северные электросети РЭС Выборг | КЛ | 10 (10.5) | 2025-06-18 16:20 | 2025-06-18 19:21 | 3.02 | Повреждение кабеля 10 кВ | Ремонт КЛ
Северные электросети РЭС Выборг | КЛ | 10 (10.5) | 2025-06-19 08:09 | 2025-06-19 09:06 | 0.95 | Повреждение кабеля 10 кВ | Ремонт КЛ
Северные электросети РЭС Рощинский | КВЛ | 10 (10.5) | 2025-06-19 08:40 | 2025-06-19 09:48 | 1.13 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Восточные электросети РЭС Бокситогорск | КЛ | 6 (6.3) | 2025-06-19 14:50 | 2025-06-19 17:00 | 2.17 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Северные электросети РЭС Выборг | ТП | 10 (10.5) | 2025-06-19 15:35 | 2025-06-19 16:07 | 0.53 | Повреждение изолятора в ТП | Замена изолятора
Западные электросети РЭС С.Бор | КВЛ | 10 (10.5) | 2025-06-19 16:20 | 2025-06-19 18:55 | 2.58 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | -
Центральные электросети РЭС Кировск | КВЛ | 10 (10.5) | 2025-06-19 18:34 | 2025-06-19 18:55 | 0.35 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Южные электросети РЭС Гатчина | КЛ | 6 (6.3) | 2025-06-19 22:50 | 2025-06-20 01:00 | 2.17 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Пригородные электросети РЭС Всеволожск | КВЛ | 6 (6.3) | 2025-06-20 06:58 | 2025-06-20 16:46 | 9.8 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Центральные электросети РЭС Кировск | КВЛ | 10 (10.5) | 2025-06-20 10:24 | 2025-06-20 11:11 | 0.78 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Центральные электросети РЭС Тосно | ВЛ | 0.38 | 2025-06-20 13:00 | 2025-06-20 19:05 | 6.08 | Дерево на проводах ВЛ 0,4 кВ (обрыв) | Ремонт ВЛ
Центральные электросети РЭС Кировск | КВЛ | 10 (10.5) | 2025-06-20 13:50 | 2025-06-20 16:55 | 3.08 | Причина не установлена. Нарушений в работе оборудования АО "ЛОЭСК" не выявлено. | Повторное включение
Центральные электросети РЭС Отрадное | КВЛ | 10 (10.5) | 2025-06-20 20:40 | 2025-06-20 21:36 | 0.93 | Причина не установлена. Нарушений в работе оборудования АО "ЛОЭСК" не выявлено. | Повторное включение
Центральные электросети РЭС Кировск | КВЛ | 10 (10.5) | 2025-06-22 00:52 | 2025-06-22 03:00 | 2.13 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Восточные электросети РЭС Тихвин | КЛ | 10 (10.5) | 2025-06-22 07:40 | 2025-06-22 07:55 | 0.25 | Повреждение кабеля 10 кВ | Ремонт КЛ
Центральные электросети РЭС Тосно | КВЛ | 10 (10.5) | 2025-06-22 08:30 | 2025-06-22 10:20 | 1.83 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | -
Западные электросети РЭС Кингисепп | ВЛ | 0.38 | 2025-06-22 20:00 | 2025-06-23 14:41 | 18.68 | Дерево на проводах ВЛ 0,4 кВ (обрыв) | Ремонт ВЛ
Пригородные электросети РЭС Сертолово | КЛ | 10 (10.5) | 2025-06-23 12:50 | 2025-06-23 16:08 | 3.3 | Повреждение кабеля при проведении несанкционнированных земляных работ сторонней организацией | Ремонт КЛ
Пригородные электросети РЭС Сертолово | КВЛ | 10 (10.5) | 2025-06-23 14:04 | 2025-06-23 15:10 | 1.1 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Центральные электросети РЭС Тосно | ВЛ | 0.38 | 2025-06-24 12:45 | 2025-06-24 19:00 | 6.25 | Дерево на проводах ВЛ 0,4 кВ (обрыв) | Ремонт ВЛ
Западные электросети РЭС С.Бор | ТП | 10 (10.5) | 2025-06-24 18:17 | 2025-06-25 10:59 | 16.7 | Повреждение изолятора в ТП | Замена изолятора
Центральные электросети РЭС Тосно | ВЛ | 6 (6.3) | 2025-06-24 18:55 | 2025-06-25 02:46 | 7.85 | Животное на токоведущих элементах ВЛ | Повторное включение
Северные электросети РЭС Выборг | ВЛ | 0.38 | 2025-06-25 14:32 | 2025-06-25 17:12 | 2.67 | Возгорание прибора учета на опоре ВЛ 0,4 кВ | Замена прибора учета
Северные электросети РЭС Южный | КВЛ | 10 (10.5) | 2025-06-25 15:20 | 2025-06-25 16:04 | 0.73 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | -
Западные электросети РЭС Кингисепп | ВЛ | 10 (10.5) | 2025-06-25 15:34 | 2025-06-25 17:49 | 2.25 | Дерево на проводах ВЛ 10 кВ (без обрыва) | Ремонт ВЛ
Пригородные электросети РЭС Сертолово | КВЛ | 6 (6.3) | 2025-06-25 20:00 | 2025-06-26 02:00 | 6 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Центральные электросети РЭС Отрадное | КВЛ | 6 (6.3) | 2025-06-25 22:05 | 2025-06-25 22:58 | 0.88 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Центральные электросети РЭС Отрадное | КВЛ | 35 | 2025-06-25 22:05 | 2025-06-26 00:44 | 2.65 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Восточные электросети РЭС Кириши | КВЛ | 0.38 | 2025-06-26 09:40 | 2025-06-26 09:55 | 0.25 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | -
Центральные электросети РЭС Отрадное | КЛ | 10 (10.5) | 2025-06-27 03:29 | 2025-06-27 10:57 | 7.47 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Центральные электросети РЭС Отрадное | КЛ | 10 (10.5) | 2025-06-27 06:46 | 2025-06-27 07:05 | 0.32 | Повреждение кабеля 10 кВ | Ремонт КЛ
Пригородные электросети РЭС Сертолово | КВЛ | 10 (10.5) | 2025-06-27 07:42 | 2025-06-27 09:00 | 1.3 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Пригородные электросети РЭС Сертолово | КЛ | 10 (10.5) | 2025-06-27 11:20 | 2025-06-27 12:00 | 0.67 | Повреждение кабеля при проведении несанкционнированных земляных работ сторонней организацией | Ремонт КЛ
Центральные электросети РЭС Тосно | КЛ | 10 (10.5) | 2025-06-27 15:36 | 2025-06-27 15:36 | 0 | Повреждение кабеля 10 кВ | Ремонт КЛ
Северные электросети РЭС Рощинский | КЛ | 10 (10.5) | 2025-06-27 20:13 | 2025-06-28 04:15 | 8.03 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Центральные электросети РЭС Кировск | КВЛ | 10 (10.5) | 2025-06-27 21:04 | 2025-06-27 22:25 | 1.35 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Пригородные электросети РЭС Сертолово | КЛ | 10 (10.5) | 2025-06-28 21:08 | 2025-06-28 22:12 | 1.07 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Восточные электросети РЭС Тихвин | КЛ | 10 (10.5) | 2025-06-29 03:40 | 2025-06-29 04:02 | 0.37 | Повреждение кабеля 10 кВ | Ремонт КЛ
Восточные электросети РЭС Волхов | КВЛ | 10 (10.5) | 2025-06-29 05:00 | 2025-06-29 07:20 | 2.33 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | -
Южные электросети РЭС Оредежский | КЛ | 10 (10.5) | 2025-06-29 12:50 | 2025-06-29 16:48 | 3.97 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Центральные электросети РЭС Отрадное | КЛ | 10 (10.5) | 2025-06-29 13:33 | 2025-06-29 15:12 | 1.65 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Северные электросети РЭС Выборг | ТП | 10 (10.5) | 2025-06-29 14:57 | 2025-06-29 20:41 | 5.73 | Повреждение изолятора в ТП | Замена изолятора
Северные электросети РЭС Выборг | КВЛ | 10 (10.5) | 2025-06-29 16:48 | 2025-06-29 22:40 | 5.87 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | -
Северные электросети РЭС Выборг | ТП | 0.38 | 2025-06-29 17:43 | 2025-06-29 20:27 | 2.73 | Повреждение Р 0,4 кВ в ТП | Замена Р 0,4 кВ
Западные электросети РЭС С.Бор | ВЛ | 10 (10.5) | 2025-06-29 18:00 | 2025-06-29 18:22 | 0.37 | Ветка на проводах ВЛ 10 кВ | Ремонт ВЛ
Южные электросети РЭС Луга | ВЛ | 0.38 | 2025-06-29 20:50 | 2025-06-30 01:15 | 4.42 | Дерево на проводах ВЛ 0,4 кВ (обрыв) | Ремонт ВЛ
Западные электросети РЭС Кингисепп | КЛ | 10 (10.5) | 2025-06-29 22:23 | 2025-06-30 01:58 | 3.58 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Северные электросети РЭС Выборг | ТП | 10 (10.5) | 2025-06-29 22:55 | 2025-06-30 13:11 | 14.27 | Повреждение изолятора в ТП | Замена изолятора
Пригородные электросети РЭС Сертолово | ТП | 10 (10.5) | 2025-06-30 11:45 | 2025-06-30 13:00 | 1.25 | Повреждение изолятора в ТП | Замена изолятора
Западные электросети РЭС Волосово | КЛ | 10 (10.5) | 2025-06-30 22:15 | 2025-06-30 23:08 | 0.88 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ

## 2 квартал 2025
Внерегламентные отключения в эл.сетях АО "ЛОЭСК" за 2 квартал 2025 г (Всего)
№ п/п | Филиал | Напряжение | Итого за Апрель |  |  | Итого за Май |  |  | Итого за Июнь |  |  | Итого за 2 квартал
|  |  | кол-во | час | ср | кол-во | час | ср | кол-во | час | ср | кол-во | час | ср
1 | Восточные ЭС |  | 18 | 31.33 | 1.7406 | 16 | 32.08 | 2.005 | 28 | 37.87 | 1.3525 | 62 | 101.28 | 1.6335
| в том числе | 0,4 кВ | 4 | 7.16 | 1.79 | 4 | 2.39 | 0.5975 | 1 | 0.25 | 0.25 | 9 | 9.8 | 1.0889
|  | св.1000 В | 14 | 24.17 | 1.7264 | 12 | 29.69 | 2.4742 | 27 | 37.62 | 1.3933 | 53 | 91.48 | 1.726
2 | Западные ЭС |  | 17 | 42.51 | 2.5006 | 19 | 48.77 | 2.5668 | 20 | 98.98 | 4.949 | 56 | 190.26 | 3.3975
| в том числе | 0,4 кВ | 3 | 8.76 | 2.92 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18.68 | 18.68 | 4 | 27.44 | 6.86
|  | св.1000 В | 14 | 33.75 | 2.4107 | 19 | 48.77 | 2.5668 | 19 | 80.3 | 4.2263 | 52 | 162.82 | 3.1312
3 | Пригородные ЭС |  | 14 | 74.4967 | 5.3212 | 10 | 25.89 | 2.589 | 21 | 59.9 | 2.8524 | 45 | 160.2867 | 3.5619
| в том числе | 0,4 кВ | 1 | 18.52 | 18.52 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 18.52 | 9.26
|  | св.1000 В | 13 | 55.9767 | 4.3059 | 10 | 25.89 | 2.589 | 20 | 59.9 | 2.995 | 43 | 141.7667 | 3.2969
4 | Северные ЭС |  | 15 | 55.65 | 3.71 | 17 | 70.1 | 4.1235 | 16 | 56.16 | 3.51 | 48 | 181.91 | 3.7898
| в том числе | 0,4 кВ | 1 | 0.12 | 0.12 | 1 | 1.5 | 1.5 | 3 | 6.23 | 2.0767 | 5 | 7.85 | 1.57
|  | св.1000 В | 14 | 55.53 | 3.9664 | 16 | 68.6 | 4.2875 | 13 | 49.93 | 3.8408 | 43 | 174.06 | 4.0479
5 | Центральные ЭС |  | 28 | 97.97 | 3.4989 | 25 | 53.44 | 2.1376 | 30 | 65.94 | 2.198 | 83 | 217.35 | 2.6187
| в том числе | 0,4 кВ | 5 | 21.72 | 4.344 | 2 | 2.14 | 1.07 | 4 | 12.98 | 3.245 | 11 | 36.84 | 3.3491
|  | св.1000 В | 23 | 76.25 | 3.3152 | 23 | 51.3 | 2.2304 | 26 | 52.96 | 2.0369 | 72 | 180.51 | 2.5071
6 | Южные ЭС |  | 16 | 34.47 | 2.1544 | 16 | 44.83 | 2.8019 | 8 | 16.54 | 2.0675 | 40 | 95.84 | 2.396
| в том числе | 0,4 кВ | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.33 | 2.33 | 2 | 7.04 | 3.52 | 3 | 9.37 | 3.1233
|  | св.1000 В | 16 | 34.47 | 2.1544 | 15 | 42.5 | 2.8333 | 6 | 9.5 | 1.5833 | 37 | 86.47 | 2.337
| ИТОГО по АО "ЛОЭСК" |  | 108 | 336.4267 | 3.1151 | 103 | 275.11 | 2.671 | 123 | 335.39 | 2.7267 | 334 | 946.9267 | 2.8351
| в том числе | 0,4 кВ | 14 | 56.28 | 4.02 | 8 | 8.36 | 1.045 | 12 | 45.18 | 3.765 | 34 | 109.82 | 3.23
|  | св.1000 В | 94 | 280.1467 | 2.9803 | 95 | 266.75 | 2.8079 | 111 | 290.21 | 2.6145 | 300 | 837.1067 | 2.7904

## 2 квартал 2025 ЛОЭСК
Внерегламентные отключения в эл.сетях АО "ЛОЭСК" за 2 квартал 2025 г (в зоне ответственности АО "ЛОЭСК")
№ п/п | Филиал | Напряжение | Итого за Апрель |  |  | Итого за Май |  |  | Итого за Июнь |  |  | Итого за 2 квартал
|  |  | кол-во | час | ср | кол-во | час | ср | кол-во | час | ср | кол-во | час | ср
1 | Восточные ЭС |  | 9 | 19.47 | 2.1633 | 12 | 28.96 | 2.4133 | 18 | 23.32 | 1.2956 | 39 | 71.75 | 1.8397
| в том числе | 0,4 кВ | 1 | 0.17 | 0.17 | 2 | 1.86 | 0.93 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2.03 | 0.67667
|  | св.1000 В | 8 | 19.3 | 2.4125 | 10 | 27.1 | 2.71 | 18 | 23.32 | 1.2956 | 36 | 69.72 | 1.9367
2 | Западные ЭС |  | 8 | 7.62 | 0.9525 | 10 | 34.44 | 3.444 | 11 | 84.29 | 7.6627 | 29 | 126.35 | 4.3569
| в том числе | 0,4 кВ | 2 | 2.31 | 1.155 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18.68 | 18.68 | 3 | 20.99 | 6.9967
|  | св.1000 В | 6 | 5.31 | 0.885 | 10 | 34.44 | 3.444 | 10 | 65.61 | 6.561 | 26 | 105.36 | 4.0523
3 | Пригородные ЭС |  | 13 | 71.9467 | 5.5344 | 6 | 20.39 | 3.3983 | 6 | 5.4 | 0.9 | 25 | 97.7367 | 3.9095
| в том числе | 0,4 кВ | 1 | 18.52 | 18.52 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 18.52 | 9.26
|  | св.1000 В | 12 | 53.4267 | 4.4522 | 6 | 20.39 | 3.3983 | 5 | 5.4 | 1.08 | 23 | 79.2167 | 3.4442
4 | Северные ЭС |  | 12 | 37.98 | 3.165 | 12 | 59.95 | 4.9958 | 11 | 43.44 | 3.9491 | 35 | 141.37 | 4.0391
| в том числе | 0,4 кВ | 1 | 0.12 | 0.12 | 1 | 1.5 | 1.5 | 3 | 6.23 | 2.0767 | 5 | 7.85 | 1.57
|  | св.1000 В | 11 | 37.86 | 3.4418 | 11 | 58.45 | 5.3136 | 8 | 37.21 | 4.6513 | 30 | 133.52 | 4.4507
5 | Центральные ЭС |  | 12 | 51.52 | 4.2933 | 17 | 34.01 | 2.0006 | 22 | 52.49 | 2.3859 | 51 | 138.02 | 2.7063
| в том числе | 0,4 кВ | 1 | 8.02 | 8.02 | 2 | 2.14 | 1.07 | 4 | 12.98 | 3.245 | 7 | 23.14 | 3.3057
|  | св.1000 В | 11 | 43.5 | 3.9545 | 15 | 31.87 | 2.1247 | 18 | 39.51 | 2.195 | 44 | 114.88 | 2.6109
6 | Южные ЭС |  | 11 | 22.94 | 2.0855 | 10 | 31.56 | 3.156 | 7 | 14.96 | 2.1371 | 28 | 69.46 | 2.4807
| в том числе | 0,4 кВ | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.33 | 2.33 | 2 | 7.04 | 3.52 | 3 | 9.37 | 3.1233
|  | св.1000 В | 11 | 22.94 | 2.0855 | 9 | 29.23 | 3.2478 | 5 | 7.92 | 1.584 | 25 | 60.09 | 2.4036
| ИТОГО по АО "ЛОЭСК" |  | 65 | 211.4767 | 3.2535 | 67 | 209.31 | 3.124 | 75 | 223.9 | 2.9853 | 207 | 644.6867 | 3.1144
| в том числе | 0,4 кВ | 6 | 29.14 | 4.8567 | 6 | 7.83 | 1.305 | 11 | 44.93 | 4.0845 | 23 | 81.9 | 3.5609
|  | св.1000 В | 59 | 182.3367 | 3.0905 | 61 | 201.48 | 3.303 | 64 | 178.97 | 2.7964 | 184 | 562.7867 | 3.0586