## Сводка
Внерегламентные отключения в эл.сетях АО "ЛОЭСК" за 4 квартал 2025 г.
Филиал/РЭС | Вид объекта | Высший класс напряжения обесточенного оборудования, кВ | Время и дата прекращения передачи электрической энергии | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии | Суммарная продолжительность нарушения электроснабжения потребителей, час. | Причина аварии | Проведенные мероприятия по восстановлению
Северные электросети РЭС Рощинский | КЛ | 10 (10.5) | 2025-10-01 12:07 | 2025-10-02 15:07 | 27 | Повреждение кабеля при проведении несанкционнированных земляных работ сторонней организацией | Ремонт КЛ
Северные электросети РЭС Выборг | КЛ | 10 (10.5) | 2025-10-01 14:45 | 2025-10-01 16:25 | 1.67 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Южные электросети РЭС Оредежский | ВЛ | 10 (10.5) | 2025-10-01 18:05 | 2025-10-01 23:52 | 5.78 | Животное на токоведущих элементах ВЛ | Повторное включение
Пригородные электросети РЭС Сертолово | КВЛ | 10 (10.5) | 2025-10-02 10:55 | 2025-10-02 11:30 | 0.58 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Южные электросети РЭС Гатчина | ВЛ | 6 (6.3) | 2025-10-02 19:35 | 2025-10-02 20:44 | 1.15 | Ветка на проводах ВЛ 6 кВ | Ремонт ВЛ
Южные электросети РЭС Оредежский | КВЛ | 10 (10.5) | 2025-10-03 11:45 | 2025-10-03 16:24 | 4.65 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Южные электросети РЭС Оредежский | КВЛ | 10 (10.5) | 2025-10-03 11:45 | 2025-10-03 18:41 | 6.93 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Центральные электросети РЭС Тосно | КЛ | 10 (10.5) | 2025-10-03 15:08 | 2025-10-03 16:50 | 1.7 | Повреждение кабеля при проведении несанкционнированных земляных работ сторонней организацией | Ремонт КЛ
Пригородные электросети РЭС Всеволожск | КЛ | 10 (10.5) | 2025-10-03 15:45 | 2025-10-03 22:50 | 7.08 | Повреждение кабеля при проведении несанкционнированных земляных работ сторонней организацией | Ремонт КЛ
Южные электросети РЭС Оредежский | ТП | 10 (10.5) | 2025-10-03 23:10 | 2025-10-04 01:10 | 2 | Повреждение опорного изолятора 10 кВ в ТП | Замена изолятора
Центральные электросети РЭС Тосно | КВЛ | 10 (10.5) | 2025-10-04 08:15 | 2025-10-04 13:23 | 5.13 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Центральные электросети РЭС Тосно | КВЛ | 10 (10.5) | 2025-10-04 09:30 | 2025-10-04 10:49 | 1.32 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Южные электросети РЭС Оредежский | ВЛ | 10 (10.5) | 2025-10-04 09:53 | 2025-10-04 10:47 | 0.9 | Ветка на проводах ВЛ 10 кВ | Ремонт ВЛ
Южные электросети РЭС Оредежский | КВЛ | 10 (10.5) | 2025-10-04 19:38 | 2025-10-04 22:17 | 2.65 | Превышение токовой нагрузки | Перевод нагрузок. Повторное включение
Западные электросети РЭС С.Бор | ВЛ | 10 (10.5) | 2025-10-04 22:15 | 2025-10-04 23:15 | 1 | Ветка на проводах ВЛ 10 кВ | Ремонт ВЛ
Западные электросети РЭС С.Бор | РП | 10 (10.5) | 2025-10-04 23:55 | 2025-10-05 13:15 | 13.33 | Повреждение В 10 кВ | Ремонт В 10 кВ
Южные электросети РЭС Гатчина | КЛ | 6 (6.3) | 2025-10-05 10:50 | 2025-10-05 12:00 | 1.17 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Северные электросети РЭС Выборг | ТП | 10 (10.5) | 2025-10-05 14:06 | 2025-10-05 16:07 | 2.02 | Конденсат на токоведущих элементах ТП | Протирка, просушка. Повторное включение
Северные электросети РЭС Выборг | КЛ | 10 (10.5) | 2025-10-05 15:43 | 2025-10-05 17:42 | 1.98 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Западные электросети РЭС Сланцы | КЛ | 0.38 | 2025-10-06 13:40 | 2025-10-06 14:00 | 0.33 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Северные электросети РЭС Выборг | КЛ | 0.38 | 2025-10-06 21:53 | 2025-10-06 22:05 | 0.2 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Пригородные электросети РЭС Сертолово | КВЛ | 10 (10.5) | 2025-10-06 22:05 | 2025-10-06 22:52 | 0.78 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Западные электросети РЭС Сланцы | КЛ | 6 (6.3) | 2025-10-07 10:15 | 2025-10-07 11:45 | 1.5 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Центральные электросети РЭС Тосно | КВЛ | 6 (6.3) | 2025-10-07 10:15 | 2025-10-07 10:50 | 0.58 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Северные электросети РЭС Южный | КВЛ | 10 (10.5) | 2025-10-07 14:35 | 2025-10-07 14:55 | 0.33 | Причина не установлена. Нарушений в работе оборудования АО "ЛОЭСК" не выявлено. | Повторное включение
Пригородные электросети РЭС Всеволожск | КВЛ | 10 (10.5) | 2025-10-08 08:53 | 2025-10-08 10:30 | 1.62 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Пригородные электросети РЭС Всеволожск | КЛ | 10 (10.5) | 2025-10-08 12:08 | 2025-10-09 06:01 | 17.88 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Северные электросети РЭС Северный | КВЛ | 10 (10.5) | 2025-10-08 16:06 | 2025-10-08 17:55 | 1.82 | Причина не установлена. Нарушений в работе оборудования АО "ЛОЭСК" не выявлено. | Повторное включение
Западные электросети РЭС Кингисепп | КЛ | 10 (10.5) | 2025-10-09 08:35 | 2025-10-09 09:18 | 0.72 | Повреждение кабеля при проведении несанкционнированных земляных работ сторонней организацией | Ремонт КЛ
Северные электросети РЭС Южный | КВЛ | 10 (10.5) | 2025-10-09 16:15 | 2025-10-09 18:23 | 2.13 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | -
Восточные электросети РЭС Тихвин | КЛ | 10 (10.5) | 2025-10-10 09:03 | 2025-10-10 09:30 | 0.45 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | -
Центральные электросети РЭС Тосно | КЛ | 6 (6.3) | 2025-10-10 10:50 | 2025-10-10 12:28 | 1.63 | Повреждение кабеля при проведении несанкционнированных земляных работ сторонней организацией | Ремонт КЛ
Центральные электросети РЭС Тосно | КВЛ | 10 (10.5) | 2025-10-10 13:40 | 2025-10-10 17:22 | 3.7 | Причина не установлена. Нарушений в работе оборудования АО "ЛОЭСК" не выявлено. | Повторное включение
Пригородные электросети РЭС Сертолово | КВЛ | 6 (6.3) | 2025-10-10 18:40 | 2025-10-10 20:45 | 2.08 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Южные электросети РЭС Оредежский | ВЛ | 10 (10.5) | 2025-10-10 22:40 | 2025-10-10 23:53 | 1.22 | Обрыв ВЛ 10 кВ | Ремонт ВЛ
Пригородные электросети РЭС Сертолово | КВЛ | 6 (6.3) | 2025-10-10 23:00 | 2025-10-10 23:49 | 0.82 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Западные электросети РЭС Волосово | КЛ | 10 (10.5) | 2025-10-11 09:45 | 2025-10-11 11:00 | 1.25 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Западные электросети РЭС С.Бор | КВЛ | 10 (10.5) | 2025-10-11 10:40 | 2025-10-11 14:30 | 3.83 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | -
Западные электросети РЭС С.Бор | КВЛ | 10 (10.5) | 2025-10-11 17:23 | 2025-10-12 12:00 | 18.62 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Пригородные электросети РЭС Сертолово | КЛ | 10 (10.5) | 2025-10-12 09:00 | 2025-10-12 11:32 | 2.53 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Пригородные электросети РЭС Сертолово | КЛ | 10 (10.5) | 2025-10-12 12:02 | 2025-10-12 15:26 | 3.4 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Пригородные электросети РЭС Сертолово | КЛ | 10 (10.5) | 2025-10-12 16:17 | 2025-10-12 17:01 | 0.73 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Северные электросети РЭС Южный | КЛ | 0.38 | 2025-10-12 21:30 | 2025-10-12 23:00 | 1.5 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Пригородные электросети РЭС Всеволожск | КВЛ | 10 (10.5) | 2025-10-13 09:50 | 2025-10-13 12:16 | 2.43 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Центральные электросети РЭС Кировск | КЛ | 6 (6.3) | 2025-10-13 11:05 | 2025-10-13 12:20 | 1.25 | Повреждение кабеля при проведении несанкционнированных земляных работ сторонней организацией | Ремонт КЛ
Северные электросети РЭС Северный | ВЛ | 10 (10.5) | 2025-10-13 12:10 | 2025-10-13 16:25 | 4.25 | Обрыв ВЛ 10 кВ | Ремонт ВЛ
Северные электросети РЭС Северный | КВЛ | 10 (10.5) | 2025-10-13 14:20 | 2025-10-13 18:22 | 4.03 | Причина не установлена. Нарушений в работе оборудования АО "ЛОЭСК" не выявлено. | Повторное включение
Пригородные электросети РЭС Всеволожск | КЛ | 10 (10.5) | 2025-10-13 15:08 | 2025-10-13 18:14 | 3.1 | Повреждение кабеля при проведении несанкционнированных земляных работ сторонней организацией | Ремонт КЛ
Пригородные электросети РЭС Всеволожск | КЛ | 10 (10.5) | 2025-10-13 15:08 | 2025-10-13 18:14 | 3.1 | Повреждение кабеля при проведении несанкционнированных земляных работ сторонней организацией | Ремонт КЛ
Северные электросети РЭС Выборг | ВЛ | 0.38 | 2025-10-14 07:20 | 2025-10-14 12:10 | 4.83 | Обрыв ВЛ 0,4 кВ | Ремонт ВЛ
Северные электросети РЭС Выборг | КВЛ | 10 (10.5) | 2025-10-14 11:58 | 2025-10-14 13:05 | 1.12 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | -
Южные электросети РЭС Гатчина | КЛ | 6 (6.3) | 2025-10-14 13:35 | 2025-10-14 14:28 | 0.88 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Центральные электросети РЭС Кировск | КВЛ | 6 (6.3) | 2025-10-14 15:04 | 2025-10-14 16:32 | 1.47 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | -
Северные электросети РЭС Выборг | КЛ | 10 (10.5) | 2025-10-14 16:49 | 2025-10-14 19:06 | 2.28 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Западные электросети РЭС С.Бор | КЛ | 10 (10.5) | 2025-10-14 19:50 | 2025-10-14 21:17 | 1.45 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Центральные электросети РЭС Кировск | КВЛ | 10 (10.5) | 2025-10-15 07:28 | 2025-10-15 16:15 | 8.78 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Центральные электросети РЭС Отрадное | ВЛ | 10 (10.5) | 2025-10-15 12:01 | 2025-10-15 13:56 | 1.92 | Животное на токоведущих элементах ВЛ | Повторное включение
Восточные электросети РЭС Волхов | КВЛ | 10 (10.5) | 2025-10-16 05:25 | 2025-10-16 12:00 | 6.58 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | -
Восточные электросети РЭС Бокситогорск | КЛ | 0.38 | 2025-10-16 10:30 | 2025-10-16 10:30 | 0 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Западные электросети РЭС С.Бор | КЛ | 10 (10.5) | 2025-10-16 10:30 | 2025-10-16 14:00 | 3.5 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Восточные электросети РЭС Волхов | КЛ | 10 (10.5) | 2025-10-17 01:15 | 2025-10-17 02:10 | 0.92 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Пригородные электросети РЭС Сертолово | КВЛ | 10 (10.5) | 2025-10-17 18:00 | 2025-10-17 19:14 | 1.23 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Южные электросети РЭС Гатчина | КВЛ | 6 (6.3) | 2025-10-18 08:07 | 2025-10-18 11:38 | 3.52 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | -
Западные электросети РЭС С.Бор | КВЛ | 10 (10.5) | 2025-10-18 08:20 | 2025-10-18 11:40 | 3.33 | Причина не установлена. Нарушений в работе оборудования АО "ЛОЭСК" не выявлено. | Повторное включение
Восточные электросети РЭС Тихвин | КЛ | 10 (10.5) | 2025-10-18 14:20 | 2025-10-18 14:55 | 0.58 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Центральные электросети РЭС Тосно | КВЛ | 10 (10.5) | 2025-10-20 01:40 | 2025-10-20 02:55 | 1.25 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | -
Центральные электросети РЭС Тосно | ВЛ | 0.38 | 2025-10-21 10:15 | 2025-10-21 15:55 | 5.67 | Повреждение ВЛ из-за ДТП | Ремонт ВЛ
Центральные электросети РЭС Отрадное | КЛ | 10 (10.5) | 2025-10-21 16:35 | 2025-10-21 18:18 | 1.72 | Повреждение кабеля при проведении несанкционнированных земляных работ сторонней организацией | Ремонт КЛ
Восточные электросети РЭС Бокситогорск | КЛ | 6 (6.3) | 2025-10-21 20:53 | 2025-10-21 21:15 | 0.37 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Южные электросети РЭС Гатчина | КЛ | 0.38 | 2025-10-22 11:02 | 2025-10-22 13:03 | 2.02 | Повреждение кабеля при проведении несанкционнированных земляных работ сторонней организацией | Ремонт КЛ
Южные электросети РЭС Оредежский | ВЛ | 6 (6.3) | 2025-10-22 13:20 | 2025-10-22 14:44 | 1.4 | Обрыв ВЛ 6 кВ | Ремонт ВЛ
Северные электросети РЭС Выборг | КВЛ | 6 (6.3) | 2025-10-22 15:40 | 2025-10-22 16:39 | 0.98 | Причина не установлена. Нарушений в работе оборудования АО "ЛОЭСК" не выявлено. | Повторное включение
Западные электросети РЭС Кингисепп | КЛ | 10 (10.5) | 2025-10-22 17:05 | 2025-10-22 18:45 | 1.67 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Центральные электросети РЭС Тосно | КЛ | 10 (10.5) | 2025-10-23 09:10 | 2025-10-23 17:54 | 8.73 | Повреждение кабеля при проведении несанкционнированных земляных работ сторонней организацией | Ремонт КЛ
Восточные электросети РЭС Волхов | КЛ | 10 (10.5) | 2025-10-23 13:39 | 2025-10-23 14:41 | 1.03 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Центральные электросети РЭС Тосно | КЛ | 10 (10.5) | 2025-10-24 01:05 | 2025-10-24 02:15 | 1.17 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Пригородные электросети РЭС Сертолово | КЛ | 0.38 | 2025-10-24 06:35 | 2025-10-24 06:35 | 0 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Южные электросети РЭС Луга | КЛ | 10 (10.5) | 2025-10-24 09:40 | 2025-10-24 10:40 | 1 | Повреждение кабеля при проведении несанкционнированных земляных работ сторонней организацией | Ремонт КЛ
Западные электросети РЭС Сланцы | КЛ | 6 (6.3) | 2025-10-24 12:20 | 2025-10-24 12:43 | 0.38 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Западные электросети РЭС Волосово | КВЛ | 10 (10.5) | 2025-10-24 18:35 | 2025-10-24 18:54 | 0.32 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Центральные электросети РЭС Тосно | КВЛ | 6 (6.3) | 2025-10-24 18:54 | 2025-10-24 19:55 | 1.02 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Центральные электросети РЭС Кировск | КЛ | 6 (6.3) | 2025-10-24 20:15 | 2025-10-24 22:08 | 1.88 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Пригородные электросети РЭС Всеволожск | КЛ | 10 (10.5) | 2025-10-25 00:23 | 2025-10-26 00:22 | 23.98 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Пригородные электросети РЭС Сертолово | КЛ | 10 (10.5) | 2025-10-25 06:30 | 2025-10-25 07:05 | 0.58 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Центральные электросети РЭС Кировск | КВЛ | 10 (10.5) | 2025-10-25 16:01 | 2025-10-25 16:47 | 0.77 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Северные электросети РЭС Северный | КЛ | 10 (10.5) | 2025-10-25 18:32 | 2025-10-25 21:07 | 2.58 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Северные электросети РЭС Северный | ТП | 10 (10.5) | 2025-10-25 18:32 | 2025-10-25 23:59 | 5.45 | Повреждение ВН 10 кВ | Ремонт ВН 10 кВ
Северные электросети РЭС Северный | ВЛ | 10 (10.5) | 2025-10-26 08:58 | 2025-10-26 11:00 | 2.03 | Обрыв ВЛ 10 кВ | Ремонт ВЛ
Центральные электросети РЭС Отрадное | КЛ | 10 (10.5) | 2025-10-26 17:35 | 2025-10-26 19:50 | 2.25 | Повреждение кабеля при проведении несанкционнированных земляных работ сторонней организацией | Ремонт КЛ
Северные электросети РЭС Рощинский | КВЛ | 10 (10.5) | 2025-10-27 01:57 | 2025-10-27 03:32 | 1.58 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Центральные электросети РЭС Кировск | КЛ | 10 (10.5) | 2025-10-27 05:17 | 2025-10-27 06:56 | 1.65 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Западные электросети РЭС С.Бор | КВЛ | 10 (10.5) | 2025-10-27 07:15 | 2025-10-27 08:50 | 1.58 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | -
Западные электросети РЭС Кингисепп | КВЛ | 10 (10.5) | 2025-10-27 08:20 | 2025-10-27 10:30 | 2.17 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | -
Южные электросети РЭС Оредежский | ВЛ | 6 (6.3) | 2025-10-27 09:20 | 2025-10-27 22:54 | 13.57 | Обрыв ВЛ 6 кВ | Ремонт ВЛ
Южные электросети РЭС Гатчина | КЛ | 6 (6.3) | 2025-10-27 09:43 | 2025-10-27 12:50 | 3.12 | Повреждение кабеля при проведении несанкционнированных земляных работ сторонней организацией | Ремонт КЛ
Западные электросети РЭС С.Бор | ВЛ | 10 (10.5) | 2025-10-27 10:50 | 2025-10-27 12:55 | 2.08 | Ветка на проводах ВЛ 10 кВ | Ремонт ВЛ
Восточные электросети РЭС Бокситогорск | ПС | 110 | 2025-10-27 15:32 | 2025-10-27 17:00 | 1.47 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Центральные электросети РЭС Тосно | КВЛ | 10 (10.5) | 2025-10-27 16:37 | 2025-10-27 17:00 | 0.38 | Причина не установлена. Нарушений в работе оборудования АО "ЛОЭСК" не выявлено. | Повторное включение
Северные электросети РЭС Рощинский | КЛ | 10 (10.5) | 2025-10-27 22:54 | 2025-10-28 16:49 | 17.92 | Повреждение кабеля при проведении несанкционнированных земляных работ сторонней организацией | Ремонт КЛ
Западные электросети РЭС Волосово | КВЛ | 10 (10.5) | 2025-10-28 00:40 | 2025-10-28 03:46 | 3.1 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | -
Западные электросети РЭС С.Бор | КЛ | 10 (10.5) | 2025-10-28 03:22 | 2025-10-28 05:10 | 1.8 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Северные электросети РЭС Южный | КЛ | 6 (6.3) | 2025-10-28 04:35 | 2025-10-28 06:11 | 1.6 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Пригородные электросети РЭС Всеволожск | КВЛ | 10 (10.5) | 2025-10-28 10:10 | 2025-10-28 13:32 | 3.37 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Пригородные электросети РЭС Всеволожск | КВЛ | 10 (10.5) | 2025-10-28 12:27 | 2025-10-28 15:30 | 3.05 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | -
Центральные электросети РЭС Тосно | КЛ | 0.38 | 2025-10-29 10:15 | 2025-10-29 15:50 | 5.58 | Повреждение кабеля при проведении несанкционнированных земляных работ сторонней организацией | Ремонт КЛ
Северные электросети РЭС Южный | КЛ | 10 (10.5) | 2025-10-29 10:50 | 2025-10-29 11:04 | 0.23 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Пригородные электросети РЭС Сертолово | КЛ | 0.38 | 2025-10-29 15:57 | 2025-10-29 19:55 | 3.97 | Повреждение кабеля при проведении несанкционнированных земляных работ сторонней организацией | Ремонт КЛ
Северные электросети РЭС Выборг | КЛ | 6 (6.3) | 2025-10-30 09:55 | 2025-10-30 13:17 | 3.37 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Центральные электросети РЭС Тосно | КЛ | 6 (6.3) | 2025-10-30 10:25 | 2025-10-30 13:46 | 3.35 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Центральные электросети РЭС Кировск | КЛ | 10 (10.5) | 2025-10-30 23:04 | 2025-10-31 00:09 | 1.08 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Восточные электросети РЭС Тихвин | КЛ | 10 (10.5) | 2025-10-31 09:30 | 2025-10-31 09:45 | 0.25 | Причина не установлена. Нарушений в работе оборудования АО "ЛОЭСК" не выявлено. | Повторное включение
Пригородные электросети РЭС Всеволожск | КВЛ | 10 (10.5) | 2025-11-01 22:25 | 2025-11-01 23:06 | 0.68 | Причина не установлена. Нарушений в работе оборудования АО "ЛОЭСК" не выявлено. | Повторное включение
Пригородные электросети РЭС Всеволожск | КВЛ | 10 (10.5) | 2025-11-02 00:05 | 2025-11-02 00:30 | 0.42 | Причина не установлена. Нарушений в работе оборудования АО "ЛОЭСК" не выявлено. | Повторное включение
Пригородные электросети РЭС Всеволожск | ТП | 0.38 | 2025-11-02 10:35 | 2025-11-02 10:35 | 0 | Повреждение АВ 0,4 кВ в ТП | Замена АВ 0,4 кВ
Западные электросети РЭС С.Бор | КЛ | 10 (10.5) | 2025-11-02 13:00 | 2025-11-02 16:45 | 3.75 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Южные электросети РЭС Оредежский | КЛ | 6 (6.3) | 2025-11-02 23:14 | 2025-11-03 00:09 | 0.92 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Восточные электросети РЭС Волхов | КЛ | 10 (10.5) | 2025-11-03 03:50 | 2025-11-03 04:40 | 0.83 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Южные электросети РЭС Гатчина | ВЛ | 6 (6.3) | 2025-11-03 11:13 | 2025-11-03 13:29 | 2.27 | Ветка на проводах ВЛ 6 кВ | Ремонт ВЛ
Южные электросети РЭС Гатчина | КЛ | 10 (10.5) | 2025-11-03 11:13 | 2025-11-03 12:28 | 1.25 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Центральные электросети РЭС Отрадное | КЛ | 10 (10.5) | 2025-11-03 19:07 | 2025-11-03 19:55 | 0.8 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Западные электросети РЭС С.Бор | КЛ | 10 (10.5) | 2025-11-04 01:40 | 2025-11-04 04:00 | 2.33 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Центральные электросети РЭС Тосно | КВЛ | 10 (10.5) | 2025-11-04 12:00 | 2025-11-04 13:54 | 1.9 | Причина не установлена. Нарушений в работе оборудования АО "ЛОЭСК" не выявлено. | Повторное включение
Пригородные электросети РЭС Сертолово | ВЛ | 10 (10.5) | 2025-11-05 03:35 | 2025-11-05 14:13 | 10.63 | Повреждение ЛР 10 кВ | Ремонт ЛР
Восточные электросети РЭС Подпорожье | ВЛ | 10 (10.5) | 2025-11-05 11:55 | 2025-11-05 12:27 | 0.53 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | -
Пригородные электросети РЭС Сертолово | КВЛ | 10 (10.5) | 2025-11-05 12:20 | 2025-11-05 12:36 | 0.27 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Северные электросети РЭС Рощинский | ТП | 10 (10.5) | 2025-11-05 13:20 | 2025-11-05 18:05 | 4.75 | Повреждение опорного изолятора 10 кВ в ТП | Замена изолятора
Западные электросети РЭС Сланцы | КЛ | 6 (6.3) | 2025-11-06 02:59 | 2025-11-06 05:52 | 2.88 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Северные электросети РЭС Выборг | ТП | 0.38 | 2025-11-06 06:35 | 2025-11-06 16:20 | 9.75 | Конденсат на токоведущих элементах ТП | Протирка, просушка. Повторное включение
Центральные электросети РЭС Кировск | ВЛ | 0.38 | 2025-11-06 11:51 | 2025-11-06 17:40 | 5.82 | Повреждение ВЛ при проведении несанкционнированных работ сторонней организацией | Ремонт ВЛ
Центральные электросети РЭС Кировск | КВЛ | 6 (6.3) | 2025-11-06 21:15 | 2025-11-06 21:25 | 0.17 | Причина не установлена. Нарушений в работе оборудования АО "ЛОЭСК" не выявлено. | Повторное включение
Северные электросети РЭС Выборг | КЛ | 10 (10.5) | 2025-11-06 23:30 | 2025-11-07 01:10 | 1.67 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Северные электросети РЭС Выборг | КЛ | 10 (10.5) | 2025-11-06 23:30 | 2025-11-07 01:05 | 1.58 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Западные электросети РЭС Кингисепп | КЛ | 10 (10.5) | 2025-11-07 09:31 | 2025-11-07 13:01 | 3.5 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Западные электросети РЭС С.Бор | КВЛ | 10 (10.5) | 2025-11-07 12:20 | 2025-11-07 12:30 | 0.17 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | -
Пригородные электросети РЭС Всеволожск | КЛ | 10 (10.5) | 2025-11-08 13:18 | 2025-11-08 14:58 | 1.67 | Повреждение кабеля при проведении несанкционнированных земляных работ сторонней организацией | Ремонт КЛ
Западные электросети РЭС Сланцы | КЛ | 6 (6.3) | 2025-11-09 05:20 | 2025-11-09 08:22 | 3.03 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Пригородные электросети РЭС Сертолово | КВЛ | 10 (10.5) | 2025-11-10 02:25 | 2025-11-10 04:15 | 1.83 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Западные электросети РЭС С.Бор | ВЛ | 10 (10.5) | 2025-11-10 11:03 | 2025-11-10 11:12 | 0.15 | Животное на токоведущих элементах ВЛ | Повторное включение
Западные электросети РЭС Волосово | КВЛ | 10 (10.5) | 2025-11-10 18:00 | 2025-11-10 18:35 | 0.58 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Западные электросети РЭС Волосово | КВЛ | 10 (10.5) | 2025-11-10 18:00 | 2025-11-10 18:35 | 0.58 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Южные электросети РЭС Гатчина | КЛ | 6 (6.3) | 2025-11-11 13:12 | 2025-11-11 15:00 | 1.8 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Северные электросети РЭС Рощинский | КВЛ | 10 (10.5) | 2025-11-11 14:00 | 2025-11-11 17:08 | 3.13 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Пригородные электросети РЭС Сертолово | ВЛ | 10 (10.5) | 2025-11-11 15:35 | 2025-11-11 21:10 | 5.58 | Обрыв ВЛ 10 кВ | Ремонт ВЛ
Южные электросети РЭС Гатчина | КЛ | 6 (6.3) | 2025-11-11 17:17 | 2025-11-11 18:11 | 0.9 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Северные электросети РЭС Южный | ТП | 10 (10.5) | 2025-11-11 17:30 | 2025-11-11 20:45 | 3.25 | Животное на токоведущих элементах ТП | Повторное включение
Южные электросети РЭС Гатчина | КЛ | 6 (6.3) | 2025-11-11 18:12 | 2025-11-12 01:00 | 6.8 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Северные электросети РЭС Выборг | ВЛ | 10 (10.5) | 2025-11-13 10:30 | 2025-11-13 19:05 | 8.58 | Дерево на проводах ВЛ 10 кВ (обрыв) | Ремонт ВЛ
Южные электросети РЭС Луга | ВЛ | 10 (10.5) | 2025-11-13 13:10 | 2025-11-13 14:44 | 1.57 | Ветка на проводах ВЛ 10 кВ | Ремонт ВЛ
Пригородные электросети РЭС Сертолово | КВЛ | 10 (10.5) | 2025-11-13 16:24 | 2025-11-13 21:50 | 5.43 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Пригородные электросети РЭС Сертолово | КВЛ | 10 (10.5) | 2025-11-13 17:59 | 2025-11-13 18:07 | 0.13 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Северные электросети РЭС Северный | КЛ | 0.38 | 2025-11-13 20:48 | 2025-11-13 23:15 | 2.45 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Пригородные электросети РЭС Сертолово | КВЛ | 10 (10.5) | 2025-11-13 21:00 | 2025-11-13 21:03 | 0.05 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Северные электросети РЭС Рощинский | КВЛ | 10 (10.5) | 2025-11-13 21:42 | 2025-11-14 04:16 | 6.57 | Причина не установлена. Нарушений в работе оборудования АО "ЛОЭСК" не выявлено. | Повторное включение
Северные электросети РЭС Северный | КВЛ | 0.38 | 2025-11-13 23:19 | 2025-11-13 23:49 | 0.5 | Причина не установлена. Нарушений в работе оборудования АО "ЛОЭСК" не выявлено. | Повторное включение
Южные электросети РЭС Луга | ВЛ | 10 (10.5) | 2025-11-14 01:30 | 2025-11-14 02:50 | 1.33 | Ветка на проводах ВЛ 10 кВ | Ремонт ВЛ
Пригородные электросети РЭС Сертолово | КВЛ | 10 (10.5) | 2025-11-14 03:27 | 2025-11-14 05:32 | 2.08 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Северные электросети РЭС Рощинский | ВЛ | 0.38 | 2025-11-14 05:05 | 2025-11-14 15:39 | 10.57 | Обрыв ВЛ 0,4 кВ | Ремонт ВЛ
Северные электросети РЭС Южный | ВЛ | 10 (10.5) | 2025-11-14 10:44 | 2025-11-14 12:30 | 1.77 | Обрыв ВЛ 10 кВ | Ремонт ВЛ
Центральные электросети РЭС Тосно | ТП | 0.38 | 2025-11-14 17:50 | 2025-11-14 22:19 | 4.48 | Повреждение Р 0,4 кВ в ТП | Замена Р 0,4 кВ
Западные электросети РЭС С.Бор | ВЛ | 10 (10.5) | 2025-11-15 02:55 | 2025-11-15 10:40 | 7.75 | Дерево на проводах ВЛ 10 кВ (обрыв) | Ремонт ВЛ
Южные электросети РЭС Гатчина | КЛ | 0.38 | 2025-11-15 14:00 | 2025-11-15 14:30 | 0.5 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Центральные электросети РЭС Отрадное | ВЛ | 10 (10.5) | 2025-11-15 23:15 | 2025-11-16 01:08 | 1.88 | Повреждение изолятора на ВЛ | Замена изолятора
Западные электросети РЭС С.Бор | КВЛ | 10 (10.5) | 2025-11-16 03:17 | 2025-11-16 04:40 | 1.38 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | -
Северные электросети РЭС Рощинский | КВЛ | 10 (10.5) | 2025-11-16 08:45 | 2025-11-16 13:11 | 4.43 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Северные электросети РЭС Рощинский | КВЛ | 10 (10.5) | 2025-11-16 09:00 | 2025-11-16 11:17 | 2.28 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Центральные электросети РЭС Кировск | КВЛ | 10 (10.5) | 2025-11-16 09:40 | 2025-11-16 10:57 | 1.28 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Северные электросети РЭС Рощинский | КЛ | 10 (10.5) | 2025-11-16 11:21 | 2025-11-16 16:48 | 5.45 | Повреждение кабеля при проведении несанкционнированных земляных работ сторонней организацией | Ремонт КЛ
Центральные электросети РЭС Кировск | КВЛ | 10 (10.5) | 2025-11-16 14:40 | 2025-11-16 15:55 | 1.25 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Северные электросети РЭС Выборг | ВЛ | 0.38 | 2025-11-16 16:14 | 2025-11-16 19:15 | 3.02 | Ветка на проводах ВЛ 0,4 кВ | Ремонт ВЛ
Северные электросети РЭС Рощинский | КВЛ | 10 (10.5) | 2025-11-16 17:44 | 2025-11-16 23:49 | 6.08 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Центральные электросети РЭС Кировск | КВЛ | 6 (6.3) | 2025-11-16 23:25 | 2025-11-16 23:48 | 0.38 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Северные электросети РЭС Выборг | КЛ | 0.38 | 2025-11-17 00:10 | 2025-11-17 01:55 | 1.75 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Северные электросети РЭС Выборг | КВЛ | 10 (10.5) | 2025-11-17 03:46 | 2025-11-17 11:15 | 7.48 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Северные электросети РЭС Выборг | ТП | 10 (10.5) | 2025-11-17 03:46 | 2025-11-17 17:49 | 14.05 | Конденсат на токоведущих элементах ТП | Протирка, просушка. Повторное включение
Пригородные электросети РЭС Всеволожск | ВЛ | 0.38 | 2025-11-17 12:20 | 2025-11-17 19:07 | 6.78 | Повреждение ВЛ при проведении несанкционнированных работ сторонней организацией | Ремонт ВЛ
Южные электросети РЭС Гатчина | ВЛ | 6 (6.3) | 2025-11-17 22:44 | 2025-11-17 23:15 | 0.52 | Обрыв ВЛ 6 кВ | Ремонт ВЛ
Северные электросети РЭС Рощинский | КВЛ | 10 (10.5) | 2025-11-18 01:46 | 2025-11-18 02:59 | 1.22 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Пригородные электросети РЭС Всеволожск | КЛ | 10 (10.5) | 2025-11-18 14:10 | 2025-11-18 16:00 | 1.83 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Восточные электросети РЭС Бокситогорск | ВЛ | 6 (6.3) | 2025-11-19 00:21 | 2025-11-19 01:14 | 0.88 | Ветка на проводах ВЛ 6 кВ | Ремонт ВЛ
Западные электросети РЭС С.Бор | КВЛ | 10 (10.5) | 2025-11-19 04:40 | 2025-11-19 06:40 | 2 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | -
Южные электросети РЭС Гатчина | КЛ | 6 (6.3) | 2025-11-19 09:50 | 2025-11-19 13:05 | 3.25 | Повреждение кабеля при проведении несанкционнированных земляных работ сторонней организацией | Ремонт КЛ
Центральные электросети РЭС Кировск | ВЛ | 6 (6.3) | 2025-11-19 11:47 | 2025-11-19 15:11 | 3.4 | Повреждение ВЛ при проведении несанкционнированных работ сторонней организацией | Ремонт ВЛ
Северные электросети РЭС Рощинский | КВЛ | 10 (10.5) | 2025-11-19 12:30 | 2025-11-19 17:37 | 5.12 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Центральные электросети РЭС Тосно | КЛ | 6 (6.3) | 2025-11-19 16:50 | 2025-11-19 18:44 | 1.9 | Повреждение кабеля при проведении несанкционнированных земляных работ сторонней организацией | Ремонт КЛ
Центральные электросети РЭС Кировск | ВЛ | 6 (6.3) | 2025-11-19 21:09 | 2025-11-19 22:52 | 1.72 | Повреждение ВЛ при проведении несанкционнированных работ сторонней организацией | Ремонт ВЛ
Западные электросети РЭС Кингисепп | КЛ | 10 (10.5) | 2025-11-20 01:21 | 2025-11-20 03:43 | 2.37 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Центральные электросети РЭС Кировск | КВЛ | 6 (6.3) | 2025-11-20 07:35 | 2025-11-20 12:16 | 4.68 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Северные электросети РЭС Рощинский | ВЛ | 10 (10.5) | 2025-11-20 16:30 | 2025-11-20 18:32 | 2.03 | Ветка на проводах ВЛ 10 кВ | Ремонт ВЛ
Северные электросети РЭС Рощинский | КВЛ | 10 (10.5) | 2025-11-20 21:45 | 2025-11-20 23:25 | 1.67 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | -
Центральные электросети РЭС Кировск | КЛ | 10 (10.5) | 2025-11-21 14:30 | 2025-11-21 16:36 | 2.1 | Повреждение кабеля при проведении несанкционнированных земляных работ сторонней организацией | Ремонт КЛ
Центральные электросети РЭС Тосно | КЛ | 6 (6.3) | 2025-11-21 16:02 | 2025-11-22 03:28 | 11.43 | Повреждение кабеля при проведении несанкционнированных земляных работ сторонней организацией | Ремонт КЛ
Восточные электросети РЭС Волхов | КЛ | 10 (10.5) | 2025-11-22 00:05 | 2025-11-22 01:20 | 1.25 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Восточные электросети РЭС Волхов | КЛ | 10 (10.5) | 2025-11-22 10:18 | 2025-11-22 11:06 | 0.8 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | -
Центральные электросети РЭС Тосно | КЛ | 6 (6.3) | 2025-11-22 13:00 | 2025-11-22 16:09 | 3.15 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Центральные электросети РЭС Тосно | КЛ | 10 (10.5) | 2025-11-23 01:40 | 2025-11-23 04:50 | 3.17 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Северные электросети РЭС Выборг | ТП | 10 (10.5) | 2025-11-23 06:56 | 2025-11-23 09:30 | 2.57 | Конденсат на токоведущих элементах ТП | Протирка, просушка. Повторное включение
Северные электросети РЭС Выборг | ТП | 10 (10.5) | 2025-11-23 12:13 | 2025-11-23 16:59 | 4.77 | Конденсат на токоведущих элементах ТП | Протирка, просушка. Повторное включение
Северные электросети РЭС Рощинский | ВЛ | 10 (10.5) | 2025-11-23 17:05 | 2025-11-23 20:23 | 3.3 | Обрыв ВЛ 10 кВ | Ремонт ВЛ
Северные электросети РЭС Выборг | КЛ | 10 (10.5) | 2025-11-23 17:10 | 2025-11-23 19:48 | 2.63 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Северные электросети РЭС Южный | ВЛ | 10 (10.5) | 2025-11-23 20:40 | 2025-11-23 22:10 | 1.5 | Обрыв ВЛ 10 кВ | Ремонт ВЛ
Западные электросети РЭС Сланцы | КВЛ | 6 (6.3) | 2025-11-24 09:15 | 2025-11-24 13:34 | 4.32 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | -
Южные электросети РЭС Гатчина | КЛ | 0.38 | 2025-11-24 11:34 | 2025-11-24 14:21 | 2.78 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Восточные электросети РЭС Бокситогорск | ВЛ | 10 (10.5) | 2025-11-24 20:40 | 2025-11-24 21:12 | 0.53 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Западные электросети РЭС Сланцы | КВЛ | 6 (6.3) | 2025-11-25 08:33 | 2025-11-25 14:58 | 6.42 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | -
Северные электросети РЭС Южный | ВЛ | 10 (10.5) | 2025-11-25 10:32 | 2025-11-25 16:38 | 6.1 | Обрыв ВЛ 10 кВ | Ремонт ВЛ
Северные электросети РЭС Рощинский | КВЛ | 10 (10.5) | 2025-11-25 14:05 | 2025-11-25 15:15 | 1.17 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Северные электросети РЭС Выборг | КЛ | 0.38 | 2025-11-25 18:48 | 2025-11-25 19:07 | 0.32 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Восточные электросети РЭС Волхов | КЛ | 10 (10.5) | 2025-11-26 03:25 | 2025-11-26 05:00 | 1.58 | Причина не установлена. Нарушений в работе оборудования АО "ЛОЭСК" не выявлено. | Повторное включение
Южные электросети РЭС Оредежский | ВЛ | 10 (10.5) | 2025-11-26 11:41 | 2025-11-26 17:46 | 6.08 | Обрыв ВЛ 10 кВ | Ремонт ВЛ
Западные электросети РЭС С.Бор | КЛ | 10 (10.5) | 2025-11-27 10:55 | 2025-11-27 17:10 | 6.25 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Северные электросети РЭС Южный | ВЛ | 10 (10.5) | 2025-11-27 23:04 | 2025-11-28 12:44 | 13.67 | Обрыв ВЛ 10 кВ | Ремонт ВЛ
Северные электросети РЭС Северный | ВЛ | 10 (10.5) | 2025-11-28 11:14 | 2025-11-28 15:10 | 3.93 | Повреждение ЛР 10 кВ | Ремонт ЛР
Восточные электросети РЭС Подпорожье | КВЛ | 10 (10.5) | 2025-11-28 12:03 | 2025-11-28 12:03 | 0 | Причина не установлена. Нарушений в работе оборудования АО "ЛОЭСК" не выявлено. | Повторное включение
Западные электросети РЭС Волосово | КВЛ | 10 (10.5) | 2025-11-28 15:15 | 2025-11-28 15:55 | 0.67 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | -
Центральные электросети РЭС Кировск | КВЛ | 10 (10.5) | 2025-11-28 16:42 | 2025-11-28 17:56 | 1.23 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Северные электросети РЭС Северный | ВЛ | 10 (10.5) | 2025-11-28 17:01 | 2025-11-28 18:23 | 1.37 | Повреждение ЛР 10 кВ | Ремонт ЛР
Западные электросети РЭС С.Бор | ТП | 10 (10.5) | 2025-11-28 19:30 | 2025-11-28 20:40 | 1.17 | Животное на токоведущих элементах ТП | Повторное включение
Пригородные электросети РЭС Сертолово | КВЛ | 10 (10.5) | 2025-11-28 22:14 | 2025-11-29 10:20 | 12.1 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Южные электросети РЭС Гатчина | КЛ | 6 (6.3) | 2025-11-28 23:03 | 2025-11-28 23:40 | 0.62 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Пригородные электросети РЭС Сертолово | ВЛ | 0.38 | 2025-11-29 00:25 | 2025-11-29 17:18 | 16.88 | Обрыв ВЛ 0,4 кВ | Ремонт ВЛ
Южные электросети РЭС Луга | КВЛ | 10 (10.5) | 2025-11-29 02:50 | 2025-11-29 04:58 | 2.13 | Причина не установлена. Нарушений в работе оборудования АО "ЛОЭСК" не выявлено. | Повторное включение
Западные электросети РЭС Волосово | ВЛ | 10 (10.5) | 2025-11-29 05:10 | 2025-11-29 13:58 | 8.8 | Ветка на проводах ВЛ 10 кВ | Ремонт ВЛ
Северные электросети РЭС Выборг | ТП | 6 (6.3) | 2025-11-29 11:52 | 2025-11-29 21:33 | 9.68 | Повреждение опорного изолятора 6 кВ в ТП | Замена изолятора
Западные электросети РЭС Кингисепп | КЛ | 10 (10.5) | 2025-11-30 08:00 | 2025-11-30 09:04 | 1.07 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Южные электросети РЭС Оредежский | КЛ | 10 (10.5) | 2025-11-30 10:15 | 2025-11-30 11:40 | 1.42 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Пригородные электросети РЭС Сертолово | ТП | 0.38 | 2025-11-30 10:15 | 2025-11-30 14:50 | 4.58 | Повреждение АВ 0,4 кВ в ТП | Замена АВ 0,4 кВ
Южные электросети РЭС Луга | КВЛ | 10 (10.5) | 2025-11-30 15:05 | 2025-11-30 16:57 | 1.87 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | -
Пригородные электросети РЭС Сертолово | КВЛ | 10 (10.5) | 2025-12-01 02:06 | 2025-12-01 02:50 | 0.73 | Причина не установлена. Нарушений в работе оборудования АО "ЛОЭСК" не выявлено. | Повторное включение
Центральные электросети РЭС Кировск | КВЛ | 10 (10.5) | 2025-12-01 11:00 | 2025-12-01 12:50 | 1.83 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Южные электросети РЭС Луга | КВЛ | 10 (10.5) | 2025-12-01 13:10 | 2025-12-01 16:39 | 3.48 | Причина не установлена. Нарушений в работе оборудования АО "ЛОЭСК" не выявлено. | Повторное включение
Северные электросети РЭС Выборг | КВЛ | 0.38 | 2025-12-01 19:20 | 2025-12-01 19:37 | 0.28 | Превышение токовой нагрузки | Перевод нагрузок. Повторное включение
Центральные электросети РЭС Тосно | ТП | 10 (10.5) | 2025-12-01 20:35 | 2025-12-01 23:13 | 2.63 | Повреждение опорного изолятора 10 кВ в ТП | Замена изолятора
Западные электросети РЭС Сланцы | ВЛ | 6 (6.3) | 2025-12-02 04:30 | 2025-12-02 06:07 | 1.62 | Ветка на проводах ВЛ 10 кВ | Ремонт ВЛ
Пригородные электросети РЭС Сертолово | КВЛ | 10 (10.5) | 2025-12-02 05:05 | 2025-12-02 06:34 | 1.48 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Восточные электросети РЭС Бокситогорск | ТП | 10 (10.5) | 2025-12-02 10:20 | 2025-12-02 10:47 | 0.45 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Восточные электросети РЭС Волхов | КЛ | 10 (10.5) | 2025-12-02 11:57 | 2025-12-02 12:30 | 0.55 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Центральные электросети РЭС Тосно | ТП | 10 (10.5) | 2025-12-02 14:49 | 2025-12-02 17:21 | 2.53 | Повреждение опорного изолятора 10 кВ в ТП | Замена изолятора
Западные электросети РЭС С.Бор | КВЛ | 0.38 | 2025-12-02 16:47 | 2025-12-02 16:47 | 0 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | -
Центральные электросети РЭС Тосно | КВЛ | 6 (6.3) | 2025-12-02 17:35 | 2025-12-02 18:17 | 0.7 | Причина не установлена. Нарушений в работе оборудования АО "ЛОЭСК" не выявлено. | Повторное включение
Западные электросети РЭС Волосово | КВЛ | 10 (10.5) | 2025-12-03 01:10 | 2025-12-03 03:04 | 1.9 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | -
Центральные электросети РЭС Тосно | ВЛ | 10 (10.5) | 2025-12-03 15:07 | 2025-12-03 18:15 | 3.13 | Повреждение ЛР 10 кВ | Ремонт ЛР
Пригородные электросети РЭС Сертолово | КЛ | 10 (10.5) | 2025-12-03 17:55 | 2025-12-03 19:17 | 1.37 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Пригородные электросети РЭС Сертолово | КВЛ | 10 (10.5) | 2025-12-04 10:02 | 2025-12-04 15:36 | 5.57 | Причина не установлена. Нарушений в работе оборудования АО "ЛОЭСК" не выявлено. | Повторное включение
Северные электросети РЭС Выборг | КВЛ | 6 (6.3) | 2025-12-04 10:45 | 2025-12-04 13:14 | 2.48 | Причина не установлена. Нарушений в работе оборудования АО "ЛОЭСК" не выявлено. | Повторное включение
Пригородные электросети РЭС Сертолово | КВЛ | 10 (10.5) | 2025-12-06 10:37 | 2025-12-06 11:30 | 0.88 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Северные электросети РЭС Рощинский | ТП | 10 (10.5) | 2025-12-06 17:36 | 2025-12-06 23:40 | 6.07 | Животное на токоведущих элементах ТП | Повторное включение
Восточные электросети РЭС Тихвин | КВЛ | 10 (10.5) | 2025-12-08 01:40 | 2025-12-08 03:50 | 2.17 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Южные электросети РЭС Гатчина | ВЛ | 6 (6.3) | 2025-12-08 02:10 | 2025-12-08 07:06 | 4.93 | Ветка на проводах ВЛ 6 кВ | Ремонт ВЛ
Южные электросети РЭС Гатчина | ВЛ | 6 (6.3) | 2025-12-08 07:20 | 2025-12-08 10:09 | 2.82 | Ветка на проводах ВЛ 6 кВ | Ремонт ВЛ
Восточные электросети РЭС Подпорожье | КВЛ | 6 (6.3) | 2025-12-08 11:50 | 2025-12-08 12:59 | 1.15 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Южные электросети РЭС Оредежский | ВЛ | 10 (10.5) | 2025-12-08 12:12 | 2025-12-08 13:30 | 1.3 | Ветка на проводах ВЛ 10 кВ | Ремонт ВЛ
Южные электросети РЭС Оредежский | КВЛ | 10 (10.5) | 2025-12-08 12:12 | 2025-12-08 16:16 | 4.07 | Причина не установлена. Нарушений в работе оборудования АО "ЛОЭСК" не выявлено. | Повторное включение
Северные электросети РЭС Южный | КЛ | 0.38 | 2025-12-09 13:00 | 2025-12-09 19:10 | 6.17 | Повреждение кабеля при проведении несанкционнированных земляных работ сторонней организацией | Ремонт КЛ
Северные электросети РЭС Выборг | ВЛ | 10 (10.5) | 2025-12-09 21:42 | 2025-12-10 01:06 | 3.4 | Повреждение ЛР 10 кВ | Ремонт ЛР
Южные электросети РЭС Гатчина | КЛ | 6 (6.3) | 2025-12-10 08:00 | 2025-12-10 10:42 | 2.7 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Северные электросети РЭС Рощинский | ВЛ | 10 (10.5) | 2025-12-10 12:54 | 2025-12-10 13:46 | 0.87 | Обрыв ВЛ 10 кВ | Ремонт ВЛ
Центральные электросети РЭС Кировск | КЛ | 10 (10.5) | 2025-12-10 13:01 | 2025-12-10 15:15 | 2.23 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Восточные электросети РЭС Бокситогорск | ВЛ | 6 (6.3) | 2025-12-10 14:13 | 2025-12-10 14:53 | 0.67 | Ветка на проводах ВЛ 6 кВ | Ремонт ВЛ
Западные электросети РЭС Кингисепп | КЛ | 10 (10.5) | 2025-12-10 14:15 | 2025-12-10 15:10 | 0.92 | Повреждение кабеля при проведении несанкционнированных земляных работ сторонней организацией | Ремонт КЛ
Восточные электросети РЭС Л.Поле | КЛ | 10 (10.5) | 2025-12-10 22:02 | 2025-12-11 02:05 | 4.05 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Пригородные электросети РЭС Сертолово | КВЛ | 10 (10.5) | 2025-12-11 11:06 | 2025-12-11 14:22 | 3.27 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Северные электросети РЭС Южный | КЛ | 6 (6.3) | 2025-12-11 13:53 | 2025-12-11 16:25 | 2.53 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Северные электросети РЭС Рощинский | КВЛ | 10 (10.5) | 2025-12-11 14:40 | 2025-12-11 17:20 | 2.67 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Северные электросети РЭС Выборг | ТП | 6 (6.3) | 2025-12-11 17:20 | 2025-12-11 19:55 | 2.58 | Конденсат на токоведущих элементах ТП | Протирка, просушка. Повторное включение
Пригородные электросети РЭС Сертолово | КВЛ | 10 (10.5) | 2025-12-11 21:30 | 2025-12-11 23:17 | 1.78 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Восточные электросети РЭС Волхов | ВЛ | 10 (10.5) | 2025-12-12 14:00 | 2025-12-12 15:12 | 1.2 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Северные электросети РЭС Выборг | КЛ | 0.38 | 2025-12-12 15:42 | 2025-12-13 02:40 | 10.97 | Повреждение кабеля при проведении несанкционнированных земляных работ сторонней организацией | Ремонт КЛ
Южные электросети РЭС Луга | КЛ | 10 (10.5) | 2025-12-12 20:01 | 2025-12-12 20:45 | 0.73 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Пригородные электросети РЭС Всеволожск | КЛ | 6 (6.3) | 2025-12-12 20:05 | 2025-12-12 20:05 | 0 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Пригородные электросети РЭС Сертолово | КВЛ | 10 (10.5) | 2025-12-13 02:37 | 2025-12-13 05:46 | 3.15 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Западные электросети РЭС Кингисепп | КЛ | 10 (10.5) | 2025-12-13 08:30 | 2025-12-13 11:03 | 2.55 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Северные электросети РЭС Выборг | КВЛ | 6 (6.3) | 2025-12-13 23:14 | 2025-12-14 01:24 | 2.17 | Превышение токовой нагрузки | Перевод нагрузок. Повторное включение
Пригородные электросети РЭС Сертолово | КЛ | 10 (10.5) | 2025-12-14 03:00 | 2025-12-14 03:49 | 0.82 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Пригородные электросети РЭС Сертолово | КЛ | 10 (10.5) | 2025-12-14 03:00 | 2025-12-14 04:42 | 1.7 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Пригородные электросети РЭС Всеволожск | КЛ | 6 (6.3) | 2025-12-14 23:01 | 2025-12-15 19:12 | 20.18 | Повреждение кабеля при проведении несанкционнированных земляных работ сторонней организацией | Ремонт КЛ
Южные электросети РЭС Гатчина | КЛ | 6 (6.3) | 2025-12-15 09:14 | 2025-12-15 17:05 | 7.85 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Центральные электросети РЭС Тосно | КЛ | 10 (10.5) | 2025-12-15 13:07 | 2025-12-15 16:06 | 2.98 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Южные электросети РЭС Гатчина | КВЛ | 6 (6.3) | 2025-12-15 18:20 | 2025-12-15 21:45 | 3.42 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | -
Северные электросети РЭС Выборг | ВЛ | 10 (10.5) | 2025-12-16 14:12 | 2025-12-16 16:46 | 2.57 | Обрыв ВЛ 10 кВ | Ремонт ВЛ
Пригородные электросети РЭС Всеволожск | КВЛ | 10 (10.5) | 2025-12-16 17:43 | 2025-12-16 18:00 | 0.28 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Пригородные электросети РЭС Всеволожск | КВЛ | 10 (10.5) | 2025-12-16 17:47 | 2025-12-16 19:28 | 1.68 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Восточные электросети РЭС Кириши | ТП | 0.38 | 2025-12-16 18:00 | 2025-12-16 22:30 | 4.5 | Повреждение Р 0,4 кВ в ТП | Замена Р 0,4 кВ
Пригородные электросети РЭС Всеволожск | КВЛ | 10 (10.5) | 2025-12-16 19:20 | 2025-12-16 19:20 | 0 | Причина не установлена. Нарушений в работе оборудования АО "ЛОЭСК" не выявлено. | Повторное включение
Центральные электросети РЭС Тосно | КЛ | 10 (10.5) | 2025-12-17 09:10 | 2025-12-17 10:52 | 1.7 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Центральные электросети РЭС Тосно | ТП | 10 (10.5) | 2025-12-17 09:50 | 2025-12-17 11:25 | 1.58 | Повреждение опорного изолятора 10 кВ в ТП | Замена изолятора
Восточные электросети РЭС Волхов | КЛ | 10 (10.5) | 2025-12-17 18:25 | 2025-12-17 19:37 | 1.2 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Пригородные электросети РЭС Сертолово | КВЛ | 10 (10.5) | 2025-12-17 18:40 | 2025-12-18 01:13 | 6.55 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Пригородные электросети РЭС Сертолово | КВЛ | 10 (10.5) | 2025-12-17 18:40 | 2025-12-17 21:37 | 2.95 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Северные электросети РЭС Выборг | КВЛ | 10 (10.5) | 2025-12-18 01:53 | 2025-12-18 15:43 | 13.83 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | -
Северные электросети РЭС Выборг | КВЛ | 10 (10.5) | 2025-12-18 05:28 | 2025-12-18 10:04 | 4.6 | Причина не установлена. Нарушений в работе оборудования АО "ЛОЭСК" не выявлено. | Повторное включение
Северные электросети РЭС Выборг | КВЛ | 6 (6.3) | 2025-12-18 05:34 | 2025-12-18 07:22 | 1.8 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | -
Пригородные электросети РЭС Сертолово | КВЛ | 10 (10.5) | 2025-12-18 06:15 | 2025-12-18 10:05 | 3.83 | Некорректрная работа РЗиА | Повторное включение
Пригородные электросети РЭС Сертолово | КВЛ | 10 (10.5) | 2025-12-18 06:15 | 2025-12-18 10:05 | 3.83 | Некорректрная работа РЗиА | Повторное включение
Центральные электросети РЭС Отрадное | КЛ | 10 (10.5) | 2025-12-18 11:22 | 2025-12-18 14:21 | 2.98 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Пригородные электросети РЭС Всеволожск | КВЛ | 0.38 | 2025-12-19 15:25 | 2025-12-19 16:38 | 1.22 | Причина не установлена. Нарушений в работе оборудования АО "ЛОЭСК" не выявлено. | Повторное включение
Северные электросети РЭС Рощинский | КЛ | 10 (10.5) | 2025-12-19 15:40 | 2025-12-20 14:43 | 23.05 | Повреждение кабеля при проведении несанкционнированных земляных работ сторонней организацией | Ремонт КЛ
Западные электросети РЭС Кингисепп | КЛ | 10 (10.5) | 2025-12-19 20:51 | 2025-12-19 21:35 | 0.73 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Пригородные электросети РЭС Всеволожск | КЛ | 10 (10.5) | 2025-12-20 18:00 | 2025-12-20 18:50 | 0.83 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Пригородные электросети РЭС Всеволожск | КЛ | 10 (10.5) | 2025-12-20 18:40 | 2025-12-20 21:32 | 2.87 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Восточные электросети РЭС Подпорожье | КВЛ | 10 (10.5) | 2025-12-21 08:54 | 2025-12-21 09:48 | 0.9 | Повреждение опорного изолятора 10 кВ в ТП | Замена изолятора
Центральные электросети РЭС Тосно | ВЛ | 10 (10.5) | 2025-12-22 10:25 | 2025-12-22 16:21 | 5.93 | Обрыв ВЛ 10 кВ | Ремонт ВЛ
Центральные электросети РЭС Тосно | КВЛ | 10 (10.5) | 2025-12-22 17:20 | 2025-12-22 19:44 | 2.4 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Северные электросети РЭС Рощинский | КЛ | 0.38 | 2025-12-23 03:35 | 2025-12-23 06:00 | 2.42 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Западные электросети РЭС Кингисепп | КЛ | 10 (10.5) | 2025-12-23 07:17 | 2025-12-23 07:48 | 0.52 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Восточные электросети РЭС Тихвин | КЛ | 0.38 | 2025-12-23 08:30 | 2025-12-23 09:05 | 0.58 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Южные электросети РЭС Гатчина | КЛ | 6 (6.3) | 2025-12-23 11:20 | 2025-12-23 11:56 | 0.6 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Центральные электросети РЭС Кировск | КЛ | 6 (6.3) | 2025-12-23 12:00 | 2025-12-23 13:42 | 1.7 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Южные электросети РЭС Гатчина | КЛ | 0.38 | 2025-12-23 12:20 | 2025-12-23 12:55 | 0.58 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Южные электросети РЭС Гатчина | КЛ | 0.38 | 2025-12-23 15:20 | 2025-12-23 15:56 | 0.6 | Повреждение кабеля при проведении несанкционнированных земляных работ сторонней организацией | Ремонт КЛ
Пригородные электросети РЭС Сертолово | КВЛ | 10 (10.5) | 2025-12-24 12:00 | 2025-12-24 15:15 | 3.25 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Восточные электросети РЭС Волхов | КВЛ | 10 (10.5) | 2025-12-24 12:50 | 2025-12-24 14:35 | 1.75 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Пригородные электросети РЭС Сертолово | КВЛ | 10 (10.5) | 2025-12-24 14:14 | 2025-12-24 15:54 | 1.67 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Западные электросети РЭС Кингисепп | КЛ | 10 (10.5) | 2025-12-24 15:22 | 2025-12-24 15:31 | 0.15 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Западные электросети РЭС Кингисепп | КВЛ | 10 (10.5) | 2025-12-24 16:46 | 2025-12-24 17:24 | 0.63 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | -
Пригородные электросети РЭС Сертолово | КВЛ | 6 (6.3) | 2025-12-25 00:15 | 2025-12-25 13:20 | 13.08 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Южные электросети РЭС Гатчина | КЛ | 6 (6.3) | 2025-12-25 08:45 | 2025-12-25 11:37 | 2.87 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Южные электросети РЭС Гатчина | КЛ | 0.38 | 2025-12-25 12:00 | 2025-12-25 13:00 | 1 | Повреждение кабеля при проведении несанкционнированных земляных работ сторонней организацией | Ремонт КЛ
Западные электросети РЭС Кингисепп | КВЛ | 10 (10.5) | 2025-12-25 13:25 | 2025-12-25 13:40 | 0.25 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | -
Пригородные электросети РЭС Сертолово | КВЛ | 10 (10.5) | 2025-12-25 14:50 | 2025-12-25 15:29 | 0.65 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Пригородные электросети РЭС Всеволожск | КВЛ | 10 (10.5) | 2025-12-25 16:43 | 2025-12-25 18:13 | 1.5 | Причина не установлена. Нарушений в работе оборудования АО "ЛОЭСК" не выявлено. | Повторное включение
Южные электросети РЭС Оредежский | ВЛ | 10 (10.5) | 2025-12-25 18:30 | 2025-12-25 21:24 | 2.9 | Ветка на проводах ВЛ 10 кВ | Ремонт ВЛ
Южные электросети РЭС Оредежский | ВЛ | 10 (10.5) | 2025-12-25 19:02 | 2025-12-26 00:44 | 5.7 | Ветка на проводах ВЛ 10 кВ | Ремонт ВЛ
Восточные электросети РЭС Тихвин | КЛ | 0.38 | 2025-12-26 09:30 | 2025-12-26 09:45 | 0.25 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Центральные электросети РЭС Кировск | КЛ | 6 (6.3) | 2025-12-28 02:30 | 2025-12-28 04:30 | 2 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Восточные электросети РЭС Волхов | КЛ | 10 (10.5) | 2025-12-28 07:30 | 2025-12-28 09:30 | 2 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Западные электросети РЭС Кингисепп | ВЛ | 10 (10.5) | 2025-12-28 08:55 | 2025-12-28 11:59 | 3.07 | Ветка на проводах ВЛ 10 кВ | Ремонт ВЛ
Западные электросети РЭС Сланцы | ВЛ | 6 (6.3) | 2025-12-28 10:35 | 2025-12-28 13:17 | 2.7 | Ветка на проводах ВЛ 10 кВ | Ремонт ВЛ
Южные электросети РЭС Гатчина | КЛ | 10 (10.5) | 2025-12-28 11:40 | 2025-12-28 15:44 | 4.07 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Южные электросети РЭС Гатчина | КЛ | 10 (10.5) | 2025-12-28 15:12 | 2025-12-28 19:30 | 4.3 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Пригородные электросети РЭС Сертолово | КВЛ | 10 (10.5) | 2025-12-28 15:30 | 2025-12-28 17:35 | 2.08 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Центральные электросети РЭС Кировск | КВЛ | 10 (10.5) | 2025-12-29 02:25 | 2025-12-29 05:03 | 2.63 | Причина не установлена. Нарушений в работе оборудования АО "ЛОЭСК" не выявлено. | Повторное включение
Западные электросети РЭС Волосово | КВЛ | 10 (10.5) | 2025-12-29 09:06 | 2025-12-29 10:27 | 1.35 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Центральные электросети РЭС Кировск | ТП | 0.38 | 2025-12-29 10:40 | 2025-12-29 11:08 | 0.47 | Повреждение АВ 0,4 кВ в ТП | Замена АВ 0,4 кВ
Центральные электросети РЭС Кировск | ТП | 0.38 | 2025-12-29 15:01 | 2025-12-29 17:21 | 2.33 | Повреждение АВ 0,4 кВ в ТП | Замена АВ 0,4 кВ
Восточные электросети РЭС Волхов | КВЛ | 10 (10.5) | 2025-12-29 21:15 | 2025-12-30 12:00 | 14.75 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Пригородные электросети РЭС Всеволожск | КЛ | 10 (10.5) | 2025-12-30 04:09 | 2025-12-30 06:57 | 2.8 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Центральные электросети РЭС Кировск | ВЛ | 10 (10.5) | 2025-12-30 07:27 | 2025-12-30 12:51 | 5.4 | Ветка на проводах ВЛ 10 кВ | Ремонт ВЛ
Северные электросети РЭС Южный | КЛ | 10 (10.5) | 2025-12-30 11:56 | 2025-12-30 20:55 | 8.98 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Центральные электросети РЭС Отрадное | КЛ | 6 (6.3) | 2025-12-30 13:12 | 2025-12-30 14:18 | 1.1 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Центральные электросети РЭС Кировск | КЛ | 6 (6.3) | 2025-12-30 16:10 | 2025-12-30 16:41 | 0.52 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Южные электросети РЭС Оредежский | ТП | 10 (10.5) | 2025-12-31 01:11 | 2025-12-31 02:35 | 1.4 | Повреждение ТТ 10 кВ в ТП | Замена ТТ 10 кВ
Центральные электросети РЭС Кировск | КВЛ | 10 (10.5) | 2025-12-31 07:00 | 2025-12-31 07:10 | 0.17 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Центральные электросети РЭС Кировск | КВЛ | 35 | 2025-12-31 07:00 | 2025-12-31 07:13 | 0.22 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Южные электросети РЭС Оредежский | КВЛ | 10 (10.5) | 2025-12-31 10:25 | 2025-12-31 16:06 | 5.68 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Пригородные электросети РЭС Сертолово | КВЛ | 10 (10.5) | 2025-12-31 10:50 | 2025-12-31 11:50 | 1 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Центральные электросети РЭС Кировск | КВЛ | 10 (10.5) | 2025-12-31 11:40 | 2025-12-31 14:08 | 2.47 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Центральные электросети РЭС Отрадное | КВЛ | 35 | 2025-12-31 12:18 | 2025-12-31 14:11 | 1.88 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Пригородные электросети РЭС Сертолово | КВЛ | 10 (10.5) | 2025-12-31 18:53 | 2025-12-31 19:38 | 0.75 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Пригородные электросети РЭС Сертолово | КВЛ | 10 (10.5) | 2025-12-31 18:53 | 2025-12-31 19:38 | 0.75 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Центральные электросети РЭС Отрадное | КВЛ | 35 | 2025-12-31 22:15 | 2026-01-01 01:30 | 3.25 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -

## 4 квартал 2025
Внерегламентные отключения в эл.сетях АО "ЛОЭСК" за 4 квартал 2025 г (Всего)
№ п/п | Филиал | Напряжение | Итого за Октябрь |  |  | Итого за Ноябрь |  |  | Итого за Декабрь |  |  | Итого за 4 квартал
|  |  | кол-во | час | ср | кол-во | час | ср | кол-во | час | ср | кол-во | час | ср
1 | Восточные ЭС |  | 9 | 11.65 | 1.2944 | 8 | 6.4 | 0.8 | 15 | 36.17 | 2.4113 | 32 | 54.22 | 1.6944
| в том числе | 0,4 кВ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.83 | 0.415 | 3 | 0.83 | 0.27667
|  | св.1000 В | 8 | 11.65 | 1.4562 | 8 | 6.4 | 0.8 | 13 | 35.34 | 2.7185 | 29 | 53.39 | 1.841
2 | Западные ЭС |  | 19 | 61.96 | 3.2611 | 20 | 59.17 | 2.9585 | 13 | 16.39 | 1.2608 | 52 | 137.52 | 2.6446
| в том числе | 0,4 кВ | 1 | 0.33 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.33 | 0.165
|  | св.1000 В | 18 | 61.63 | 3.4239 | 20 | 59.17 | 2.9585 | 12 | 16.39 | 1.3658 | 50 | 137.19 | 2.7438
3 | Пригородные ЭС |  | 20 | 82.31 | 4.1155 | 17 | 70.94 | 4.1729 | 32 | 92.5 | 2.8906 | 69 | 245.75 | 3.5616
| в том числе | 0,4 кВ | 2 | 3.97 | 1.985 | 4 | 28.24 | 7.06 | 4 | 9.3 | 2.325 | 10 | 41.51 | 4.151
|  | св.1000 В | 18 | 78.34 | 4.3522 | 13 | 42.7 | 3.2846 | 28 | 83.2 | 2.9714 | 59 | 204.24 | 3.4617
4 | Северные ЭС |  | 23 | 90.9 | 3.9522 | 36 | 160.16 | 4.4489 | 18 | 97.44 | 5.4133 | 77 | 348.5 | 4.526
| в том числе | 0,4 кВ | 3 | 6.53 | 2.1767 | 6 | 17.79 | 2.965 | 4 | 19.84 | 4.96 | 13 | 44.16 | 3.3969
|  | св.1000 В | 20 | 84.37 | 4.2185 | 30 | 142.37 | 4.7457 | 14 | 77.6 | 5.5429 | 64 | 304.34 | 4.7553
5 | Центральные ЭС |  | 24 | 63.98 | 2.6658 | 18 | 50.74 | 2.8189 | 25 | 54.76 | 2.1904 | 67 | 169.48 | 2.5296
| в том числе | 0,4 кВ | 2 | 11.25 | 5.625 | 1 | 5.82 | 5.82 | 2 | 2.8 | 1.4 | 5 | 19.87 | 3.974
|  | св.1000 В | 22 | 52.73 | 2.3968 | 17 | 44.92 | 2.6424 | 23 | 51.96 | 2.2591 | 62 | 149.61 | 2.4131
6 | Южные ЭС |  | 16 | 51.96 | 3.2475 | 17 | 36.01 | 2.1182 | 20 | 61 | 3.05 | 53 | 148.97 | 2.8108
| в том числе | 0,4 кВ | 1 | 2.02 | 2.02 | 2 | 3.28 | 1.64 | 3 | 2.18 | 0.72667 | 6 | 7.48 | 1.2467
|  | св.1000 В | 15 | 49.94 | 3.3293 | 15 | 32.73 | 2.182 | 17 | 58.82 | 3.46 | 47 | 141.49 | 3.0104
| ИТОГО по АО "ЛОЭСК" |  | 111 | 362.76 | 3.2681 | 116 | 383.42 | 3.3053 | 123 | 358.26 | 2.9127 | 350 | 1104.44 | 3.1555
| в том числе | 0,4 кВ | 10 | 24.1 | 2.41 | 13 | 55.13 | 4.2408 | 16 | 34.95 | 2.1844 | 39 | 114.18 | 2.9277
|  | св.1000 В | 101 | 338.66 | 3.3531 | 103 | 328.29 | 3.1873 | 107 | 323.31 | 3.0216 | 311 | 990.26 | 3.1841

## 4 квартал 2025 ЛОЭСК
Внерегламентные отключения в эл.сетях АО "ЛОЭСК" за 4 квартал 2025 г (в зоне ответственности АО "ЛОЭСК")
№ п/п | Филиал | Напряжение | Итого за Октябрь |  |  | Итого за Ноябрь |  |  | Итого за Декабрь |  |  | Итого за 4 квартал
|  |  | кол-во | час | ср | кол-во | час | ср | кол-во | час | ср | кол-во | час | ср
1 | Восточные ЭС |  | 6 | 3.15 | 0.525 | 5 | 4.54 | 0.908 | 11 | 18.02 | 1.6382 | 22 | 25.71 | 1.1686
| в том числе | 0,4 кВ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.83 | 0.415 | 3 | 0.83 | 0.27667
|  | св.1000 В | 5 | 3.15 | 0.63 | 5 | 4.54 | 0.908 | 9 | 17.19 | 1.91 | 19 | 24.88 | 1.3095
2 | Западные ЭС |  | 12 | 31.62 | 2.635 | 12 | 43.05 | 3.5875 | 7 | 11.34 | 1.62 | 31 | 86.01 | 2.7745
| в том числе | 0,4 кВ | 1 | 0.33 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.33 | 0.33
|  | св.1000 В | 11 | 31.29 | 2.8445 | 12 | 43.05 | 3.5875 | 7 | 11.34 | 1.62 | 30 | 85.68 | 2.856
3 | Пригородные ЭС |  | 17 | 72.14 | 4.2435 | 12 | 53.15 | 4.4292 | 30 | 71.49 | 2.383 | 59 | 196.78 | 3.3353
| в том числе | 0,4 кВ | 1 | 0 | 0 | 3 | 21.46 | 7.1533 | 4 | 9.3 | 2.325 | 8 | 30.76 | 3.845
|  | св.1000 В | 16 | 72.14 | 4.5088 | 9 | 31.69 | 3.5211 | 26 | 62.19 | 2.3919 | 51 | 166.02 | 3.2553
4 | Северные ЭС |  | 18 | 41.15 | 2.2861 | 26 | 122.13 | 4.6973 | 12 | 38.95 | 3.2458 | 56 | 202.23 | 3.6113
| в том числе | 0,4 кВ | 3 | 6.53 | 2.1767 | 6 | 17.79 | 2.965 | 2 | 2.7 | 1.35 | 11 | 27.02 | 2.4564
|  | св.1000 В | 15 | 34.62 | 2.308 | 20 | 104.34 | 5.217 | 10 | 36.25 | 3.625 | 45 | 175.21 | 3.8936
5 | Центральные ЭС |  | 9 | 16.15 | 1.7944 | 7 | 15.55 | 2.2214 | 17 | 40.84 | 2.4024 | 33 | 72.54 | 2.1982
| в том числе | 0,4 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.8 | 1.4 | 2 | 2.8 | 1.4
|  | св.1000 В | 9 | 16.15 | 1.7944 | 7 | 15.55 | 2.2214 | 15 | 38.04 | 2.536 | 31 | 69.74 | 2.2497
6 | Южные ЭС |  | 9 | 29.32 | 3.2578 | 14 | 29.56 | 2.1114 | 16 | 50.3 | 3.1438 | 39 | 109.18 | 2.7995
| в том числе | 0,4 кВ | 0 | 0 | 0 | 2 | 3.28 | 1.64 | 1 | 0.58 | 0.58 | 3 | 3.86 | 1.2867
|  | св.1000 В | 9 | 29.32 | 3.2578 | 12 | 26.28 | 2.19 | 15 | 49.72 | 3.3147 | 36 | 105.32 | 2.9256
| ИТОГО по АО "ЛОЭСК" |  | 71 | 193.53 | 2.7258 | 76 | 267.98 | 3.5261 | 93 | 230.94 | 2.4832 | 240 | 692.45 | 2.8852
| в том числе | 0,4 кВ | 6 | 6.86 | 1.1433 | 11 | 42.53 | 3.8664 | 11 | 16.21 | 1.4736 | 28 | 65.6 | 2.3429
|  | св.1000 В | 65 | 186.67 | 2.8718 | 65 | 225.45 | 3.4685 | 82 | 214.73 | 2.6187 | 212 | 626.85 | 2.9568