## Сводка
Внерегламентные отключения в эл.сетях АО "ЛОЭСК" за 1 квартал 2026 г.
Филиал/РЭС | Вид объекта | Высший класс напряжения обесточенного оборудования, кВ | Время и дата прекращения передачи электрической энергии | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии | Суммарная продолжительность нарушения электроснабжения потребителей, час. | Причина аварии | Проведенные мероприятия по восстановлению
Южные электросети РЭС Гатчина | КЛ | 6 (6.3) | 2026-01-01 05:00 | 2026-01-01 07:20 | 2.33 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Центральные электросети РЭС Кировск | КВЛ | 10 (10.5) | 2026-01-01 20:26 | 2026-01-02 01:52 | 5.43 | Превышение токовой нагрузки | Перевод нагрузок. Повторное включение
Центральные электросети РЭС Тосно | КВЛ | 35 | 2026-01-02 08:15 | 2026-01-02 14:52 | 6.62 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Южные электросети РЭС Гатчина | КЛ | 10 (10.5) | 2026-01-02 10:33 | 2026-01-02 15:34 | 5.02 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Пригородные электросети РЭС Сертолово | КВЛ | 10 (10.5) | 2026-01-02 11:30 | 2026-01-02 13:32 | 2.03 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Пригородные электросети РЭС Сертолово | ВЛ | 0.38 | 2026-01-02 13:35 | 2026-01-02 16:18 | 2.72 | Обрыв ВЛ 0,4 кВ (возгорание жилого дома) | Ремонт ВЛ
Пригородные электросети РЭС Сертолово | КВЛ | 10 (10.5) | 2026-01-02 16:30 | 2026-01-02 21:15 | 4.75 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Северные электросети РЭС Северный | ВЛ | 10 (10.5) | 2026-01-03 00:15 | 2026-01-03 12:18 | 12.05 | Повреждение ЛР 10 кВ | Ремонт ЛР
Западные электросети РЭС Кингисепп | КЛ | 10 (10.5) | 2026-01-03 03:45 | 2026-01-03 05:48 | 2.05 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Западные электросети РЭС Кингисепп | РП | 10 (10.5) | 2026-01-03 06:10 | 2026-01-03 08:16 | 2.1 | Повреждение В 10 кВ | Ремонт В 10 кВ
Пригородные электросети РЭС Сертолово | КВЛ | 10 (10.5) | 2026-01-03 07:30 | 2026-01-03 16:03 | 8.55 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Центральные электросети РЭС Кировск | КВЛ | 0.38 | 2026-01-03 14:56 | 2026-01-03 17:51 | 2.92 | Превышение токовой нагрузки | Перевод нагрузок. Повторное включение
Центральные электросети РЭС Тосно | ВЛ | 6 (6.3) | 2026-01-03 21:15 | 2026-01-04 13:08 | 15.88 | Обрыв ВЛ 6 кВ | Ремонт ВЛ
Центральные электросети РЭС Кировск | КВЛ | 10 (10.5) | 2026-01-04 07:02 | 2026-01-04 23:37 | 16.58 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Центральные электросети РЭС Тосно | КЛ | 10 (10.5) | 2026-01-04 10:05 | 2026-01-04 14:39 | 4.57 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Центральные электросети РЭС Кировск | КВЛ | 10 (10.5) | 2026-01-04 12:06 | 2026-01-05 17:56 | 29.83 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Центральные электросети РЭС Тосно | КВЛ | 6 (6.3) | 2026-01-04 14:41 | 2026-01-04 19:14 | 4.55 | Причина не установлена. Нарушений в работе оборудования АО "ЛОЭСК" не выявлено. | Повторное включение
Северные электросети РЭС Выборг | КВЛ | 6 (6.3) | 2026-01-04 21:22 | 2026-01-05 01:28 | 4.1 | Превышение токовой нагрузки | Перевод нагрузок. Повторное включение
Центральные электросети РЭС Тосно | КВЛ | 10 (10.5) | 2026-01-04 21:30 | 2026-01-04 22:36 | 1.1 | Причина не установлена. Нарушений в работе оборудования АО "ЛОЭСК" не выявлено. | Повторное включение
Центральные электросети РЭС Отрадное | КВЛ | 35 | 2026-01-05 06:46 | 2026-01-05 19:50 | 13.07 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Северные электросети РЭС Выборг | КВЛ | 6 (6.3) | 2026-01-05 16:50 | 2026-01-06 02:15 | 9.42 | Превышение токовой нагрузки | Перевод нагрузок. Повторное включение
Южные электросети РЭС Луга | КВЛ | 10 (10.5) | 2026-01-05 21:40 | 2026-01-05 22:10 | 0.5 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Центральные электросети РЭС Кировск | КВЛ | 10 (10.5) | 2026-01-05 22:45 | 2026-01-05 23:05 | 0.33 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Южные электросети РЭС Луга | КВЛ | 10 (10.5) | 2026-01-06 02:20 | 2026-01-06 03:40 | 1.33 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Северные электросети РЭС Выборг | ТП | 0.38 | 2026-01-06 08:10 | 2026-01-06 09:05 | 0.92 | Повреждение Р 0,4 кВ в ТП | Замена Р 0,4 кВ
Южные электросети РЭС Луга | КВЛ | 10 (10.5) | 2026-01-06 08:20 | 2026-01-06 10:12 | 1.87 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Северные электросети РЭС Выборг | КВЛ | 6 (6.3) | 2026-01-06 09:20 | 2026-01-06 15:25 | 6.08 | Превышение токовой нагрузки | Перевод нагрузок. Повторное включение
Западные электросети РЭС Волосово | КВЛ | 10 (10.5) | 2026-01-06 16:08 | 2026-01-06 17:06 | 0.97 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Центральные электросети РЭС Кировск | КВЛ | 10 (10.5) | 2026-01-06 21:18 | 2026-01-07 01:50 | 4.53 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Пригородные электросети РЭС Всеволожск | КВЛ | 110 | 2026-01-07 05:02 | 2026-01-07 06:50 | 1.8 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Восточные электросети РЭС Бокситогорск | КВЛ | 6 (6.3) | 2026-01-07 06:30 | 2026-01-07 14:46 | 8.27 | Причина не установлена. Нарушений в работе оборудования АО "ЛОЭСК" не выявлено. | Повторное включение
Восточные электросети РЭС Волхов | КВЛ | 10 (10.5) | 2026-01-07 19:30 | 2026-01-08 00:10 | 4.67 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Центральные электросети РЭС Тосно | ВЛ | 10 (10.5) | 2026-01-07 21:51 | 2026-01-07 23:21 | 1.5 | Ветка на проводах ВЛ 10 кВ | Ремонт ВЛ
Центральные электросети РЭС Тосно | КЛ | 6 (6.3) | 2026-01-07 23:40 | 2026-01-08 03:19 | 3.65 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Центральные электросети РЭС Кировск | КВЛ | 6 (6.3) | 2026-01-08 09:02 | 2026-01-08 09:11 | 0.15 | Превышение токовой нагрузки | Перевод нагрузок. Повторное включение
Центральные электросети РЭС Кировск | КВЛ | 10 (10.5) | 2026-01-08 12:30 | 2026-01-08 16:40 | 4.17 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Северные электросети РЭС Рощинский | КВЛ | 10 (10.5) | 2026-01-08 15:42 | 2026-01-08 17:42 | 2 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | -
Пригородные электросети РЭС Сертолово | КВЛ | 10 (10.5) | 2026-01-08 20:25 | 2026-01-08 21:02 | 0.62 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Центральные электросети РЭС Кировск | КВЛ | 6 (6.3) | 2026-01-08 22:14 | 2026-01-08 22:31 | 0.28 | Превышение токовой нагрузки | Перевод нагрузок. Повторное включение
Центральные электросети РЭС Кировск | КВЛ | 10 (10.5) | 2026-01-09 00:02 | 2026-01-09 00:26 | 0.4 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Пригородные электросети РЭС Сертолово | КЛ | 0.38 | 2026-01-09 04:10 | 2026-01-09 04:40 | 0.5 | Превышение токовой нагрузки | Перевод нагрузок. Повторное включение
Пригородные электросети РЭС Сертолово | КЛ | 0.38 | 2026-01-09 06:50 | 2026-01-09 11:22 | 4.53 | Превышение токовой нагрузки | Перевод нагрузок. Повторное включение
Южные электросети РЭС Луга | КЛ | 10 (10.5) | 2026-01-09 15:50 | 2026-01-09 16:55 | 1.08 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Северные электросети РЭС Северный | КВЛ | 10 (10.5) | 2026-01-09 18:04 | 2026-01-09 22:40 | 4.6 | Превышение токовой нагрузки | Перевод нагрузок. Повторное включение
Южные электросети РЭС Луга | КВЛ | 10 (10.5) | 2026-01-09 21:30 | 2026-01-09 23:35 | 2.08 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Центральные электросети РЭС Отрадное | КВЛ | 35 | 2026-01-09 22:50 | 2026-01-09 23:00 | 0.17 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Южные электросети РЭС Гатчина | ВЛ | 6 (6.3) | 2026-01-09 23:40 | 2026-01-10 01:38 | 1.97 | Ветка на проводах ВЛ 6 кВ | Ремонт ВЛ
Западные электросети РЭС Кингисепп | ВЛ | 10 (10.5) | 2026-01-10 04:45 | 2026-01-10 06:33 | 1.8 | Ветка на проводах ВЛ 10 кВ | Ремонт ВЛ
Центральные электросети РЭС Кировск | КВЛ | 110 | 2026-01-10 08:19 | 2026-01-10 16:22 | 8.05 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Северные электросети РЭС Рощинский | ВЛ | 10 (10.5) | 2026-01-10 15:55 | 2026-01-11 15:50 | 23.92 | Животное на токоведущих элементах ВЛ | Повторное включение
Северные электросети РЭС Выборг | КВЛ | 0.38 | 2026-01-10 21:42 | 2026-01-10 22:21 | 0.65 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | -
Центральные электросети РЭС Тосно | ВЛ | 10 (10.5) | 2026-01-11 02:20 | 2026-01-11 02:50 | 0.5 | Ветка на проводах ВЛ 10 кВ | Ремонт ВЛ
Пригородные электросети РЭС Сертолово | КЛ | 10 (10.5) | 2026-01-11 21:12 | 2026-01-11 23:25 | 2.22 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Пригородные электросети РЭС Сертолово | КЛ | 10 (10.5) | 2026-01-11 21:20 | 2026-01-11 23:25 | 2.08 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Центральные электросети РЭС Тосно | ВЛ | 10 (10.5) | 2026-01-12 06:15 | 2026-01-12 16:09 | 9.9 | Ветка на проводах ВЛ 10 кВ | Ремонт ВЛ
Западные электросети РЭС С.Бор | КВЛ | 10 (10.5) | 2026-01-12 10:45 | 2026-01-12 12:50 | 2.08 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | -
Центральные электросети РЭС Тосно | ТП | 0.38 | 2026-01-12 20:42 | 2026-01-12 22:10 | 1.47 | Повреждение Р 0,4 кВ в ТП | Замена Р 0,4 кВ
Пригородные электросети РЭС Всеволожск | КЛ | 10 (10.5) | 2026-01-13 10:15 | 2026-01-13 23:40 | 13.42 | Повреждение кабеля 10 кВ | Ремонт КЛ
Западные электросети РЭС Волосово | ВЛ | 10 (10.5) | 2026-01-13 15:50 | 2026-01-14 12:00 | 20.17 | Обрыв ВЛ 10 кВ | Ремонт ВЛ
Восточные электросети РЭС Тихвин | ТП | 0.38 | 2026-01-14 08:00 | 2026-01-14 11:00 | 3 | Повреждение Р 0,4 кВ в ТП | Замена Р 0,4 кВ
Центральные электросети РЭС Кировск | ВЛ | 6 (6.3) | 2026-01-14 15:11 | 2026-01-14 16:45 | 1.57 | Ветка на проводах ВЛ 6 кВ | Ремонт ВЛ
Восточные электросети РЭС Кириши | КЛ | 10 (10.5) | 2026-01-15 10:20 | 2026-01-15 10:40 | 0.33 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Пригородные электросети РЭС Сертолово | КВЛ | 10 (10.5) | 2026-01-15 10:43 | 2026-01-15 12:49 | 2.1 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Западные электросети РЭС Кингисепп | КЛ | 10 (10.5) | 2026-01-15 12:50 | 2026-01-15 13:40 | 0.83 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Центральные электросети РЭС Отрадное | ВЛ | 0.38 | 2026-01-15 16:49 | 2026-01-15 19:45 | 2.93 | Ветка на проводах ВЛ 0,4 кВ | Ремонт ВЛ
Центральные электросети РЭС Отрадное | КВЛ | 6 (6.3) | 2026-01-15 19:18 | 2026-01-15 20:25 | 1.12 | Причина не установлена. Нарушений в работе оборудования АО "ЛОЭСК" не выявлено. | Повторное включение
Восточные электросети РЭС Волхов | КВЛ | 10 (10.5) | 2026-01-15 21:30 | 2026-01-16 00:09 | 2.65 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Центральные электросети РЭС Отрадное | КВЛ | 35 | 2026-01-16 01:00 | 2026-01-16 01:03 | 0.05 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Центральные электросети РЭС Отрадное | КВЛ | 35 | 2026-01-16 08:37 | 2026-01-16 18:22 | 9.75 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Западные электросети РЭС Кингисепп | КВЛ | 10 (10.5) | 2026-01-16 18:47 | 2026-01-16 22:20 | 3.55 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Пригородные электросети РЭС Сертолово | КВЛ | 6 (6.3) | 2026-01-16 20:15 | 2026-01-16 23:49 | 3.57 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Восточные электросети РЭС Подпорожье | КВЛ | 10 (10.5) | 2026-01-19 07:08 | 2026-01-19 07:08 | 0 | Причина не установлена. Нарушений в работе оборудования АО "ЛОЭСК" не выявлено. | Повторное включение
Пригородные электросети РЭС Сертолово | КВЛ | 10 (10.5) | 2026-01-19 07:45 | 2026-01-19 09:49 | 2.07 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Восточные электросети РЭС Волхов | КВЛ | 10 (10.5) | 2026-01-19 19:31 | 2026-01-19 21:08 | 1.62 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Восточные электросети РЭС Бокситогорск | КЛ | 6 (6.3) | 2026-01-20 02:00 | 2026-01-20 02:41 | 0.68 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Северные электросети РЭС Рощинский | КЛ | 10 (10.5) | 2026-01-21 02:28 | 2026-01-21 04:52 | 2.4 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Северные электросети РЭС Рощинский | КЛ | 10 (10.5) | 2026-01-21 06:44 | 2026-01-21 20:24 | 13.67 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Пригородные электросети РЭС Сертолово | КВЛ | 10 (10.5) | 2026-01-21 11:40 | 2026-01-21 12:38 | 0.97 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Центральные электросети РЭС Кировск | ТП | 0.38 | 2026-01-22 00:03 | 2026-01-22 00:18 | 0.25 | Повреждение Р 0,4 кВ в ТП | Замена Р 0,4 кВ
Южные электросети РЭС Оредежский | ВЛ | 6 (6.3) | 2026-01-22 07:45 | 2026-01-22 11:38 | 3.88 | Ветка на проводах ВЛ 6 кВ | Ремонт ВЛ
Центральные электросети РЭС Тосно | КВЛ | 10 (10.5) | 2026-01-22 14:11 | 2026-01-22 15:20 | 1.15 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Пригородные электросети РЭС Сертолово | КВЛ | 10 (10.5) | 2026-01-23 00:44 | 2026-01-23 01:35 | 0.85 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Пригородные электросети РЭС Сертолово | КЛ | 10 (10.5) | 2026-01-23 05:28 | 2026-01-23 05:28 | 0 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Пригородные электросети РЭС Сертолово | КВЛ | 10 (10.5) | 2026-01-23 08:15 | 2026-01-23 09:30 | 1.25 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Восточные электросети РЭС Кириши | КЛ | 10 (10.5) | 2026-01-24 09:06 | 2026-01-24 10:44 | 1.63 | Повреждение кабеля 10 кВ | Ремонт КЛ
Северные электросети РЭС Выборг | КЛ | 0.38 | 2026-01-24 11:43 | 2026-01-24 12:04 | 0.35 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Центральные электросети РЭС Кировск | КВЛ | 10 (10.5) | 2026-01-24 14:45 | 2026-01-24 15:56 | 1.18 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Центральные электросети РЭС Отрадное | КЛ | 10 (10.5) | 2026-01-25 13:40 | 2026-01-25 14:52 | 1.2 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Центральные электросети РЭС Тосно | КЛ | 6 (6.3) | 2026-01-25 23:20 | 2026-01-26 01:17 | 1.95 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Центральные электросети РЭС Отрадное | КВЛ | 35 | 2026-01-26 12:38 | 2026-01-26 14:39 | 2.02 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Западные электросети РЭС Кингисепп | ВЛ | 10 (10.5) | 2026-01-26 13:45 | 2026-01-26 15:07 | 1.37 | Ветка на проводах ВЛ 10 кВ | Ремонт ВЛ
Пригородные электросети РЭС Сертолово | КЛ | 10 (10.5) | 2026-01-26 23:30 | 2026-01-27 06:45 | 7.25 | Повреждение кабеля 10 кВ | Ремонт КЛ
Восточные электросети РЭС Кириши | КЛ | 10 (10.5) | 2026-01-27 06:15 | 2026-01-27 06:43 | 0.47 | Повреждение кабеля 10 кВ | Ремонт КЛ
Южные электросети РЭС Оредежский | КВЛ | 10 (10.5) | 2026-01-27 08:56 | 2026-01-27 10:55 | 1.98 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Пригородные электросети РЭС Сертолово | КВЛ | 10 (10.5) | 2026-01-27 16:30 | 2026-01-27 16:59 | 0.48 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Центральные электросети РЭС Кировск | КВЛ | 10 (10.5) | 2026-01-29 11:52 | 2026-01-29 12:39 | 0.78 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Южные электросети РЭС Гатчина | КЛ | 10 (10.5) | 2026-01-29 15:08 | 2026-01-29 17:30 | 2.37 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Пригородные электросети РЭС Сертолово | КЛ | 10 (10.5) | 2026-01-29 21:53 | 2026-01-30 21:47 | 23.9 | Повреждение кабеля 10 кВ | Ремонт КЛ
Северные электросети РЭС Выборг | КВЛ | 6 (6.3) | 2026-01-29 23:15 | 2026-01-30 02:26 | 3.18 | Превышение токовой нагрузки | Перевод нагрузок. Повторное включение
Северные электросети РЭС Выборг | КВЛ | 6 (6.3) | 2026-01-30 06:14 | 2026-01-30 10:25 | 4.18 | Превышение токовой нагрузки | Перевод нагрузок. Повторное включение
Центральные электросети РЭС Тосно | КЛ | 10 (10.5) | 2026-01-30 06:50 | 2026-01-30 09:36 | 2.77 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Северные электросети РЭС Выборг | КВЛ | 0.38 | 2026-01-30 09:30 | 2026-01-30 10:15 | 0.75 | Превышение токовой нагрузки | Перевод нагрузок. Повторное включение
Пригородные электросети РЭС Всеволожск | КЛ | 10 (10.5) | 2026-01-30 09:34 | 2026-01-30 12:59 | 3.42 | Повреждение кабеля 10 кВ | Ремонт КЛ
Южные электросети РЭС Гатчина | КВЛ | 10 (10.5) | 2026-01-30 13:00 | 2026-01-30 14:40 | 1.67 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Центральные электросети РЭС Кировск | КВЛ | 10 (10.5) | 2026-01-31 14:11 | 2026-01-31 16:20 | 2.15 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Пригородные электросети РЭС Всеволожск | КВЛ | 6 (6.3) | 2026-01-31 14:19 | 2026-01-31 16:19 | 2 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Пригородные электросети РЭС Всеволожск | КВЛ | 6 (6.3) | 2026-01-31 21:00 | 2026-01-31 21:50 | 0.83 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Пригородные электросети РЭС Сертолово | КВЛ | 10 (10.5) | 2026-02-01 13:00 | 2026-02-01 13:52 | 0.87 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Восточные электросети РЭС Бокситогорск | КВЛ | 6 (6.3) | 2026-02-01 16:17 | 2026-02-01 18:09 | 1.87 | Причина не установлена. Нарушений в работе оборудования АО "ЛОЭСК" не выявлено. | Повторное включение
Северные электросети РЭС Выборг | КВЛ | 0.38 | 2026-02-01 21:13 | 2026-02-01 21:41 | 0.47 | Превышение токовой нагрузки | Перевод нагрузок. Повторное включение
Западные электросети РЭС Кингисепп | КЛ | 0.38 | 2026-02-02 12:21 | 2026-02-02 13:35 | 1.23 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Пригородные электросети РЭС Сертолово | КВЛ | 10 (10.5) | 2026-02-02 15:44 | 2026-02-02 16:45 | 1.02 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Центральные электросети РЭС Тосно | КВЛ | 10 (10.5) | 2026-02-02 21:00 | 2026-02-02 22:36 | 1.6 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | -
Восточные электросети РЭС Волхов | ВЛ | 10 (10.5) | 2026-02-03 11:53 | 2026-02-03 12:04 | 0.18 | Обрыв ВЛ 10 кВ | Ремонт ВЛ
Пригородные электросети РЭС Всеволожск | КЛ | 10 (10.5) | 2026-02-03 21:46 | 2026-02-03 22:20 | 0.57 | Повреждение кабеля 10 кВ | Ремонт КЛ
Южные электросети РЭС Луга | КЛ | 10 (10.5) | 2026-02-05 09:30 | 2026-02-05 10:28 | 0.97 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Восточные электросети РЭС Волхов | КЛ | 10 (10.5) | 2026-02-05 20:44 | 2026-02-05 22:10 | 1.43 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Центральные электросети РЭС Кировск | КВЛ | 6 (6.3) | 2026-02-06 10:33 | 2026-02-06 11:07 | 0.57 | Превышение токовой нагрузки | Перевод нагрузок. Повторное включение
Северные электросети РЭС Южный | КЛ | 10 (10.5) | 2026-02-06 12:05 | 2026-02-06 14:53 | 2.8 | Повреждение кабеля при проведении несанкционнированных земляных работ сторонней организацией | Ремонт КЛ
Центральные электросети РЭС Кировск | КВЛ | 6 (6.3) | 2026-02-06 21:12 | 2026-02-06 21:45 | 0.55 | Превышение токовой нагрузки | Перевод нагрузок. Повторное включение
Северные электросети РЭС Выборг | ТП | 6 (6.3) | 2026-02-06 21:34 | 2026-02-06 21:55 | 0.35 | Повреждение В 10 кВ | Ремонт В 10 кВ
Западные электросети РЭС Кингисепп | КВЛ | 10 (10.5) | 2026-02-07 01:04 | 2026-02-07 02:47 | 1.72 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | -
Северные электросети РЭС Выборг | КВЛ | 35 | 2026-02-07 23:02 | 2026-02-08 09:57 | 10.92 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Северные электросети РЭС Выборг | КВЛ | 35 | 2026-02-07 23:02 | 2026-02-08 07:12 | 8.17 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Северные электросети РЭС Выборг | КВЛ | 35 | 2026-02-07 23:02 | 2026-02-08 07:12 | 8.17 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Северные электросети РЭС Выборг | ТП | 6 (6.3) | 2026-02-08 03:00 | 2026-02-08 03:15 | 0.25 | Повреждение трансформатора Т-1 в ТП | Замена трансформатора
Южные электросети РЭС Гатчина | ВЛ | 6 (6.3) | 2026-02-08 08:10 | 2026-02-08 16:43 | 8.55 | Ветка на проводах ВЛ 6 кВ | Ремонт ВЛ
Северные электросети РЭС Южный | КЛ | 10 (10.5) | 2026-02-08 09:28 | 2026-02-08 12:01 | 2.55 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Северные электросети РЭС Выборг | КВЛ | 6 (6.3) | 2026-02-08 10:12 | 2026-02-08 17:20 | 7.13 | Превышение токовой нагрузки | Перевод нагрузок. Повторное включение
Северные электросети РЭС Выборг | КЛ | 10 (10.5) | 2026-02-08 14:41 | 2026-02-09 01:15 | 10.57 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Северные электросети РЭС Выборг | КЛ | 6 (6.3) | 2026-02-09 09:36 | 2026-02-09 14:28 | 4.87 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Северные электросети РЭС Выборг | КВЛ | 6 (6.3) | 2026-02-09 18:04 | 2026-02-10 00:34 | 6.5 | Превышение токовой нагрузки | Перевод нагрузок. Повторное включение
Северные электросети РЭС Выборг | КВЛ | 6 (6.3) | 2026-02-10 01:04 | 2026-02-10 11:44 | 10.67 | Превышение токовой нагрузки | Перевод нагрузок. Повторное включение
Центральные электросети РЭС Кировск | КЛ | 6 (6.3) | 2026-02-10 05:47 | 2026-02-10 08:06 | 2.32 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Северные электросети РЭС Выборг | КЛ | 6 (6.3) | 2026-02-10 09:10 | 2026-02-10 09:17 | 0.12 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Южные электросети РЭС Оредежский | КЛ | 10 (10.5) | 2026-02-12 10:51 | 2026-02-12 11:00 | 0.15 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Восточные электросети РЭС Бокситогорск | КВЛ | 6 (6.3) | 2026-02-13 00:55 | 2026-02-13 02:59 | 2.07 | Причина не установлена. Нарушений в работе оборудования АО "ЛОЭСК" не выявлено. | Повторное включение
Восточные электросети РЭС Бокситогорск | КЛ | 6 (6.3) | 2026-02-13 09:30 | 2026-02-13 11:32 | 2.03 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Восточные электросети РЭС Кириши | КЛ | 10 (10.5) | 2026-02-13 13:45 | 2026-02-13 14:53 | 1.13 | Повреждение кабеля при проведении несанкционнированных земляных работ сторонней организацией | Ремонт КЛ
Восточные электросети РЭС Кириши | КВЛ | 10 (10.5) | 2026-02-13 16:51 | 2026-02-13 17:10 | 0.32 | Причина не установлена. Нарушений в работе оборудования АО "ЛОЭСК" не выявлено. | Повторное включение
Северные электросети РЭС Выборг | ВЛ | 0.38 | 2026-02-13 17:51 | 2026-02-13 19:21 | 1.5 | Повреждение ВЛ при проведении несанкционнированных работ сторонней организацией | Ремонт ВЛ
Пригородные электросети РЭС Всеволожск | КВЛ | 10 (10.5) | 2026-02-13 23:20 | 2026-02-14 02:38 | 3.3 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Центральные электросети РЭС Кировск | ТП | 0.38 | 2026-02-15 02:22 | 2026-02-15 13:33 | 11.18 | Повреждение ТТ 0,4 кВ в ТП | Замена ТТ 0,4 кВ
Южные электросети РЭС Гатчина | КВЛ | 6 (6.3) | 2026-02-15 14:40 | 2026-02-15 14:52 | 0.2 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | -
Пригородные электросети РЭС Сертолово | КЛ | 10 (10.5) | 2026-02-16 10:16 | 2026-02-16 10:16 | 0 | Повреждение кабеля 10 кВ | Ремонт КЛ
Северные электросети РЭС Выборг | КЛ | 10 (10.5) | 2026-02-16 22:40 | 2026-02-17 00:38 | 1.97 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Восточные электросети РЭС Л.Поле | ТП | 10 (10.5) | 2026-02-18 04:50 | 2026-02-18 10:25 | 5.58 | Повреждение ВН 10 кВ | Ремонт ВН 10 кВ
Западные электросети РЭС Кингисепп | КЛ | 10 (10.5) | 2026-02-18 16:36 | 2026-02-18 19:05 | 2.48 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Пригородные электросети РЭС Сертолово | КВЛ | 6 (6.3) | 2026-02-18 21:40 | 2026-02-18 22:44 | 1.07 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Западные электросети РЭС Кингисепп | КЛ | 10 (10.5) | 2026-02-19 00:36 | 2026-02-19 01:16 | 0.67 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Северные электросети РЭС Рощинский | КВЛ | 10 (10.5) | 2026-02-19 13:05 | 2026-02-19 17:25 | 4.33 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Центральные электросети РЭС Кировск | КВЛ | 10 (10.5) | 2026-02-20 10:20 | 2026-02-20 14:30 | 4.17 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Пригородные электросети РЭС Сертолово | КЛ | 10 (10.5) | 2026-02-21 04:36 | 2026-02-21 05:27 | 0.85 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Пригородные электросети РЭС Сертолово | КВЛ | 10 (10.5) | 2026-02-21 04:36 | 2026-02-21 06:04 | 1.47 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Центральные электросети РЭС Кировск | КЛ | 0.38 | 2026-02-21 09:40 | 2026-02-21 10:21 | 0.68 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Южные электросети РЭС Оредежский | ВЛ | 10 (10.5) | 2026-02-21 12:20 | 2026-02-21 16:43 | 4.38 | Обрыв ВЛ 10 кВ | Ремонт ВЛ
Центральные электросети РЭС Тосно | ТП | 10 (10.5) | 2026-02-21 14:25 | 2026-02-21 18:35 | 4.17 | Затопление ТП во время обильных осадков | Протирка, просушка. Повторное включение
Северные электросети РЭС Выборг | КЛ | 10 (10.5) | 2026-02-22 16:25 | 2026-02-22 17:55 | 1.5 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Северные электросети РЭС Рощинский | КВЛ | 10 (10.5) | 2026-02-22 17:45 | 2026-02-22 23:46 | 6.02 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Восточные электросети РЭС Кириши | КЛ | 0.38 | 2026-02-22 18:18 | 2026-02-22 21:20 | 3.03 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Западные электросети РЭС Сланцы | КЛ | 6 (6.3) | 2026-02-23 06:10 | 2026-02-23 07:58 | 1.8 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Пригородные электросети РЭС Сертолово | КЛ | 10 (10.5) | 2026-02-23 10:30 | 2026-02-23 12:17 | 1.78 | Повреждение кабеля 10 кВ | Ремонт КЛ
Северные электросети РЭС Выборг | КЛ | 0.38 | 2026-02-23 11:55 | 2026-02-23 12:25 | 0.5 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Западные электросети РЭС С.Бор | КЛ | 0.38 | 2026-02-23 21:00 | 2026-02-23 21:40 | 0.67 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Восточные электросети РЭС Волхов | ТП | 0.38 | 2026-02-24 06:30 | 2026-02-24 10:20 | 3.83 | Повреждение Р 0,4 кВ в ТП | Замена Р 0,4 кВ
Центральные электросети РЭС Кировск | КВЛ | 10 (10.5) | 2026-02-25 11:35 | 2026-02-25 13:30 | 1.92 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Северные электросети РЭС Южный | ВЛ | 10 (10.5) | 2026-02-25 19:04 | 2026-02-25 21:09 | 2.08 | Обрыв ВЛ 10 кВ | Ремонт ВЛ
Западные электросети РЭС Кингисепп | ВЛ | 10 (10.5) | 2026-02-26 17:16 | 2026-02-26 21:02 | 3.77 | Ветка на проводах ВЛ 10 кВ | Ремонт ВЛ
Южные электросети РЭС Оредежский | КВЛ | 10 (10.5) | 2026-02-26 20:15 | 2026-02-26 20:20 | 0.08 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Центральные электросети РЭС Кировск | КВЛ | 10 (10.5) | 2026-02-26 20:50 | 2026-02-26 21:03 | 0.22 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Пригородные электросети РЭС Сертолово | КВЛ | 10 (10.5) | 2026-02-27 02:10 | 2026-02-27 03:18 | 1.13 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Северные электросети РЭС Выборг | ВЛ | 10 (10.5) | 2026-02-28 06:29 | 2026-02-28 14:42 | 8.22 | Обрыв ВЛ 10 кВ | Ремонт ВЛ
Восточные электросети РЭС Тихвин | ВЛ | 10 (10.5) | 2026-02-28 06:40 | 2026-02-28 13:40 | 7 | Обрыв ВЛ 10 кВ | Ремонт ВЛ
Западные электросети РЭС С.Бор | КЛ | 10 (10.5) | 2026-02-28 12:55 | 2026-02-28 15:48 | 2.88 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Северные электросети РЭС Выборг | ВЛ | 6 (6.3) | 2026-02-28 18:14 | 2026-03-01 00:38 | 6.4 | Обрыв ВЛ 6 кВ | Ремонт ВЛ
Северные электросети РЭС Выборг | КВЛ | 10 (10.5) | 2026-02-28 21:49 | 2026-03-01 03:10 | 5.35 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | -
Северные электросети РЭС Выборг | КЛ | 10 (10.5) | 2026-03-01 20:08 | 2026-03-01 21:39 | 1.52 | Повреждение кабеля при проведении несанкционнированных земляных работ сторонней организацией | Ремонт КЛ
Северные электросети РЭС Выборг | КЛ | 0.38 | 2026-03-01 23:17 | 2026-03-02 15:51 | 16.57 | Повреждение кабеля при проведении несанкционнированных земляных работ сторонней организацией | Ремонт КЛ
Северные электросети РЭС Выборг | КЛ | 10 (10.5) | 2026-03-02 00:11 | 2026-03-02 01:19 | 1.13 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Пригородные электросети РЭС Сертолово | КЛ | 6 (6.3) | 2026-03-02 01:07 | 2026-03-02 23:14 | 22.12 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Центральные электросети РЭС Кировск | ВЛ | 10 (10.5) | 2026-03-02 03:35 | 2026-03-02 11:42 | 8.12 | Обрыв ВЛ 10 кВ | Ремонт ВЛ
Южные электросети РЭС Луга | ТП | 0.38 | 2026-03-02 08:20 | 2026-03-02 08:25 | 0.08 | Конденсат на токоведущих элементах ТП | Протирка, просушка. Повторное включение
Центральные электросети РЭС Кировск | КЛ | 6 (6.3) | 2026-03-02 09:10 | 2026-03-02 09:31 | 0.35 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Центральные электросети РЭС Тосно | ВЛ | 10 (10.5) | 2026-03-02 11:10 | 2026-03-02 12:00 | 0.83 | Наброс провода на ВЛ 10 кВ неустановленными лицами | Повторное включение
Пригородные электросети РЭС Сертолово | КЛ | 10 (10.5) | 2026-03-02 16:36 | 2026-03-03 00:24 | 7.8 | Повреждение кабеля 10 кВ | Ремонт КЛ
Северные электросети РЭС Выборг | КЛ | 0.38 | 2026-03-03 00:31 | 2026-03-03 00:31 | 0 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Центральные электросети РЭС Тосно | КВЛ | 6 (6.3) | 2026-03-03 10:54 | 2026-03-03 11:33 | 0.65 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Восточные электросети РЭС Тихвин | КВЛ | 10 (10.5) | 2026-03-03 13:20 | 2026-03-03 14:20 | 1 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Западные электросети РЭС Кингисепп | КЛ | 10 (10.5) | 2026-03-03 15:55 | 2026-03-03 16:45 | 0.83 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Пригородные электросети РЭС Сертолово | ВЛ | 10 (10.5) | 2026-03-04 00:55 | 2026-03-04 01:10 | 0.25 | Ветка на проводах ВЛ 10 кВ | Ремонт ВЛ
Западные электросети РЭС С.Бор | КЛ | 10 (10.5) | 2026-03-04 10:50 | 2026-03-04 14:50 | 4 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Северные электросети РЭС Выборг | КЛ | 0.38 | 2026-03-04 18:50 | 2026-03-04 19:25 | 0.58 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Пригородные электросети РЭС Сертолово | КВЛ | 10 (10.5) | 2026-03-05 01:20 | 2026-03-05 03:12 | 1.87 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Южные электросети РЭС Луга | КЛ | 10 (10.5) | 2026-03-05 02:10 | 2026-03-05 04:50 | 2.67 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Северные электросети РЭС Выборг | ВЛ | 10 (10.5) | 2026-03-05 09:01 | 2026-03-05 13:09 | 4.13 | Обрыв ВЛ 10 кВ | Ремонт ВЛ
Северные электросети РЭС Выборг | КЛ | 0.38 | 2026-03-05 09:34 | 2026-03-05 10:08 | 0.57 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Пригородные электросети РЭС Сертолово | КВЛ | 10 (10.5) | 2026-03-06 03:31 | 2026-03-06 03:48 | 0.28 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Пригородные электросети РЭС Сертолово | ВЛ | 10 (10.5) | 2026-03-06 12:05 | 2026-03-06 15:19 | 3.23 | Повреждение изолятора на ВЛ | Замена изолятора
Пригородные электросети РЭС Всеволожск | КЛ | 10 (10.5) | 2026-03-07 10:46 | 2026-03-07 10:46 | 0 | Повреждение кабеля 10 кВ | Ремонт КЛ
Южные электросети РЭС Луга | КВЛ | 10 (10.5) | 2026-03-07 18:45 | 2026-03-07 19:05 | 0.33 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Западные электросети РЭС С.Бор | КЛ | 10 (10.5) | 2026-03-08 03:15 | 2026-03-08 05:25 | 2.17 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Южные электросети РЭС Гатчина | КВЛ | 6 (6.3) | 2026-03-08 10:05 | 2026-03-08 12:43 | 2.63 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Южные электросети РЭС Гатчина | КЛ | 0.38 | 2026-03-08 13:16 | 2026-03-08 15:00 | 1.73 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Восточные электросети РЭС Подпорожье | КЛ | 10 (10.5) | 2026-03-08 14:41 | 2026-03-08 14:41 | 0 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Западные электросети РЭС С.Бор | КВЛ | 10 (10.5) | 2026-03-09 13:15 | 2026-03-09 13:59 | 0.73 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | -
Западные электросети РЭС С.Бор | КВЛ | 10 (10.5) | 2026-03-09 14:31 | 2026-03-09 21:18 | 6.78 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | -
Восточные электросети РЭС Волхов | КЛ | 10 (10.5) | 2026-03-09 16:45 | 2026-03-09 20:29 | 3.73 | Повреждение кабеля 10 кВ | Ремонт КЛ
Западные электросети РЭС Кингисепп | КЛ | 10 (10.5) | 2026-03-09 18:12 | 2026-03-09 19:04 | 0.87 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Западные электросети РЭС Сланцы | ВЛ | 6 (6.3) | 2026-03-09 20:05 | 2026-03-10 00:01 | 3.93 | Повреждение ОПН 6 кВ | Замена ОПН 10 кВ
Западные электросети РЭС Кингисепп | КЛ | 10 (10.5) | 2026-03-10 06:27 | 2026-03-10 06:56 | 0.48 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Западные электросети РЭС С.Бор | КЛ | 0.38 | 2026-03-10 11:23 | 2026-03-10 12:19 | 0.93 | Повреждение кабеля при проведении несанкционнированных земляных работ сторонней организацией | Ремонт КЛ
Западные электросети РЭС Кингисепп | КЛ | 10 (10.5) | 2026-03-10 16:00 | 2026-03-10 16:00 | 0 | Повреждение кабеля при проведении несанкционнированных земляных работ сторонней организацией | Ремонт КЛ
Пригородные электросети РЭС Всеволожск | КВЛ | 6 (6.3) | 2026-03-10 23:32 | 2026-03-11 02:26 | 2.9 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Южные электросети РЭС Гатчина | КЛ | 6 (6.3) | 2026-03-12 04:20 | 2026-03-12 09:26 | 5.1 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Пригородные электросети РЭС Сертолово | КВЛ | 10 (10.5) | 2026-03-12 16:47 | 2026-03-12 16:47 | 0 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Восточные электросети РЭС Кириши | КЛ | 10 (10.5) | 2026-03-13 21:41 | 2026-03-13 22:42 | 1.02 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Восточные электросети РЭС Подпорожье | КВЛ | 10 (10.5) | 2026-03-14 01:30 | 2026-03-14 02:24 | 0.9 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Пригородные электросети РЭС Сертолово | КЛ | 10 (10.5) | 2026-03-14 12:03 | 2026-03-14 12:03 | 0 | Повреждение кабеля при проведении несанкционнированных земляных работ сторонней организацией | Ремонт КЛ
Центральные электросети РЭС Тосно | ВЛ | 6 (6.3) | 2026-03-14 17:15 | 2026-03-14 17:20 | 0.08 | Повреждение ВЛ при проведении несанкционнированных работ сторонней организацией | Ремонт ВЛ
Южные электросети РЭС Луга | КВЛ | 10 (10.5) | 2026-03-14 17:45 | 2026-03-14 20:06 | 2.35 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Центральные электросети РЭС Отрадное | ВЛ | 0.38 | 2026-03-15 17:10 | 2026-03-15 17:30 | 0.33 | Ветка на проводах ВЛ 0,4 кВ | Ремонт ВЛ
Западные электросети РЭС С.Бор | КВЛ | 10 (10.5) | 2026-03-16 11:30 | 2026-03-16 14:01 | 2.52 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | -
Северные электросети РЭС Южный | КЛ | 0.38 | 2026-03-16 14:16 | 2026-03-16 16:28 | 2.2 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Центральные электросети РЭС Отрадное | ТП | 6 (6.3) | 2026-03-17 00:09 | 2026-03-17 01:22 | 1.22 | Животное на токоведущих элементах ТП | Повторное включение
Пригородные электросети РЭС Всеволожск | КЛ | 10 (10.5) | 2026-03-17 15:05 | 2026-03-17 15:05 | 0 | Повреждение кабеля 10 кВ | Ремонт КЛ
Пригородные электросети РЭС Всеволожск | КЛ | 10 (10.5) | 2026-03-17 15:10 | 2026-03-17 16:16 | 1.1 | Повреждение кабеля 10 кВ | Ремонт КЛ
Южные электросети РЭС Гатчина | ВЛ | 0.38 | 2026-03-17 19:50 | 2026-03-18 02:10 | 6.33 | Возгорание жилого дома под ВЛ 0,4 кВ | Ремонт ВЛ
Северные электросети РЭС Выборг | КЛ | 10 (10.5) | 2026-03-17 21:26 | 2026-03-17 23:25 | 1.98 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Южные электросети РЭС Оредежский | ВЛ | 0.38 | 2026-03-18 13:55 | 2026-03-18 16:00 | 2.08 | Обрыв ВЛ 0,4 кВ | Ремонт ВЛ
Северные электросети РЭС Рощинский | ТП | 10 (10.5) | 2026-03-19 09:15 | 2026-03-19 11:59 | 2.73 | Затопление ТП во время обильных осадков | Протирка, просушка. Повторное включение
Восточные электросети РЭС Подпорожье | ВЛ | 6 (6.3) | 2026-03-19 16:45 | 2026-03-19 17:12 | 0.45 | Обрыв ВЛ 6 кВ | Ремонт ВЛ
Южные электросети РЭС Гатчина | КЛ | 10 (10.5) | 2026-03-19 18:40 | 2026-03-19 20:04 | 1.4 | Повреждение кабеля 10 кВ | Ремонт КЛ
Западные электросети РЭС Кингисепп | КВЛ | 10 (10.5) | 2026-03-21 22:00 | 2026-03-21 23:55 | 1.92 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | -
Восточные электросети РЭС Волхов | КЛ | 10 (10.5) | 2026-03-22 09:25 | 2026-03-22 18:31 | 9.1 | Повреждение кабеля 10 кВ | Ремонт КЛ
Северные электросети РЭС Выборг | КЛ | 0.38 | 2026-03-23 08:40 | 2026-03-23 18:01 | 9.35 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Пригородные электросети РЭС Сертолово | КЛ | 0.38 | 2026-03-23 14:00 | 2026-03-23 16:57 | 2.95 | Повреждение кабеля при проведении несанкционнированных земляных работ сторонней организацией | Ремонт КЛ
Центральные электросети РЭС Отрадное | КВЛ | 10 (10.5) | 2026-03-23 14:02 | 2026-03-23 14:58 | 0.93 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | -
Пригородные электросети РЭС Всеволожск | КЛ | 10 (10.5) | 2026-03-23 14:30 | 2026-03-23 15:06 | 0.6 | Повреждение кабеля при проведении несанкционнированных земляных работ сторонней организацией | Ремонт КЛ
Западные электросети РЭС Сланцы | КВЛ | 6 (6.3) | 2026-03-24 01:50 | 2026-03-24 10:11 | 8.35 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Северные электросети РЭС Выборг | КЛ | 10 (10.5) | 2026-03-25 12:08 | 2026-03-25 18:59 | 6.85 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Северные электросети РЭС Выборг | КВЛ | 10 (10.5) | 2026-03-25 12:50 | 2026-03-25 15:22 | 2.53 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | -
Пригородные электросети РЭС Сертолово | КВЛ | 0.38 | 2026-03-25 22:50 | 2026-03-25 22:54 | 0.07 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | -
Южные электросети РЭС Гатчина | КВЛ | 6 (6.3) | 2026-03-26 10:37 | 2026-03-26 12:50 | 2.22 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | -
Южные электросети РЭС Гатчина | КЛ | 6 (6.3) | 2026-03-26 11:01 | 2026-03-26 14:55 | 3.9 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Западные электросети РЭС Кингисепп | ТП | 10 (10.5) | 2026-03-26 13:50 | 2026-03-26 14:48 | 0.97 | Животное на токоведущих элементах ТП | Повторное включение
Центральные электросети РЭС Тосно | КЛ | 6 (6.3) | 2026-03-27 04:05 | 2026-03-27 15:20 | 11.25 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Южные электросети РЭС Гатчина | КЛ | 6 (6.3) | 2026-03-27 05:25 | 2026-03-27 10:37 | 5.2 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Северные электросети РЭС Рощинский | КВЛ | 10 (10.5) | 2026-03-27 06:48 | 2026-03-28 11:30 | 28.7 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Пригородные электросети РЭС Всеволожск | КВЛ | 10 (10.5) | 2026-03-27 10:33 | 2026-03-27 12:11 | 1.63 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Западные электросети РЭС Кингисепп | ВЛ | 10 (10.5) | 2026-03-30 08:40 | 2026-03-30 10:25 | 1.75 | Ветка на проводах ВЛ 10 кВ | Ремонт ВЛ
Западные электросети РЭС С.Бор | КВЛ | 10 (10.5) | 2026-03-30 13:30 | 2026-03-30 14:25 | 0.92 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | -
Центральные электросети РЭС Тосно | ВЛ | 0.38 | 2026-03-31 11:35 | 2026-03-31 15:55 | 4.33 | Схлест проводов ВЛ 0,4 кВ | Ремонт ВЛ
Восточные электросети РЭС Бокситогорск | КЛ | 0.38 | 2026-03-31 15:25 | 2026-03-31 15:25 | 0 | Повреждение кабеля при проведении несанкционнированных земляных работ сторонней организацией | Ремонт КЛ

## 1 квартал 2026
Внерегламентные отключения в эл.сетях АО "ЛОЭСК" за 1 квартал 2026 г (Всего)
№ п/п | Филиал | Напряжение | Итого за Январь |  |  | Итого за Февраль |  |  | Итого за Март |  |  | Итого за 1 квартал
|  |  | кол-во | час | ср | кол-во | час | ср | кол-во | час | ср | кол-во | час | ср
1 | Восточные ЭС |  | 10 | 23.32 | 2.332 | 11 | 28.47 | 2.5882 | 8 | 16.2 | 2.025 | 29 | 67.99 | 2.3445
| в том числе | 0,4 кВ | 1 | 3 | 3 | 2 | 6.86 | 3.43 | 1 | 0 | 0 | 4 | 9.86 | 2.465
|  | св.1000 В | 9 | 20.32 | 2.2578 | 9 | 21.61 | 2.4011 | 7 | 16.2 | 2.3143 | 25 | 58.13 | 2.3252
2 | Западные ЭС |  | 9 | 34.92 | 3.88 | 8 | 15.22 | 1.9025 | 16 | 37.15 | 2.3219 | 33 | 87.29 | 2.6452
| в том числе | 0,4 кВ | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.9 | 0.95 | 1 | 0.93 | 0.93 | 3 | 2.83 | 0.94333
|  | св.1000 В | 9 | 34.92 | 3.88 | 6 | 13.32 | 2.22 | 15 | 36.22 | 2.4147 | 30 | 84.46 | 2.8153
3 | Пригородные ЭС |  | 24 | 91.91 | 3.8296 | 10 | 12.06 | 1.206 | 16 | 44.8 | 2.8 | 50 | 148.77 | 2.9754
| в том числе | 0,4 кВ | 3 | 7.75 | 2.5833 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3.02 | 1.51 | 5 | 10.77 | 2.154
|  | св.1000 В | 21 | 84.16 | 4.0076 | 10 | 12.06 | 1.206 | 14 | 41.78 | 2.9843 | 45 | 138 | 3.0667
4 | Северные ЭС |  | 15 | 88.27 | 5.8847 | 24 | 111.41 | 4.6421 | 14 | 78.84 | 5.6314 | 53 | 278.52 | 5.2551
| в том числе | 0,4 кВ | 4 | 2.67 | 0.6675 | 3 | 2.47 | 0.82333 | 6 | 29.27 | 4.8783 | 13 | 34.41 | 2.6469
|  | св.1000 В | 11 | 85.6 | 7.7818 | 21 | 108.94 | 5.1876 | 8 | 49.57 | 6.1963 | 40 | 244.11 | 6.1027
5 | Центральные ЭС |  | 37 | 164.52 | 4.4465 | 10 | 27.38 | 2.738 | 10 | 28.09 | 2.809 | 57 | 219.99 | 3.8595
| в том числе | 0,4 кВ | 4 | 7.57 | 1.8925 | 1 | 0.68 | 0.68 | 2 | 4.66 | 2.33 | 7 | 12.91 | 1.8443
|  | св.1000 В | 33 | 156.95 | 4.7561 | 9 | 26.7 | 2.9667 | 8 | 23.43 | 2.9287 | 50 | 207.08 | 4.1416
6 | Южные ЭС |  | 12 | 26.08 | 2.1733 | 6 | 14.33 | 2.3883 | 13 | 36.02 | 2.7708 | 31 | 76.43 | 2.4655
| в том числе | 0,4 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10.22 | 2.555 | 4 | 10.22 | 2.555
|  | св.1000 В | 12 | 26.08 | 2.1733 | 6 | 14.33 | 2.3883 | 9 | 25.8 | 2.8667 | 27 | 66.21 | 2.4522
| ИТОГО по АО "ЛОЭСК" |  | 107 | 429.02 | 4.0095 | 69 | 208.87 | 3.0271 | 77 | 241.1 | 3.1312 | 253 | 878.99 | 3.4743
| в том числе | 0,4 кВ | 12 | 20.99 | 1.7492 | 8 | 11.91 | 1.4888 | 16 | 48.1 | 3.0062 | 36 | 81 | 2.25
|  | св.1000 В | 95 | 408.03 | 4.2951 | 61 | 196.96 | 3.2289 | 61 | 193 | 3.1639 | 217 | 797.99 | 3.6774

## 1 квартал 2026 ЛОЭСК
Внерегламентные отключения в эл.сетях АО "ЛОЭСК" за 1 квартал 2026 г (в зоне ответственности АО "ЛОЭСК")
№ п/п | Филиал | Напряжение | Итого за Январь |  |  | Итого за Февраль |  |  | Итого за Март |  |  | Итого за 1 квартал
|  |  | кол-во | час | ср | кол-во | час | ср | кол-во | час | ср | кол-во | час | ср
1 | Восточные ЭС |  | 7 | 14.38 | 2.0543 | 10 | 27.34 | 2.734 | 5 | 14.3 | 2.86 | 22 | 56.02 | 2.5464
| в том числе | 0,4 кВ | 1 | 3 | 3 | 2 | 6.86 | 3.43 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9.86 | 3.2867
|  | св.1000 В | 6 | 11.38 | 1.8967 | 8 | 20.48 | 2.56 | 5 | 14.3 | 2.86 | 19 | 46.16 | 2.4295
2 | Западные ЭС |  | 6 | 28.32 | 4.72 | 7 | 13.5 | 1.9286 | 8 | 15 | 1.875 | 21 | 56.82 | 2.7057
| в том числе | 0,4 кВ | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.9 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.9 | 0.95
|  | св.1000 В | 6 | 28.32 | 4.72 | 5 | 11.6 | 2.32 | 8 | 15 | 1.875 | 19 | 54.92 | 2.8905
3 | Пригородные ЭС |  | 8 | 54.09 | 6.7613 | 4 | 3.2 | 0.8 | 10 | 35.17 | 3.517 | 22 | 92.46 | 4.2027
| в том числе | 0,4 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.07 | 0.07 | 1 | 0.07 | 0.07
|  | св.1000 В | 8 | 54.09 | 6.7612 | 4 | 3.2 | 0.8 | 9 | 35.1 | 3.9 | 21 | 92.39 | 4.3995
4 | Северные ЭС |  | 13 | 85.62 | 6.5862 | 15 | 57.75 | 3.85 | 10 | 29.52 | 2.952 | 38 | 172.89 | 4.5497
| в том числе | 0,4 кВ | 3 | 2.02 | 0.67333 | 2 | 0.97 | 0.485 | 5 | 12.7 | 2.54 | 10 | 15.69 | 1.569
|  | св.1000 В | 10 | 83.6 | 8.36 | 13 | 56.78 | 4.3677 | 5 | 16.82 | 3.364 | 28 | 157.2 | 5.6143
5 | Центральные ЭС |  | 21 | 68.22 | 3.2486 | 6 | 19.47 | 3.245 | 6 | 25.6 | 4.2667 | 33 | 113.29 | 3.433
| в том числе | 0,4 кВ | 4 | 7.57 | 1.8925 | 1 | 0.68 | 0.68 | 2 | 4.66 | 2.33 | 7 | 12.91 | 1.8443
|  | св.1000 В | 17 | 60.65 | 3.5676 | 5 | 18.79 | 3.758 | 4 | 20.94 | 5.235 | 26 | 100.38 | 3.8608
6 | Южные ЭС |  | 6 | 16.65 | 2.775 | 4 | 14.05 | 3.5125 | 6 | 16.18 | 2.6967 | 16 | 46.88 | 2.93
| в том числе | 0,4 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.81 | 0.905 | 2 | 1.81 | 0.905
|  | св.1000 В | 6 | 16.65 | 2.775 | 4 | 14.05 | 3.5125 | 4 | 14.37 | 3.5925 | 14 | 45.07 | 3.2193
| ИТОГО по АО "ЛОЭСК" |  | 61 | 267.28 | 4.3816 | 46 | 135.31 | 2.9415 | 45 | 135.77 | 3.0171 | 152 | 538.36 | 3.5418
| в том числе | 0,4 кВ | 8 | 12.59 | 1.5737 | 7 | 10.41 | 1.4871 | 10 | 19.24 | 1.924 | 25 | 42.24 | 1.6896
|  | св.1000 В | 53 | 254.69 | 4.8055 | 39 | 124.9 | 3.2026 | 35 | 116.53 | 3.3294 | 127 | 496.12 | 3.9065