## Сводка
Внерегламентные отключения в эл.сетях АО "ЛОЭСК" за 2 квартал 2026 г.
Филиал/РЭС | Вид объекта | Высший класс напряжения обесточенного оборудования, кВ | Время и дата прекращения передачи электрической энергии | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии | Суммарная продолжительность нарушения электроснабжения потребителей, час. | Причина аварии | Проведенные мероприятия по восстановлению
Центральные электросети РЭС Отрадное | ТП | 6 (6.3) | 2026-04-01 02:18 | 2026-04-01 02:45 | 0.45 | Животное на токоведущих элементах ТП | Повторное включение
Восточные электросети РЭС Бокситогорск | КЛ | 6 (6.3) | 2026-04-01 11:45 | 2026-04-01 13:29 | 1.73 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Западные электросети РЭС С.Бор | ВЛ | 10 (10.5) | 2026-04-01 19:00 | 2026-04-01 19:20 | 0.33 | Ветка на проводах ВЛ 10 кВ | Ремонт ВЛ
Южные электросети РЭС Оредежский | КВЛ | 10 (10.5) | 2026-04-01 21:10 | 2026-04-01 22:20 | 1.17 | Некорректрная работа РЗиА | Повторное включение
Южные электросети РЭС Гатчина | КЛ | 6 (6.3) | 2026-04-03 12:05 | 2026-04-03 14:27 | 2.37 | Повреждение кабеля при проведении несанкционнированных земляных работ сторонней организацией | Ремонт КЛ
Южные электросети РЭС Гатчина | КЛ | 6 (6.3) | 2026-04-03 14:27 | 2026-04-04 00:47 | 10.33 | Повреждение кабеля при проведении несанкционнированных земляных работ сторонней организацией | Ремонт КЛ
Центральные электросети РЭС Кировск | КВЛ | 10 (10.5) | 2026-04-04 22:34 | 2026-04-04 23:25 | 0.85 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Южные электросети РЭС Луга | КЛ | 10 (10.5) | 2026-04-05 00:17 | 2026-04-05 01:41 | 1.4 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Центральные электросети РЭС Кировск | КЛ | 10 (10.5) | 2026-04-05 23:45 | 2026-04-06 10:02 | 10.28 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Центральные электросети РЭС Тосно | ВЛ | 10 (10.5) | 2026-04-07 14:00 | 2026-04-07 17:37 | 3.62 | Повреждение изолятора на ВЛ | Замена изолятора
Центральные электросети РЭС Отрадное | ВЛ | 0.38 | 2026-04-07 15:23 | 2026-04-07 16:12 | 0.82 | Ветка на проводах ВЛ 0,4 кВ | Ремонт ВЛ
Северные электросети РЭС Выборг | КЛ | 0.38 | 2026-04-07 15:50 | 2026-04-07 16:50 | 1 | Повреждение кабеля 0,4 кВ | Ремонт КЛ
Центральные электросети РЭС Кировск | КЛ | 6 (6.3) | 2026-04-07 16:26 | 2026-04-07 17:36 | 1.17 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Западные электросети РЭС С.Бор | КВЛ | 10 (10.5) | 2026-04-07 22:30 | 2026-04-07 23:37 | 1.12 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | -
Центральные электросети РЭС Отрадное | ВЛ | 0.38 | 2026-04-07 23:57 | 2026-04-08 01:15 | 1.3 | Ветка на проводах ВЛ 0,4 кВ | Ремонт ВЛ
Северные электросети РЭС Южный | КЛ | 6 (6.3) | 2026-04-08 00:46 | 2026-04-08 02:58 | 2.2 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Центральные электросети РЭС Кировск | КВЛ | 10 (10.5) | 2026-04-08 00:47 | 2026-04-08 01:28 | 0.68 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Центральные электросети РЭС Отрадное | ВЛ | 0.38 | 2026-04-08 01:12 | 2026-04-08 01:45 | 0.55 | Ветка на проводах ВЛ 0,4 кВ | Ремонт ВЛ
Центральные электросети РЭС Кировск | КВЛ | 10 (10.5) | 2026-04-08 01:23 | 2026-04-08 01:25 | 0.03 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Центральные электросети РЭС Кировск | ПС | 110 | 2026-04-08 02:38 | 2026-04-08 04:45 | 2.12 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Центральные электросети РЭС Отрадное | ВЛ | 0.38 | 2026-04-08 06:48 | 2026-04-08 07:23 | 0.58 | Ветка на проводах ВЛ 0,4 кВ | Ремонт ВЛ
Южные электросети РЭС Луга | ВЛ | 10 (10.5) | 2026-04-08 07:25 | 2026-04-08 10:05 | 2.67 | Ветка на проводах ВЛ 10 кВ | Ремонт ВЛ
Центральные электросети РЭС Кировск | КВЛ | 10 (10.5) | 2026-04-08 07:35 | 2026-04-08 09:45 | 2.17 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Южные электросети РЭС Оредежский | ВЛ | 0.38 | 2026-04-08 09:01 | 2026-04-08 16:02 | 7.02 | Обрыв ВЛ 0,4 кВ | Ремонт ВЛ
Северные электросети РЭС Рощинский | ВЛ | 10 (10.5) | 2026-04-08 09:10 | 2026-04-08 15:05 | 5.92 | Обрыв ВЛ 10 кВ | Ремонт ВЛ
Западные электросети РЭС Кингисепп | КВЛ | 10 (10.5) | 2026-04-08 09:15 | 2026-04-08 10:58 | 1.72 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | -
Центральные электросети РЭС Кировск | КВЛ | 6 (6.3) | 2026-04-08 09:47 | 2026-04-08 09:59 | 0.2 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | -
Северные электросети РЭС Рощинский | ВЛ | 10 (10.5) | 2026-04-08 10:50 | 2026-04-08 12:56 | 2.1 | Обрыв ВЛ 10 кВ | Ремонт ВЛ
Центральные электросети РЭС Тосно | ВЛ | 6 (6.3) | 2026-04-08 10:55 | 2026-04-08 11:09 | 0.23 | Ветка на проводах ВЛ 6 кВ | Ремонт ВЛ
Пригородные электросети РЭС Сертолово | КВЛ | 6 (6.3) | 2026-04-08 12:24 | 2026-04-08 13:20 | 0.93 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Центральные электросети РЭС Отрадное | ПС | 35 | 2026-04-08 13:21 | 2026-04-08 13:23 | 0.03 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Восточные электросети РЭС Подпорожье | ВЛ | 6 (6.3) | 2026-04-08 14:36 | 2026-04-08 19:08 | 4.53 | Обрыв ВЛ 6 кВ | Ремонт ВЛ
Западные электросети РЭС Кингисепп | КВЛ | 10 (10.5) | 2026-04-08 14:39 | 2026-04-08 17:11 | 2.53 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | -
Северные электросети РЭС Выборг | ВЛ | 10 (10.5) | 2026-04-08 15:05 | 2026-04-08 18:11 | 3.1 | Обрыв ВЛ 10 кВ | Ремонт ВЛ
Центральные электросети РЭС Кировск | КВЛ | 10 (10.5) | 2026-04-08 15:17 | 2026-04-08 19:51 | 4.57 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Центральные электросети РЭС Отрадное | ПС | 35 | 2026-04-08 15:19 | 2026-04-08 15:24 | 0.08 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Северные электросети РЭС Рощинский | ВЛ | 10 (10.5) | 2026-04-08 16:55 | 2026-04-09 12:41 | 19.77 | Обрыв ВЛ 10 кВ | Ремонт ВЛ
Пригородные электросети РЭС Сертолово | КВЛ | 10 (10.5) | 2026-04-08 17:10 | 2026-04-08 18:04 | 0.9 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Западные электросети РЭС Кингисепп | КВЛ | 10 (10.5) | 2026-04-08 18:22 | 2026-04-08 21:07 | 2.75 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | -
Центральные электросети РЭС Отрадное | ВЛ | 0.38 | 2026-04-08 22:00 | 2026-04-08 22:38 | 0.63 | Ветка на проводах ВЛ 0,4 кВ | Ремонт ВЛ
Северные электросети РЭС Рощинский | КВЛ | 10 (10.5) | 2026-04-08 23:00 | 2026-04-09 00:05 | 1.08 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | -
Центральные электросети РЭС Тосно | ВЛ | 10 (10.5) | 2026-04-09 01:45 | 2026-04-09 09:10 | 7.42 | Обрыв ВЛ 10 кВ | Ремонт ВЛ
Центральные электросети РЭС Отрадное | ВЛ | 0.38 | 2026-04-09 02:02 | 2026-04-09 03:22 | 1.33 | Ветка на проводах ВЛ 0,4 кВ | Ремонт ВЛ
Центральные электросети РЭС Кировск | КВЛ | 10 (10.5) | 2026-04-09 03:41 | 2026-04-09 04:17 | 0.6 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Южные электросети РЭС Гатчина | КЛ | 6 (6.3) | 2026-04-09 10:12 | 2026-04-09 23:58 | 13.77 | Повреждение кабеля при проведении несанкционнированных земляных работ сторонней организацией | Ремонт КЛ
Центральные электросети РЭС Кировск | КВЛ | 10 (10.5) | 2026-04-09 12:10 | 2026-04-09 14:55 | 2.75 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Южные электросети РЭС Гатчина | КЛ | 10 (10.5) | 2026-04-09 13:48 | 2026-04-09 17:12 | 3.4 | Повреждение кабеля при проведении несанкционнированных земляных работ сторонней организацией | Ремонт КЛ
Западные электросети РЭС С.Бор | ВЛ | 10 (10.5) | 2026-04-09 16:30 | 2026-04-09 16:55 | 0.42 | Ветка на проводах ВЛ 10 кВ | Ремонт ВЛ
Южные электросети РЭС Гатчина | КЛ | 10 (10.5) | 2026-04-09 18:19 | 2026-04-09 22:22 | 4.05 | Повреждение кабеля при проведении несанкционнированных земляных работ сторонней организацией | Ремонт КЛ
Северные электросети РЭС Выборг | КЛ | 0.38 | 2026-04-10 22:43 | 2026-04-10 23:42 | 0.98 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Северные электросети РЭС Выборг | КЛ | 0.38 | 2026-04-10 23:56 | 2026-04-11 00:51 | 0.92 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Центральные электросети РЭС Кировск | ТП | 0.38 | 2026-04-11 02:35 | 2026-04-11 15:21 | 12.77 | Животное на токоведущих элементах ТП | Повторное включение
Северные электросети РЭС Выборг | ВЛ | 0.38 | 2026-04-11 03:36 | 2026-04-11 16:50 | 13.23 | Возгорание ж/д под ВЛ | Ремонт ВЛ
Центральные электросети РЭС Кировск | КЛ | 6 (6.3) | 2026-04-11 09:52 | 2026-04-11 11:20 | 1.47 | Повреждение кабеля при проведении несанкционнированных земляных работ сторонней организацией | Ремонт КЛ
Южные электросети РЭС Оредежский | ВЛ | 10 (10.5) | 2026-04-11 13:56 | 2026-04-11 14:58 | 1.03 | Повреждение РВО-10 | Замена РВО
Восточные электросети РЭС Волхов | КЛ | 10 (10.5) | 2026-04-12 04:50 | 2026-04-12 06:33 | 1.72 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Северные электросети РЭС Выборг | КЛ | 6 (6.3) | 2026-04-13 14:55 | 2026-04-13 16:44 | 1.82 | Повреждение кабеля при проведении несанкционнированных земляных работ сторонней организацией | Ремонт КЛ
Северные электросети РЭС Выборг | КЛ | 6 (6.3) | 2026-04-13 17:56 | 2026-04-13 18:10 | 0.23 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Северные электросети РЭС Выборг | КЛ | 6 (6.3) | 2026-04-14 10:02 | 2026-04-14 10:51 | 0.82 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Пригородные электросети РЭС Сертолово | КВЛ | 10 (10.5) | 2026-04-15 04:12 | 2026-04-15 04:32 | 0.33 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Пригородные электросети РЭС Сертолово | КЛ | 10 (10.5) | 2026-04-15 17:41 | 2026-04-15 18:17 | 0.6 | Повреждение кабеля при проведении несанкционнированных земляных работ сторонней организацией | Ремонт КЛ
Южные электросети РЭС Гатчина | КЛ | 0.38 | 2026-04-16 09:20 | 2026-04-16 10:33 | 1.22 | Повреждение кабеля при проведении несанкционнированных земляных работ сторонней организацией | Ремонт КЛ
Центральные электросети РЭС Тосно | КЛ | 10 (10.5) | 2026-04-16 11:20 | 2026-04-16 14:20 | 3 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Восточные электросети РЭС Тихвин | КЛ | 10 (10.5) | 2026-04-16 19:05 | 2026-04-16 19:28 | 0.38 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Пригородные электросети РЭС Сертолово | КЛ | 10 (10.5) | 2026-04-17 00:27 | 2026-04-17 14:38 | 14.18 | Повреждение кабеля 10 кВ | Ремонт КЛ
Центральные электросети РЭС Кировск | КЛ | 6 (6.3) | 2026-04-17 10:47 | 2026-04-17 10:47 | 0 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Центральные электросети РЭС Отрадное | ВЛ | 10 (10.5) | 2026-04-17 12:16 | 2026-04-17 13:36 | 1.33 | Животное на токоведущих элементах ВЛ | Повторное включение
Южные электросети РЭС Оредежский | ВЛ | 10 (10.5) | 2026-04-18 11:42 | 2026-04-18 16:37 | 4.92 | Обрыв ВЛ 10 кВ | Ремонт ВЛ
Западные электросети РЭС С.Бор | КЛ | 10 (10.5) | 2026-04-18 14:10 | 2026-04-18 16:00 | 1.83 | Повреждение кабеля при проведении несанкционнированных земляных работ сторонней организацией | Ремонт КЛ
Центральные электросети РЭС Отрадное | КЛ | 10 (10.5) | 2026-04-18 22:40 | 2026-04-18 22:48 | 0.13 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Пригородные электросети РЭС Сертолово | КЛ | 10 (10.5) | 2026-04-20 14:29 | 2026-04-20 14:44 | 0.25 | Повреждение кабеля 10 кВ | Ремонт КЛ
Южные электросети РЭС Луга | КЛ | 10 (10.5) | 2026-04-20 15:00 | 2026-04-20 15:47 | 0.78 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Западные электросети РЭС Кингисепп | КВЛ | 10 (10.5) | 2026-04-20 18:14 | 2026-04-20 19:42 | 1.47 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | -
Южные электросети РЭС Гатчина | КЛ | 6 (6.3) | 2026-04-21 15:23 | 2026-04-21 16:13 | 0.83 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Южные электросети РЭС Гатчина | КЛ | 6 (6.3) | 2026-04-21 15:23 | 2026-04-21 22:44 | 7.35 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Западные электросети РЭС Волосово | КЛ | 10 (10.5) | 2026-04-21 16:20 | 2026-04-21 16:40 | 0.33 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Южные электросети РЭС Гатчина | КЛ | 6 (6.3) | 2026-04-21 20:40 | 2026-04-22 00:25 | 3.75 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Южные электросети РЭС Гатчина | КЛ | 6 (6.3) | 2026-04-22 07:43 | 2026-04-22 11:05 | 3.37 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Пригородные электросети РЭС Сертолово | КВЛ | 6 (6.3) | 2026-04-22 12:23 | 2026-04-22 12:38 | 0.25 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | -
Восточные электросети РЭС Бокситогорск | КЛ | 0.38 | 2026-04-22 14:50 | 2026-04-22 15:15 | 0.42 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Восточные электросети РЭС Бокситогорск | ВЛ | 6 (6.3) | 2026-04-22 17:16 | 2026-04-22 19:56 | 2.67 | Схлест проводов ВЛ 6 кВ | Ремонт ВЛ
Южные электросети РЭС Гатчина | КЛ | 6 (6.3) | 2026-04-22 19:20 | 2026-04-23 01:50 | 6.5 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Северные электросети РЭС Рощинский | КВЛ | 10 (10.5) | 2026-04-22 20:52 | 2026-04-23 02:50 | 5.97 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Северные электросети РЭС Северный | КВЛ | 10 (10.5) | 2026-04-22 21:50 | 2026-04-23 04:00 | 6.17 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Северные электросети РЭС Южный | КВЛ | 10 (10.5) | 2026-04-22 22:05 | 2026-04-23 01:50 | 3.75 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Северные электросети РЭС Южный | КВЛ | 10 (10.5) | 2026-04-22 22:08 | 2026-04-22 23:57 | 1.82 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | -
Западные электросети РЭС Кингисепп | КВЛ | 10 (10.5) | 2026-04-22 22:21 | 2026-04-23 04:35 | 6.23 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | -
Западные электросети РЭС Кингисепп | КВЛ | 10 (10.5) | 2026-04-22 22:31 | 2026-04-23 06:40 | 8.15 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Центральные электросети РЭС Тосно | КЛ | 6 (6.3) | 2026-04-22 23:33 | 2026-04-23 05:48 | 6.25 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Северные электросети РЭС Северный | ВЛ | 10 (10.5) | 2026-04-22 23:59 | 2026-04-23 13:05 | 13.1 | Обрыв ВЛ 10 кВ | Ремонт ВЛ
Северные электросети РЭС Выборг | ВЛ | 10 (10.5) | 2026-04-23 00:52 | 2026-04-23 12:45 | 11.88 | Обрыв ВЛ 10 кВ | Ремонт ВЛ
Центральные электросети РЭС Кировск | КВЛ | 10 (10.5) | 2026-04-23 01:08 | 2026-04-23 01:35 | 0.45 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Южные электросети РЭС Луга | ВЛ | 10 (10.5) | 2026-04-23 02:06 | 2026-04-23 16:32 | 14.43 | Обрыв ВЛ 10 кВ | Ремонт ВЛ
Центральные электросети РЭС Кировск | КВЛ | 10 (10.5) | 2026-04-23 02:11 | 2026-04-23 02:30 | 0.32 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Западные электросети РЭС Волосово | КВЛ | 10 (10.5) | 2026-04-23 03:21 | 2026-04-23 05:45 | 2.4 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | -
Восточные электросети РЭС Тихвин | ВЛ | 0.38 | 2026-04-23 04:20 | 2026-04-23 14:41 | 10.35 | Дерево на проводах ВЛ 0,4 кВ (обрыв) | Ремонт ВЛ
Пригородные электросети РЭС Сертолово | КВЛ | 10 (10.5) | 2026-04-23 12:58 | 2026-04-23 13:24 | 0.43 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Центральные электросети РЭС Тосно | ВЛ | 6 (6.3) | 2026-04-24 01:05 | 2026-04-24 04:47 | 3.7 | Ветка на проводах ВЛ 6 кВ | Ремонт ВЛ
Пригородные электросети РЭС Всеволожск | КЛ | 10 (10.5) | 2026-04-24 02:43 | 2026-04-24 14:51 | 12.13 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Южные электросети РЭС Луга | КЛ | 10 (10.5) | 2026-04-25 12:31 | 2026-04-25 13:35 | 1.07 | Повреждение кабеля при проведении несанкционнированных земляных работ сторонней организацией | Ремонт КЛ
Северные электросети РЭС Рощинский | КЛ | 10 (10.5) | 2026-04-25 15:24 | 2026-04-25 17:21 | 1.95 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Западные электросети РЭС С.Бор | КЛ | 10 (10.5) | 2026-04-26 03:40 | 2026-04-26 11:56 | 8.27 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Западные электросети РЭС С.Бор | КЛ | 10 (10.5) | 2026-04-26 03:52 | 2026-04-26 04:38 | 0.77 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Центральные электросети РЭС Тосно | ВЛ | 10 (10.5) | 2026-04-26 04:50 | 2026-04-26 12:10 | 7.33 | Обрыв ВЛ 10 кВ | Ремонт ВЛ
Пригородные электросети РЭС Сертолово | КВЛ | 10 (10.5) | 2026-04-26 13:15 | 2026-04-26 15:06 | 1.85 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Западные электросети РЭС Сланцы | КВЛ | 6 (6.3) | 2026-04-26 13:20 | 2026-04-26 17:52 | 4.53 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Западные электросети РЭС Сланцы | ВЛ | 6 (6.3) | 2026-04-26 13:30 | 2026-04-26 16:19 | 2.82 | Ветка на проводах ВЛ 6 кВ | Ремонт ВЛ
Северные электросети РЭС Рощинский | КВЛ | 10 (10.5) | 2026-04-26 14:23 | 2026-04-26 18:11 | 3.8 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Западные электросети РЭС Сланцы | КВЛ | 6 (6.3) | 2026-04-26 14:40 | 2026-04-26 18:22 | 3.7 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | -
Западные электросети РЭС Волосово | ВЛ | 10 (10.5) | 2026-04-26 15:20 | 2026-04-27 01:10 | 9.83 | Обрыв ВЛ 10 кВ | Ремонт ВЛ
Пригородные электросети РЭС Сертолово | КВЛ | 10 (10.5) | 2026-04-26 16:41 | 2026-04-26 23:20 | 6.65 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Западные электросети РЭС Волосово | КВЛ | 10 (10.5) | 2026-04-26 17:00 | 2026-04-26 18:24 | 1.4 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | -
Центральные электросети РЭС Тосно | КВЛ | 10 (10.5) | 2026-04-26 21:15 | 2026-04-26 22:58 | 1.72 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Северные электросети РЭС Северный | ВЛ | 10 (10.5) | 2026-04-26 22:11 | 2026-04-27 10:00 | 11.82 | Ветка на проводах ВЛ 10 кВ | Ремонт ВЛ
Северные электросети РЭС Южный | КВЛ | 10 (10.5) | 2026-04-26 22:45 | 2026-04-26 22:47 | 0.03 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | -
Пригородные электросети РЭС Сертолово | КВЛ | 10 (10.5) | 2026-04-26 23:42 | 2026-04-27 00:50 | 1.13 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Центральные электросети РЭС Тосно | ВЛ | 10 (10.5) | 2026-04-27 05:03 | 2026-04-27 09:55 | 4.87 | Ветка на проводах ВЛ 10 кВ | Ремонт ВЛ
Пригородные электросети РЭС Сертолово | КВЛ | 10 (10.5) | 2026-04-27 06:43 | 2026-04-27 11:45 | 5.03 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Южные электросети РЭС Оредежский | ВЛ | 10 (10.5) | 2026-04-27 08:05 | 2026-04-27 10:45 | 2.67 | Ветка на проводах ВЛ 10 кВ | Ремонт ВЛ
Центральные электросети РЭС Кировск | ПС | 35 | 2026-04-27 08:57 | 2026-04-27 09:07 | 0.17 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Центральные электросети РЭС Кировск | ПС | 35 | 2026-04-27 08:57 | 2026-04-27 09:07 | 0.17 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Западные электросети РЭС Волосово | КВЛ | 10 (10.5) | 2026-04-27 09:10 | 2026-04-27 15:52 | 6.7 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | -
Западные электросети РЭС Волосово | КВЛ | 10 (10.5) | 2026-04-27 10:25 | 2026-04-27 11:50 | 1.42 | Дерево на проводах ВЛ 10 кВ (обрыв) | Ремонт ВЛ
Центральные электросети РЭС Кировск | КВЛ | 10 (10.5) | 2026-04-27 11:38 | 2026-04-27 13:45 | 2.12 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Центральные электросети РЭС Кировск | КВЛ | 10 (10.5) | 2026-04-27 11:44 | 2026-04-27 16:20 | 4.6 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Западные электросети РЭС С.Бор | КЛ | 10 (10.5) | 2026-04-27 11:55 | 2026-04-27 13:55 | 2 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Западные электросети РЭС Волосово | КВЛ | 10 (10.5) | 2026-04-27 12:30 | 2026-04-27 16:45 | 4.25 | Дерево на проводах ВЛ 10 кВ (обрыв) | Ремонт ВЛ
Центральные электросети РЭС Отрадное | ВЛ | 0.38 | 2026-04-27 13:12 | 2026-04-27 14:08 | 0.93 | Ветка на проводах ВЛ 0,4 кВ | Ремонт ВЛ
Центральные электросети РЭС Отрадное | ВЛ | 0.38 | 2026-04-27 13:16 | 2026-04-27 13:49 | 0.55 | Ветка на проводах ВЛ 0,4 кВ | Ремонт ВЛ
Центральные электросети РЭС Тосно | ВЛ | 10 (10.5) | 2026-04-27 13:25 | 2026-04-27 21:17 | 7.87 | Обрыв ВЛ 10 кВ | Ремонт ВЛ
Западные электросети РЭС Кингисепп | ВЛ | 10 (10.5) | 2026-04-27 13:48 | 2026-04-27 14:35 | 0.78 | Ветка на проводах ВЛ 10 кВ | Ремонт ВЛ
Восточные электросети РЭС Волхов | ВЛ | 0.38 | 2026-04-27 14:00 | 2026-04-28 10:34 | 20.57 | Обрыв ВЛ 0,4 кВ | Ремонт ВЛ
Южные электросети РЭС Луга | КЛ | 10 (10.5) | 2026-04-27 14:05 | 2026-04-27 15:36 | 1.52 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Южные электросети РЭС Оредежский | ВЛ | 10 (10.5) | 2026-04-27 14:10 | 2026-04-27 15:50 | 1.67 | Ветка на проводах ВЛ 10 кВ | Ремонт ВЛ
Центральные электросети РЭС Кировск | ВЛ | 6 (6.3) | 2026-04-27 14:18 | 2026-04-27 14:26 | 0.13 | Ветка на проводах ВЛ 6 кВ | Ремонт ВЛ
Центральные электросети РЭС Тосно | ВЛ | 10 (10.5) | 2026-04-27 14:30 | 2026-04-27 19:20 | 4.83 | Обрыв ВЛ 10 кВ | Ремонт ВЛ
Центральные электросети РЭС Кировск | ПС | 35 | 2026-04-27 14:46 | 2026-04-27 19:21 | 4.58 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Восточные электросети РЭС Тихвин | ВЛ | 10 (10.5) | 2026-04-27 15:00 | 2026-04-27 15:28 | 0.47 | Дерево на проводах ВЛ 10 кВ (обрыв) | Ремонт ВЛ
Пригородные электросети РЭС Всеволожск | КЛ | 10 (10.5) | 2026-04-27 15:28 | 2026-04-27 16:40 | 1.2 | Повреждение кабеля при проведении несанкционнированных земляных работ сторонней организацией | Ремонт КЛ
Центральные электросети РЭС Отрадное | ВЛ | 0.38 | 2026-04-27 17:00 | 2026-04-27 17:22 | 0.37 | Обрыв ВЛ 0,4 кВ | Ремонт ВЛ
Пригородные электросети РЭС Всеволожск | КЛ | 10 (10.5) | 2026-04-27 17:52 | 2026-04-27 18:36 | 0.73 | Повреждение кабеля при проведении несанкционнированных земляных работ сторонней организацией | Ремонт КЛ
Центральные электросети РЭС Кировск | ВЛ | 0.38 | 2026-04-27 18:01 | 2026-04-27 20:08 | 2.12 | Обрыв ВЛ 0,4 кВ | Ремонт ВЛ
Центральные электросети РЭС Кировск | ВЛ | 10 (10.5) | 2026-04-27 21:34 | 2026-04-28 00:15 | 2.68 | Ветка на проводах ВЛ 10 кВ | Ремонт ВЛ
Центральные электросети РЭС Отрадное | КЛ | 0.38 | 2026-04-27 22:03 | 2026-04-27 22:05 | 0.03 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Западные электросети РЭС Кингисепп | ВЛ | 10 (10.5) | 2026-04-28 11:50 | 2026-04-28 16:19 | 4.48 | Ветка на проводах ВЛ 10 кВ | Ремонт ВЛ
Западные электросети РЭС Кингисепп | ВЛ | 10 (10.5) | 2026-04-28 12:37 | 2026-04-28 15:45 | 3.13 | Ветка на проводах ВЛ 10 кВ | Ремонт ВЛ
Центральные электросети РЭС Кировск | КВЛ | 10 (10.5) | 2026-04-28 13:56 | 2026-04-28 14:18 | 0.37 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Восточные электросети РЭС Подпорожье | КВЛ | 10 (10.5) | 2026-04-29 08:04 | 2026-04-29 15:20 | 7.27 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Южные электросети РЭС Гатчина | КЛ | 10 (10.5) | 2026-04-29 18:48 | 2026-04-29 19:28 | 0.67 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Южные электросети РЭС Гатчина | КЛ | 10 (10.5) | 2026-04-30 11:46 | 2026-04-30 23:40 | 11.9 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Северные электросети РЭС Выборг | ТП | 10 (10.5) | 2026-04-30 15:09 | 2026-04-30 17:13 | 2.07 | Животное на токоведущих элементах ТП | Повторное включение
Северные электросети РЭС Выборг | ВЛ | 10 (10.5) | 2026-05-01 14:28 | 2026-05-01 21:48 | 7.33 | Повреждение ВЛ при проведении несанкционнированных работ сторонней организацией | Ремонт ВЛ
Центральные электросети РЭС Кировск | КВЛ | 10 (10.5) | 2026-05-02 09:50 | 2026-05-02 10:19 | 0.48 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Центральные электросети РЭС Кировск | ВЛ | 0.38 | 2026-05-02 12:20 | 2026-05-02 14:22 | 2.03 | Ветка на проводах ВЛ 0,4 кВ | Ремонт ВЛ
Восточные электросети РЭС Тихвин | ВЛ | 10 (10.5) | 2026-05-02 19:13 | 2026-05-02 19:32 | 0.32 | Ветка на проводах ВЛ 10 кВ | Ремонт ВЛ
Западные электросети РЭС Кингисепп | КЛ | 10 (10.5) | 2026-05-02 19:15 | 2026-05-02 19:33 | 0.3 | Повреждение кабеля 10 кВ | Ремонт КЛ
Пригородные электросети РЭС Всеволожск | КВЛ | 10 (10.5) | 2026-05-03 10:10 | 2026-05-03 11:10 | 1 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | -
Восточные электросети РЭС Л.Поле | КЛ | 10 (10.5) | 2026-05-04 02:05 | 2026-05-04 02:59 | 0.9 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Восточные электросети РЭС Подпорожье | КЛ | 6 (6.3) | 2026-05-04 20:35 | 2026-05-04 21:51 | 1.27 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Восточные электросети РЭС Подпорожье | КВЛ | 10 (10.5) | 2026-05-04 22:59 | 2026-05-04 23:05 | 0.1 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Пригородные электросети РЭС Сертолово | КВЛ | 10 (10.5) | 2026-05-05 14:10 | 2026-05-05 16:15 | 2.08 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Северные электросети РЭС Северный | ВЛ | 10 (10.5) | 2026-05-05 14:20 | 2026-05-05 16:35 | 2.25 | Ветка на проводах ВЛ 10 кВ | Ремонт ВЛ
Западные электросети РЭС С.Бор | ВЛ | 10 (10.5) | 2026-05-05 16:00 | 2026-05-05 16:30 | 0.5 | Животное на токоведущих элементах ВЛ | Повторное включение
Северные электросети РЭС Рощинский | ВЛ | 10 (10.5) | 2026-05-05 16:15 | 2026-05-05 22:14 | 5.98 | Ветка на проводах ВЛ 10 кВ | Ремонт ВЛ
Южные электросети РЭС Оредежский | ВЛ | 10 (10.5) | 2026-05-05 17:23 | 2026-05-06 00:36 | 7.22 | Обрыв ВЛ 10 кВ | Ремонт ВЛ
Центральные электросети РЭС Кировск | КВЛ | 10 (10.5) | 2026-05-06 06:55 | 2026-05-06 07:15 | 0.33 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Северные электросети РЭС Выборг | КЛ | 0.38 | 2026-05-06 11:40 | 2026-05-06 11:40 | 0 | Повреждение кабеля при проведении несанкционнированных земляных работ сторонней организацией | Ремонт КЛ
Южные электросети РЭС Гатчина | КЛ | 6 (6.3) | 2026-05-06 12:23 | 2026-05-06 14:46 | 2.38 | Повреждение кабеля при проведении несанкционнированных земляных работ сторонней организацией | Ремонт КЛ
Центральные электросети РЭС Отрадное | КВЛ | 6 (6.3) | 2026-05-07 08:00 | 2026-05-07 10:24 | 2.4 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | -
Центральные электросети РЭС Кировск | КВЛ | 10 (10.5) | 2026-05-08 19:59 | 2026-05-08 20:10 | 0.18 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Центральные электросети РЭС Кировск | КВЛ | 10 (10.5) | 2026-05-08 20:35 | 2026-05-08 23:34 | 2.98 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Пригородные электросети РЭС Всеволожск | ПС | 110 | 2026-05-08 21:20 | 2026-05-08 22:30 | 1.17 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Пригородные электросети РЭС Всеволожск | ПС | 110 | 2026-05-08 21:20 | 2026-05-08 22:30 | 1.17 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Пригородные электросети РЭС Всеволожск | ТП | 10 (10.5) | 2026-05-09 11:39 | 2026-05-09 11:53 | 0.23 | Повреждение оборудования РЗиА | Ремонт РЗиА
Восточные электросети РЭС Подпорожье | ВЛ | 10 (10.5) | 2026-05-09 11:58 | 2026-05-09 11:58 | 0 | Дерево на проводах ВЛ 10 кВ (без обрыва) | Ремонт ВЛ
Центральные электросети РЭС Тосно | КВЛ | 10 (10.5) | 2026-05-09 18:57 | 2026-05-09 19:02 | 0.08 | Причина не установлена. Нарушений в работе оборудования АО "ЛОЭСК" не выявлено. | Повторное включение
Северные электросети РЭС Рощинский | ВЛ | 10 (10.5) | 2026-05-10 14:55 | 2026-05-11 01:15 | 10.33 | Обрыв ВЛ 10 кВ | Ремонт ВЛ
Северные электросети РЭС Рощинский | ВЛ | 10 (10.5) | 2026-05-10 17:51 | 2026-05-11 01:10 | 7.32 | Ветка на проводах ВЛ 10 кВ | Ремонт ВЛ
Северные электросети РЭС Выборг | КЛ | 10 (10.5) | 2026-05-11 20:05 | 2026-05-11 22:20 | 2.25 | Повреждение кабеля 10 кВ | Ремонт КЛ
Северные электросети РЭС Выборг | ВЛ | 10 (10.5) | 2026-05-12 10:42 | 2026-05-13 02:06 | 15.4 | Дерево на проводах ВЛ 10 кВ (обрыв) | Ремонт ВЛ
Пригородные электросети РЭС Сертолово | КЛ | 0.38 | 2026-05-12 14:34 | 2026-05-12 14:34 | 0 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Пригородные электросети РЭС Всеволожск | КВЛ | 10 (10.5) | 2026-05-13 07:24 | 2026-05-13 08:16 | 0.87 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Центральные электросети РЭС Отрадное | ВЛ | 10 (10.5) | 2026-05-13 13:23 | 2026-05-13 16:32 | 3.15 | Ветка на проводах ВЛ 10 кВ | Ремонт ВЛ
Центральные электросети РЭС Отрадное | ВЛ | 10 (10.5) | 2026-05-13 19:59 | 2026-05-13 21:52 | 1.88 | Ветка на проводах ВЛ 10 кВ | Ремонт ВЛ
Пригородные электросети РЭС Всеволожск | КЛ | 10 (10.5) | 2026-05-13 22:54 | 2026-05-14 18:48 | 19.9 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Пригородные электросети РЭС Всеволожск | КВЛ | 10 (10.5) | 2026-05-14 11:30 | 2026-05-14 14:38 | 3.13 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Южные электросети РЭС Гатчина | КЛ | 6 (6.3) | 2026-05-14 17:34 | 2026-05-14 19:50 | 2.27 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Западные электросети РЭС Кингисепп | КЛ | 10 (10.5) | 2026-05-14 20:01 | 2026-05-15 15:35 | 19.57 | Повреждение кабеля 10 кВ | Ремонт КЛ
Южные электросети РЭС Гатчина | КЛ | 10 (10.5) | 2026-05-15 16:40 | 2026-05-15 19:34 | 2.9 | Повреждение кабеля при проведении несанкционнированных земляных работ сторонней организацией | Ремонт КЛ
Северные электросети РЭС Рощинский | ВЛ | 10 (10.5) | 2026-05-15 21:40 | 2026-05-16 12:35 | 14.92 | Обрыв ВЛ 10 кВ | Ремонт ВЛ
Северные электросети РЭС Рощинский | КВЛ | 10 (10.5) | 2026-05-16 01:30 | 2026-05-16 03:20 | 1.83 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Западные электросети РЭС Кингисепп | КЛ | 10 (10.5) | 2026-05-16 10:23 | 2026-05-16 10:56 | 0.55 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Восточные электросети РЭС Тихвин | ВЛ | 10 (10.5) | 2026-05-18 10:45 | 2026-05-18 17:40 | 6.92 | Обрыв ВЛ 10 кВ | Ремонт ВЛ
Южные электросети РЭС Оредежский | ВЛ | 10 (10.5) | 2026-05-18 10:59 | 2026-05-18 18:38 | 7.65 | Повреждение ВЛ при проведении несанкционнированных работ сторонней организацией | Ремонт ВЛ
Восточные электросети РЭС Волхов | КЛ | 10 (10.5) | 2026-05-19 11:00 | 2026-05-19 22:38 | 11.63 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Центральные электросети РЭС Кировск | КВЛ | 10 (10.5) | 2026-05-19 12:16 | 2026-05-19 12:40 | 0.4 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Восточные электросети РЭС Кириши | КЛ | 10 (10.5) | 2026-05-19 15:20 | 2026-05-19 15:47 | 0.45 | Повреждение кабеля 10 кВ | Ремонт КЛ
Северные электросети РЭС Выборг | КЛ | 10 (10.5) | 2026-05-19 15:22 | 2026-05-19 15:43 | 0.35 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Восточные электросети РЭС Подпорожье | КВЛ | 6 (6.3) | 2026-05-19 15:50 | 2026-05-19 17:21 | 1.52 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Пригородные электросети РЭС Всеволожск | КЛ | 10 (10.5) | 2026-05-19 15:55 | 2026-05-19 19:20 | 3.42 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Северные электросети РЭС Выборг | КЛ | 10 (10.5) | 2026-05-19 16:05 | 2026-05-19 18:27 | 2.37 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Западные электросети РЭС Кингисепп | КЛ | 10 (10.5) | 2026-05-19 16:20 | 2026-05-19 16:50 | 0.5 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Западные электросети РЭС С.Бор | КВЛ | 10 (10.5) | 2026-05-19 18:15 | 2026-05-19 19:08 | 0.88 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Центральные электросети РЭС Тосно | КВЛ | 10 (10.5) | 2026-05-19 18:18 | 2026-05-19 19:46 | 1.47 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Южные электросети РЭС Гатчина | КЛ | 6 (6.3) | 2026-05-19 19:35 | 2026-05-19 21:25 | 1.83 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Пригородные электросети РЭС Всеволожск | КЛ | 10 (10.5) | 2026-05-19 20:14 | 2026-05-19 22:50 | 2.6 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Восточные электросети РЭС Кириши | КЛ | 10 (10.5) | 2026-05-20 00:20 | 2026-05-20 01:43 | 1.38 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Пригородные электросети РЭС Сертолово | КВЛ | 0.38 | 2026-05-20 06:33 | 2026-05-20 08:05 | 1.53 | Причина не установлена. Нарушений в работе оборудования АО "ЛОЭСК" не выявлено. | Повторное включение
Южные электросети РЭС Луга | КЛ | 10 (10.5) | 2026-05-20 08:50 | 2026-05-20 12:00 | 3.17 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Восточные электросети РЭС Подпорожье | КЛ | 6 (6.3) | 2026-05-20 18:05 | 2026-05-20 18:50 | 0.75 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Центральные электросети РЭС Кировск | КЛ | 10 (10.5) | 2026-05-21 15:10 | 2026-05-21 17:08 | 1.97 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Северные электросети РЭС Рощинский | КВЛ | 10 (10.5) | 2026-05-21 18:50 | 2026-05-21 20:32 | 1.7 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Восточные электросети РЭС Тихвин | КВЛ | 10 (10.5) | 2026-05-21 20:04 | 2026-05-21 20:16 | 0.2 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Восточные электросети РЭС Кириши | КЛ | 10 (10.5) | 2026-05-22 02:41 | 2026-05-22 03:31 | 0.83 | Повреждение кабеля при проведении несанкционнированных земляных работ сторонней организацией | Ремонт КЛ
Восточные электросети РЭС Бокситогорск | КВЛ | 10 (10.5) | 2026-05-22 10:30 | 2026-05-22 13:35 | 3.08 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Западные электросети РЭС Волосово | КЛ | 10 (10.5) | 2026-05-22 11:45 | 2026-05-22 11:45 | 0 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Северные электросети РЭС Выборг | КЛ | 0.38 | 2026-05-22 12:50 | 2026-05-22 14:05 | 1.25 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Западные электросети РЭС С.Бор | ВЛ | 10 (10.5) | 2026-05-22 13:50 | 2026-05-22 16:05 | 2.25 | Дерево на проводах ВЛ 10 кВ (обрыв) | Ремонт ВЛ
Пригородные электросети РЭС Сертолово | КВЛ | 10 (10.5) | 2026-05-22 23:00 | 2026-05-23 00:50 | 1.83 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | -
Пригородные электросети РЭС Сертолово | КЛ | 10 (10.5) | 2026-05-23 01:28 | 2026-05-23 02:44 | 1.27 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Западные электросети РЭС С.Бор | КВЛ | 10 (10.5) | 2026-05-23 07:20 | 2026-05-23 10:20 | 3 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | -
Северные электросети РЭС Северный | ТП | 10 (10.5) | 2026-05-23 11:55 | 2026-05-23 12:37 | 0.7 | Повреждение Р 0,4 кВ в ТП | Замена Р 0,4 кВ
Центральные электросети РЭС Тосно | КЛ | 10 (10.5) | 2026-05-23 14:20 | 2026-05-23 14:29 | 0.15 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Центральные электросети РЭС Тосно | ВЛ | 0.38 | 2026-05-23 15:30 | 2026-05-23 19:29 | 3.98 | Обрыв ВЛ 0,4 кВ | Ремонт ВЛ
Южные электросети РЭС Оредежский | ВЛ | 10 (10.5) | 2026-05-23 17:32 | 2026-05-24 00:23 | 6.85 | Обрыв ВЛ 10 кВ | Ремонт ВЛ
Центральные электросети РЭС Кировск | ВЛ | 6 (6.3) | 2026-05-23 19:44 | 2026-05-24 14:27 | 18.72 | Обрыв ВЛ 6 кВ | Ремонт ВЛ
Центральные электросети РЭС Тосно | КЛ | 10 (10.5) | 2026-05-24 08:17 | 2026-05-24 16:42 | 8.42 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Центральные электросети РЭС Тосно | КЛ | 10 (10.5) | 2026-05-24 14:14 | 2026-05-24 16:42 | 2.47 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Северные электросети РЭС Выборг | КЛ | 0.38 | 2026-05-25 12:25 | 2026-05-25 15:10 | 2.75 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Центральные электросети РЭС Тосно | ВЛ | 10 (10.5) | 2026-05-25 13:00 | 2026-05-25 18:22 | 5.37 | Обрыв ВЛ 10 кВ | Ремонт ВЛ
Центральные электросети РЭС Отрадное | ВЛ | 0.38 | 2026-05-25 16:40 | 2026-05-25 17:00 | 0.33 | Ветка на проводах ВЛ 0,4 кВ | Ремонт ВЛ
Центральные электросети РЭС Тосно | ВЛ | 10 (10.5) | 2026-05-25 16:45 | 2026-05-25 22:48 | 6.05 | Ветка на проводах ВЛ 10 кВ | Ремонт ВЛ
Пригородные электросети РЭС Сертолово | КВЛ | 10 (10.5) | 2026-05-25 17:20 | 2026-05-25 18:23 | 1.05 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Центральные электросети РЭС Тосно | КЛ | 10 (10.5) | 2026-05-25 18:08 | 2026-05-25 22:26 | 4.3 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Центральные электросети РЭС Тосно | КВЛ | 10 (10.5) | 2026-05-26 00:35 | 2026-05-26 00:35 | 0 | Причина не установлена. Нарушений в работе оборудования АО "ЛОЭСК" не выявлено. | Повторное включение
Пригородные электросети РЭС Сертолово | КВЛ | 10 (10.5) | 2026-05-26 02:35 | 2026-05-26 03:52 | 1.28 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Центральные электросети РЭС Тосно | ВЛ | 10 (10.5) | 2026-05-26 07:22 | 2026-05-26 16:49 | 9.45 | Обрыв ВЛ 10 кВ | Ремонт ВЛ
Пригородные электросети РЭС Всеволожск | КЛ | 6 (6.3) | 2026-05-26 09:30 | 2026-05-26 19:21 | 9.85 | Повреждение кабеля при проведении несанкционнированных земляных работ сторонней организацией | Ремонт КЛ
Южные электросети РЭС Луга | ВЛ | 10 (10.5) | 2026-05-26 09:55 | 2026-05-26 10:59 | 1.07 | Ветка на проводах ВЛ 10 кВ | Ремонт ВЛ
Южные электросети РЭС Луга | ВЛ | 10 (10.5) | 2026-05-26 11:05 | 2026-05-26 13:10 | 2.08 | Ветка на проводах ВЛ 10 кВ | Ремонт ВЛ
Южные электросети РЭС Луга | КВЛ | 10 (10.5) | 2026-05-26 11:20 | 2026-05-26 13:40 | 2.33 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Западные электросети РЭС Волосово | ВЛ | 0.38 | 2026-05-26 11:25 | 2026-05-26 16:05 | 4.67 | Дерево на проводах ВЛ 0,4 кВ (обрыв) | Ремонт ВЛ
Северные электросети РЭС Северный | ВЛ | 10 (10.5) | 2026-05-26 12:20 | 2026-05-26 19:00 | 6.67 | Ветка на проводах ВЛ 10 кВ | Ремонт ВЛ
Пригородные электросети РЭС Сертолово | КЛ | 10 (10.5) | 2026-05-26 12:30 | 2026-05-26 12:30 | 0 | Повреждение кабеля при проведении несанкционнированных земляных работ сторонней организацией | Ремонт КЛ
Южные электросети РЭС Луга | ВЛ | 10 (10.5) | 2026-05-26 17:15 | 2026-05-26 17:55 | 0.67 | Ветка на проводах ВЛ 10 кВ | Ремонт ВЛ
Восточные электросети РЭС Подпорожье | КВЛ | 10 (10.5) | 2026-05-26 18:22 | 2026-05-26 21:20 | 2.97 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Восточные электросети РЭС Тихвин | ВЛ | 10 (10.5) | 2026-05-26 18:40 | 2026-05-26 20:56 | 2.27 | Обрыв ВЛ 10 кВ | Ремонт ВЛ
Северные электросети РЭС Выборг | ВЛ | 6 (6.3) | 2026-05-27 00:05 | 2026-05-27 07:42 | 7.62 | Повреждение ЛР 6 кВ | Ремонт ЛР
Южные электросети РЭС Гатчина | ВЛ | 6 (6.3) | 2026-05-27 05:25 | 2026-05-27 11:06 | 5.68 | Повреждение РВО-10 | Замена РВО
Западные электросети РЭС Волосово | ВЛ | 0.38 | 2026-05-27 13:32 | 2026-05-27 15:33 | 2.02 | Дерево на проводах ВЛ 0,4 кВ (обрыв) | Ремонт ВЛ
Южные электросети РЭС Луга | КЛ | 10 (10.5) | 2026-05-27 14:40 | 2026-05-27 14:56 | 0.27 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Южные электросети РЭС Оредежский | КЛ | 10 (10.5) | 2026-05-28 06:00 | 2026-05-28 21:40 | 15.67 | Повреждение кабеля 10 кВ | Ремонт КЛ
Пригородные электросети РЭС Сертолово | КВЛ | 10 (10.5) | 2026-05-28 10:05 | 2026-05-28 11:00 | 0.92 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Южные электросети РЭС Луга | КЛ | 10 (10.5) | 2026-05-28 10:40 | 2026-05-28 11:58 | 1.3 | Повреждение кабеля при проведении несанкционнированных земляных работ сторонней организацией | Ремонт КЛ
Южные электросети РЭС Гатчина | КЛ | 6 (6.3) | 2026-05-28 11:01 | 2026-05-28 12:38 | 1.62 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Восточные электросети РЭС Бокситогорск | КЛ | 6 (6.3) | 2026-05-28 12:15 | 2026-05-28 13:35 | 1.33 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Южные электросети РЭС Гатчина | КЛ | 6 (6.3) | 2026-05-28 21:45 | 2026-05-29 00:12 | 2.45 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Северные электросети РЭС Выборг | КВЛ | 6 (6.3) | 2026-05-28 23:41 | 2026-05-29 00:06 | 0.42 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | -
Западные электросети РЭС С.Бор | КЛ | 10 (10.5) | 2026-05-29 00:50 | 2026-05-29 01:49 | 0.98 | Повреждение кабеля 10 кВ | Ремонт КЛ
Западные электросети РЭС С.Бор | КЛ | 10 (10.5) | 2026-05-29 00:50 | 2026-05-29 02:25 | 1.58 | Повреждение кабеля 10 кВ | Ремонт КЛ
Западные электросети РЭС С.Бор | КЛ | 10 (10.5) | 2026-05-29 12:50 | 2026-05-29 13:40 | 0.83 | Повреждение кабеля 10 кВ | Ремонт КЛ
Северные электросети РЭС Рощинский | КВЛ | 10 (10.5) | 2026-05-29 19:17 | 2026-05-30 04:25 | 9.13 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Центральные электросети РЭС Кировск | ТП | 6 (6.3) | 2026-05-29 19:38 | 2026-05-29 20:29 | 0.85 | Животное на токоведущих элементах ТП | Повторное включение
Центральные электросети РЭС Кировск | ВЛ | 6 (6.3) | 2026-05-30 05:56 | 2026-05-30 06:50 | 0.9 | Ветка на проводах ВЛ 6 кВ | Ремонт ВЛ
Северные электросети РЭС Рощинский | КВЛ | 10 (10.5) | 2026-05-30 08:40 | 2026-05-30 15:15 | 6.58 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Центральные электросети РЭС Отрадное | КЛ | 10 (10.5) | 2026-05-30 14:10 | 2026-05-30 19:14 | 5.07 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Центральные электросети РЭС Отрадное | КЛ | 10 (10.5) | 2026-05-30 15:28 | 2026-05-30 15:47 | 0.32 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Центральные электросети РЭС Отрадное | КЛ | 10 (10.5) | 2026-05-30 16:47 | 2026-05-30 18:14 | 1.45 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Северные электросети РЭС Рощинский | КВЛ | 10 (10.5) | 2026-06-01 10:04 | 2026-06-01 15:06 | 5.03 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Северные электросети РЭС Выборг | ВЛ | 0.38 | 2026-06-01 11:50 | 2026-06-01 16:07 | 4.28 | Повреждение ВЛ 0,4 кВ (ремонтная схема) | Ремонт ВЛ
Северные электросети РЭС Выборг | КВЛ | 10 (10.5) | 2026-06-01 12:21 | 2026-06-01 14:00 | 1.65 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | -
Восточные электросети РЭС Кириши | КЛ | 0.38 | 2026-06-01 13:02 | 2026-06-01 19:30 | 6.47 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Пригородные электросети РЭС Сертолово | КЛ | 10 (10.5) | 2026-06-03 13:43 | 2026-06-03 14:02 | 0.32 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Пригородные электросети РЭС Сертолово | КВЛ | 10 (10.5) | 2026-06-03 13:43 | 2026-06-03 15:02 | 1.32 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Пригородные электросети РЭС Всеволожск | КЛ | 0.38 | 2026-06-03 17:48 | 2026-06-03 18:31 | 0.72 | Повреждение кабеля при проведении несанкционнированных земляных работ сторонней организацией | Ремонт КЛ
Северные электросети РЭС Выборг | КЛ | 0.38 | 2026-06-04 09:20 | 2026-06-04 10:05 | 0.75 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Западные электросети РЭС Сланцы | КЛ | 6 (6.3) | 2026-06-04 10:50 | 2026-06-04 11:40 | 0.83 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Центральные электросети РЭС Отрадное | КЛ | 10 (10.5) | 2026-06-05 20:07 | 2026-06-06 02:42 | 6.58 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Западные электросети РЭС С.Бор | КЛ | 10 (10.5) | 2026-06-06 02:20 | 2026-06-06 06:15 | 3.92 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Центральные электросети РЭС Отрадное | КВЛ | 6 (6.3) | 2026-06-06 12:37 | 2026-06-06 13:20 | 0.72 | Причина не установлена. Нарушений в работе оборудования АО "ЛОЭСК" не выявлено. | Повторное включение
Центральные электросети РЭС Кировск | КВЛ | 10 (10.5) | 2026-06-06 15:43 | 2026-06-06 16:43 | 1 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Южные электросети РЭС Оредежский | ВЛ | 10 (10.5) | 2026-06-06 17:45 | 2026-06-06 20:55 | 3.17 | Повреждение РВО-10 | Замена РВО
Южные электросети РЭС Оредежский | ВЛ | 10 (10.5) | 2026-06-06 21:24 | 2026-06-06 23:20 | 1.93 | Повреждение РВО-10 | Замена РВО
Пригородные электросети РЭС Всеволожск | КЛ | 10 (10.5) | 2026-06-07 01:56 | 2026-06-07 03:10 | 1.23 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Центральные электросети РЭС Отрадное | КЛ | 10 (10.5) | 2026-06-08 14:30 | 2026-06-08 15:38 | 1.13 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Западные электросети РЭС С.Бор | КЛ | 10 (10.5) | 2026-06-09 06:30 | 2026-06-09 07:27 | 0.95 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Центральные электросети РЭС Отрадное | КЛ | 10 (10.5) | 2026-06-09 06:54 | 2026-06-09 10:30 | 3.6 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Восточные электросети РЭС Волхов | КЛ | 10 (10.5) | 2026-06-09 14:07 | 2026-06-09 15:43 | 1.6 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Восточные электросети РЭС Тихвин | КВЛ | 10 (10.5) | 2026-06-09 18:44 | 2026-06-09 18:48 | 0.07 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Северные электросети РЭС Рощинский | КВЛ | 10 (10.5) | 2026-06-09 19:01 | 2026-06-10 00:36 | 5.58 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Северные электросети РЭС Южный | ПС | 110 | 2026-06-09 19:54 | 2026-06-09 19:54 | 0 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Пригородные электросети РЭС Всеволожск | КВЛ | 6 (6.3) | 2026-06-09 22:11 | 2026-06-10 08:30 | 10.32 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | -
Западные электросети РЭС С.Бор | КВЛ | 10 (10.5) | 2026-06-10 11:00 | 2026-06-10 17:43 | 6.72 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Центральные электросети РЭС Тосно | КЛ | 6 (6.3) | 2026-06-11 13:42 | 2026-06-11 14:44 | 1.03 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Центральные электросети РЭС Тосно | КЛ | 10 (10.5) | 2026-06-11 15:40 | 2026-06-11 17:32 | 1.87 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Восточные электросети РЭС Бокситогорск | КЛ | 6 (6.3) | 2026-06-13 13:52 | 2026-06-13 14:37 | 0.75 | Повреждение кабеля 6 кВ | Ремонт КЛ
Пригородные электросети РЭС Сертолово | КВЛ | 10 (10.5) | 2026-06-13 17:47 | 2026-06-13 19:43 | 1.93 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Западные электросети РЭС С.Бор | ВЛ | 10 (10.5) | 2026-06-13 21:10 | 2026-06-13 22:12 | 1.03 | Животное на токоведущих элементах ВЛ | Повторное включение
Восточные электросети РЭС Подпорожье | КВЛ | 10 (10.5) | 2026-06-14 03:21 | 2026-06-14 03:39 | 0.3 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Восточные электросети РЭС Тихвин | ВЛ | 10 (10.5) | 2026-06-14 06:20 | 2026-06-14 06:35 | 0.25 | Ветка на проводах ВЛ 10 кВ | Ремонт ВЛ
Центральные электросети РЭС Отрадное | ТП | 0.38 | 2026-06-14 10:15 | 2026-06-14 11:25 | 1.17 | Повреждение Р 0,4 кВ в ТП | Замена Р 0,4 кВ
Южные электросети РЭС Гатчина | ВЛ | 6 (6.3) | 2026-06-15 10:10 | 2026-06-15 21:25 | 11.25 | Обрыв ВЛ 6 кВ | Ремонт ВЛ
Северные электросети РЭС Южный | ВЛ | 10 (10.5) | 2026-06-15 10:39 | 2026-06-15 16:02 | 5.38 | Ветка на проводах ВЛ 10 кВ | Ремонт ВЛ
Западные электросети РЭС С.Бор | КЛ | 10 (10.5) | 2026-06-15 11:47 | 2026-06-15 12:17 | 0.5 | Повреждение кабеля при проведении несанкционнированных земляных работ сторонней организацией | Ремонт КЛ
Западные электросети РЭС Сланцы | КВЛ | 6 (6.3) | 2026-06-15 13:40 | 2026-06-15 18:00 | 4.33 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Южные электросети РЭС Гатчина | КЛ | 6 (6.3) | 2026-06-15 15:26 | 2026-06-15 20:00 | 4.57 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Центральные электросети РЭС Тосно | КЛ | 10 (10.5) | 2026-06-17 04:06 | 2026-06-17 10:01 | 5.92 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Центральные электросети РЭС Отрадное | ВЛ | 10 (10.5) | 2026-06-17 08:02 | 2026-06-17 11:41 | 3.65 | Обрыв ВЛ 10 кВ | Ремонт ВЛ
Северные электросети РЭС Южный | ВЛ | 10 (10.5) | 2026-06-17 08:15 | 2026-06-17 09:22 | 1.12 | Ветка на проводах ВЛ 10 кВ | Ремонт ВЛ
Северные электросети РЭС Южный | ВЛ | 10 (10.5) | 2026-06-17 08:15 | 2026-06-17 10:11 | 1.93 | Ветка на проводах ВЛ 10 кВ | Ремонт ВЛ
Северные электросети РЭС Выборг | ТП | 0.38 | 2026-06-17 10:20 | 2026-06-17 17:06 | 6.77 | Повреждение Р 0,4 кВ в ТП | Замена Р 0,4 кВ
Северные электросети РЭС Южный | КЛ | 10 (10.5) | 2026-06-17 11:09 | 2026-06-17 13:35 | 2.43 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Южные электросети РЭС Луга | КВЛ | 10 (10.5) | 2026-06-17 23:57 | 2026-06-18 01:57 | 2 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Центральные электросети РЭС Отрадное | КЛ | 10 (10.5) | 2026-06-18 14:06 | 2026-06-18 14:40 | 0.57 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Западные электросети РЭС Кингисепп | КЛ | 10 (10.5) | 2026-06-18 19:35 | 2026-06-18 22:23 | 2.8 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Центральные электросети РЭС Кировск | ВЛ | 6 (6.3) | 2026-06-19 01:04 | 2026-06-19 11:50 | 10.77 | Обрыв ВЛ 6 кВ | Ремонт ВЛ
Северные электросети РЭС Выборг | КЛ | 0.38 | 2026-06-19 14:10 | 2026-06-19 16:00 | 1.83 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Центральные электросети РЭС Тосно | ВЛ | 6 (6.3) | 2026-06-19 15:29 | 2026-06-19 15:37 | 0.13 | Ветка на проводах ВЛ 6 кВ | Ремонт ВЛ
Центральные электросети РЭС Кировск | ТП | 0.38 | 2026-06-19 22:16 | 2026-06-19 22:47 | 0.52 | Повреждение Р 0,4 кВ в ТП | Замена Р 0,4 кВ
Северные электросети РЭС Южный | КЛ | 6 (6.3) | 2026-06-20 00:13 | 2026-06-20 03:35 | 3.37 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Западные электросети РЭС С.Бор | КЛ | 10 (10.5) | 2026-06-22 17:40 | 2026-06-22 18:26 | 0.77 | Повреждение кабеля при проведении несанкционнированных земляных работ сторонней организацией | Ремонт КЛ
Северные электросети РЭС Южный | КВЛ | 10 (10.5) | 2026-06-22 20:10 | 2026-06-22 23:02 | 2.87 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | -
Западные электросети РЭС Сланцы | КЛ | 6 (6.3) | 2026-06-23 14:04 | 2026-06-23 15:23 | 1.32 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Западные электросети РЭС С.Бор | КЛ | 10 (10.5) | 2026-06-23 14:05 | 2026-06-23 15:58 | 1.88 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Западные электросети РЭС Кингисепп | КВЛ | 10 (10.5) | 2026-06-23 19:00 | 2026-06-23 20:46 | 1.77 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | -
Южные электросети РЭС Гатчина | КЛ | 0.38 | 2026-06-23 20:33 | 2026-06-24 00:23 | 3.83 | Повреждение кабеля при проведении несанкционнированных земляных работ сторонней организацией | Ремонт КЛ
Восточные электросети РЭС Волхов | КВЛ | 10 (10.5) | 2026-06-24 10:45 | 2026-06-24 15:07 | 4.37 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Восточные электросети РЭС Тихвин | ВЛ | 10 (10.5) | 2026-06-24 14:27 | 2026-06-24 14:42 | 0.25 | Ветка на проводах ВЛ 10 кВ | Ремонт ВЛ
Центральные электросети РЭС Кировск | КЛ | 6 (6.3) | 2026-06-24 14:29 | 2026-06-24 15:30 | 1.02 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Северные электросети РЭС Выборг | ПС | 110 | 2026-06-25 02:44 | 2026-06-25 04:12 | 1.47 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Северные электросети РЭС Выборг | КВЛ | 10 (10.5) | 2026-06-25 04:57 | 2026-06-25 06:55 | 1.97 | Причина не установлена. Нарушений в работе оборудования АО "ЛОЭСК" не выявлено. | Повторное включение
Северные электросети РЭС Выборг | КЛ | 10 (10.5) | 2026-06-25 12:45 | 2026-06-25 19:00 | 6.25 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Пригородные электросети РЭС Всеволожск | КВЛ | 10 (10.5) | 2026-06-25 19:40 | 2026-06-25 21:19 | 1.65 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Центральные электросети РЭС Кировск | КВЛ | 6 (6.3) | 2026-06-26 06:50 | 2026-06-26 15:33 | 8.72 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | -
Северные электросети РЭС Выборг | ТП | 0.38 | 2026-06-26 11:34 | 2026-06-26 16:04 | 4.5 | Повреждение Р 0,4 кВ в ТП | Замена Р 0,4 кВ
Западные электросети РЭС С.Бор | КЛ | 10 (10.5) | 2026-06-26 14:25 | 2026-06-26 16:10 | 1.75 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Восточные электросети РЭС Волхов | КЛ | 0.38 | 2026-06-26 16:15 | 2026-06-26 19:12 | 2.95 | Повреждение кабеля при проведении несанкционнированных земляных работ сторонней организацией | Ремонт КЛ
Пригородные электросети РЭС Сертолово | КЛ | 10 (10.5) | 2026-06-27 13:06 | 2026-06-27 14:51 | 1.75 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Восточные электросети РЭС Волхов | КВЛ | 10 (10.5) | 2026-06-27 16:00 | 2026-06-27 16:42 | 0.7 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Восточные электросети РЭС Тихвин | КВЛ | 10 (10.5) | 2026-06-27 21:40 | 2026-06-28 09:50 | 12.17 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Восточные электросети РЭС Тихвин | КВЛ | 10 (10.5) | 2026-06-27 21:40 | 2026-06-27 22:40 | 1 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Пригородные электросети РЭС Всеволожск | КВЛ | 10 (10.5) | 2026-06-28 17:10 | 2026-06-28 18:00 | 0.83 | Отключение (повреждение) в смежной сетевой организации | -
Северные электросети РЭС Южный | КВЛ | 10 (10.5) | 2026-06-29 08:45 | 2026-06-29 13:45 | 5 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | -
Восточные электросети РЭС Тихвин | КВЛ | 10 (10.5) | 2026-06-29 09:00 | 2026-06-29 09:25 | 0.42 | Превышение токовой нагрузки (ремонтная схема) | Перевод нагрузок. Повторное включение
Северные электросети РЭС Рощинский | ВЛ | 10 (10.5) | 2026-06-29 09:29 | 2026-06-29 15:38 | 6.15 | Загнивание ригеля А-образной опоры | Замена опоры
Восточные электросети РЭС Тихвин | ВЛ | 10 (10.5) | 2026-06-29 09:45 | 2026-06-29 10:00 | 0.25 | Ветка на проводах ВЛ 10 кВ | Ремонт ВЛ
Восточные электросети РЭС Тихвин | ТП | 10 (10.5) | 2026-06-29 13:52 | 2026-06-29 15:10 | 1.3 | Конденсат на токоведущих элементах ТП | Протирка, просушка. Повторное включение
Центральные электросети РЭС Тосно | КЛ | 6 (6.3) | 2026-06-29 16:37 | 2026-06-29 16:50 | 0.22 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Центральные электросети РЭС Кировск | КЛ | 6 (6.3) | 2026-06-30 11:19 | 2026-06-30 12:33 | 1.23 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Центральные электросети РЭС Тосно | ВЛ | 10 (10.5) | 2026-06-30 14:00 | 2026-06-30 19:32 | 5.5333 | Обрыв ВЛ 10 кВ | Ремонт ВЛ
Пригородные электросети РЭС Всеволожск | КЛ | 10 (10.5) | 2026-06-30 17:15 | 2026-06-30 20:35 | 3.33 | Нарушение изоляции кабеля (износ) | Ремонт КЛ
Центральные электросети РЭС Тосно | ВЛ | 10 (10.5) | 2026-06-30 17:35 | 2026-06-30 23:30 | 5.92 | Обрыв ВЛ 10 кВ | Ремонт ВЛ

## 2 квартал 2026
Внерегламентные отключения в эл.сетях АО "ЛОЭСК" за 2 квартал 2026 г (Всего)
№ п/п | Филиал | Напряжение | Итого за Апрель |  |  | Итого за Май |  |  | Итого за Июнь |  |  | Итого за 2 квартал
|  |  | кол-во | час | ср | кол-во | час | ср | кол-во | час | ср | кол-во | час | ср
1 | Восточные ЭС |  | 10 | 50.11 | 5.011 | 17 | 35.92 | 2.1129 | 15 | 32.85 | 2.19 | 42 | 118.88 | 2.8305
| в том числе | 0,4 кВ | 3 | 31.34 | 10.4467 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9.42 | 4.71 | 5 | 40.76 | 8.152
|  | св.1000 В | 7 | 18.77 | 2.6814 | 17 | 35.92 | 2.1129 | 13 | 23.43 | 1.8023 | 37 | 78.12 | 2.1114
2 | Западные ЭС |  | 26 | 83.36 | 3.2062 | 14 | 37.63 | 2.6879 | 13 | 28.57 | 2.1977 | 53 | 149.56 | 2.8219
| в том числе | 0,4 кВ | 0 | 0 | 0 | 2 | 6.69 | 3.345 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6.69 | 3.345
|  | св.1000 В | 26 | 83.36 | 3.2062 | 12 | 30.94 | 2.5783 | 13 | 28.57 | 2.1977 | 51 | 142.87 | 2.8014
3 | Пригородные ЭС |  | 15 | 46.59 | 3.106 | 19 | 53.3 | 2.8053 | 10 | 23.4 | 2.34 | 44 | 123.29 | 2.802
| в том числе | 0,4 кВ | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.53 | 0.765 | 1 | 0.72 | 0.72 | 3 | 2.25 | 0.75
|  | св.1000 В | 15 | 46.59 | 3.106 | 17 | 51.77 | 3.0453 | 9 | 22.68 | 2.52 | 41 | 121.04 | 2.9522
4 | Северные ЭС |  | 24 | 115.53 | 4.8137 | 21 | 107.15 | 5.1024 | 20 | 68.33 | 3.4165 | 65 | 291.01 | 4.4771
| в том числе | 0,4 кВ | 4 | 16.13 | 4.0325 | 3 | 4 | 1.3333 | 5 | 18.13 | 3.626 | 12 | 38.26 | 3.1883
|  | св.1000 В | 20 | 99.4 | 4.97 | 18 | 103.15 | 5.7306 | 15 | 50.2 | 3.3467 | 53 | 252.75 | 4.7689
5 | Центральные ЭС |  | 51 | 117.32 | 2.3004 | 28 | 85.18 | 3.0421 | 20 | 61.3033 | 3.0652 | 99 | 263.8033 | 2.6647
| в том числе | 0,4 кВ | 12 | 21.98 | 1.8317 | 3 | 6.34 | 2.1133 | 2 | 1.69 | 0.845 | 17 | 30.01 | 1.7653
|  | св.1000 В | 39 | 95.34 | 2.4446 | 25 | 78.84 | 3.1536 | 18 | 59.6133 | 3.3119 | 82 | 233.7933 | 2.8511
6 | Южные ЭС |  | 25 | 109.86 | 4.3944 | 18 | 67.41 | 3.745 | 6 | 26.75 | 4.4583 | 49 | 204.02 | 4.1637
| в том числе | 0,4 кВ | 2 | 8.24 | 4.12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.83 | 3.83 | 3 | 12.07 | 4.0233
|  | св.1000 В | 23 | 101.62 | 4.4183 | 18 | 67.41 | 3.745 | 5 | 22.92 | 4.584 | 46 | 191.95 | 4.1728
| ИТОГО по АО "ЛОЭСК" |  | 151 | 522.77 | 3.4621 | 117 | 386.59 | 3.3042 | 84 | 241.2033 | 2.8715 | 352 | 1150.5633 | 3.2686
| в том числе | 0,4 кВ | 21 | 77.69 | 3.6995 | 10 | 18.56 | 1.856 | 11 | 33.79 | 3.0718 | 42 | 130.04 | 3.0962
|  | св.1000 В | 130 | 445.08 | 3.4237 | 107 | 368.03 | 3.4395 | 73 | 207.4133 | 2.8413 | 310 | 1020.5233 | 3.292

## 2 квартал 2026 ЛОЭСК
Внерегламентные отключения в эл.сетях АО "ЛОЭСК" за 2 квартал 2026 г (в зоне ответственности АО "ЛОЭСК")
№ п/п | Филиал | Напряжение | Итого за Апрель |  |  | Итого за Май |  |  | Итого за Июнь |  |  | Итого за 2 квартал
|  |  | кол-во | час | ср | кол-во | час | ср | кол-во | час | ср | кол-во | час | ср
1 | Восточные ЭС |  | 9 | 42.84 | 4.76 | 11 | 27.22 | 2.4745 | 8 | 11.29 | 1.4113 | 28 | 81.35 | 2.9054
| в том числе | 0,4 кВ | 3 | 31.34 | 10.4467 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.47 | 6.47 | 4 | 37.81 | 9.4525
|  | св.1000 В | 6 | 11.5 | 1.9167 | 11 | 27.22 | 2.4745 | 7 | 4.82 | 0.68857 | 24 | 43.54 | 1.8142
2 | Западные ЭС |  | 13 | 38.83 | 2.9869 | 11 | 32.92 | 2.9927 | 8 | 14.48 | 1.81 | 32 | 86.23 | 2.6947
| в том числе | 0,4 кВ | 0 | 0 | 0 | 2 | 6.69 | 3.345 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6.69 | 3.345
|  | св.1000 В | 13 | 38.83 | 2.9869 | 9 | 26.23 | 2.9144 | 8 | 14.48 | 1.81 | 30 | 79.54 | 2.6513
3 | Пригородные ЭС |  | 3 | 26.56 | 8.8533 | 6 | 27.42 | 4.57 | 4 | 6.63 | 1.6575 | 13 | 60.61 | 4.6623
| в том числе | 0,4 кВ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
|  | св.1000 В | 3 | 26.56 | 8.8533 | 5 | 27.42 | 5.484 | 4 | 6.63 | 1.6575 | 12 | 60.61 | 5.0508
4 | Северные ЭС |  | 16 | 91.09 | 5.6931 | 14 | 80.16 | 5.7257 | 13 | 46.73 | 3.5946 | 43 | 217.98 | 5.0693
| в том числе | 0,4 кВ | 4 | 16.13 | 4.0325 | 2 | 4 | 2 | 5 | 18.13 | 3.626 | 11 | 38.26 | 3.4782
|  | св.1000 В | 12 | 74.96 | 6.2467 | 12 | 76.16 | 6.3467 | 8 | 28.6 | 3.575 | 32 | 179.72 | 5.6162
5 | Центральные ЭС |  | 30 | 87.27 | 2.909 | 21 | 76.94 | 3.6638 | 17 | 50.5633 | 2.9743 | 68 | 214.7733 | 3.1584
| в том числе | 0,4 кВ | 12 | 21.98 | 1.8317 | 3 | 6.34 | 2.1133 | 2 | 1.69 | 0.845 | 17 | 30.01 | 1.7653
|  | св.1000 В | 18 | 65.29 | 3.6272 | 18 | 70.6 | 3.9222 | 15 | 48.8733 | 3.2582 | 51 | 184.7633 | 3.6228
6 | Южные ЭС |  | 17 | 72.25 | 4.25 | 14 | 52.15 | 3.725 | 5 | 22.92 | 4.584 | 36 | 147.32 | 4.0922
| в том числе | 0,4 кВ | 1 | 7.02 | 7.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7.02 | 7.02
|  | св.1000 В | 16 | 65.23 | 4.0769 | 14 | 52.15 | 3.725 | 5 | 22.92 | 4.584 | 35 | 140.3 | 4.0086
| ИТОГО по АО "ЛОЭСК" |  | 88 | 358.84 | 4.0777 | 77 | 296.81 | 3.8547 | 55 | 152.6133 | 2.7748 | 220 | 808.2633 | 3.6739
| в том числе | 0,4 кВ | 20 | 76.47 | 3.8235 | 8 | 17.03 | 2.1288 | 8 | 26.29 | 3.2863 | 36 | 119.79 | 3.3275
|  | св.1000 В | 68 | 282.37 | 4.1525 | 69 | 279.78 | 4.0548 | 47 | 126.3233 | 2.6877 | 184 | 688.4733 | 3.7417